|  | PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. d. įsakymu Nr. |
| --- | --- |

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS ĮRENGINIAIS, KURIUOSE YRA FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJŲ, SERTIFIKAVIMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA

| MOKYMO PROGRAMOS APRAŠAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendrosios nuostatos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Programos aktualumas |  | Elektros skirstomieji įrenginiai, užpildyti sieros heksafluoridu (toliau – SF6) pasižymi itin dideliu visuotinio atšilimo potencialu (toliau – VAP), siekiančiu 25 200 CO2 ekvivalento; šios dujos dažnai naudojamos elektros skirstomuosiuose tinkluose. Kadangi SF6 priskiriamos šiltnamio efektą sukeliančiomis dujoms (toliau – ŠESD) ir jų poveikis klimatui yra didžiausias, norint pasiekti Lietuvos ir Europos Sąjungos klimato neutralumo tikslus, būtina užtikrinti tinkamą elektros skirstomųjų įrenginių techninę priežiūrą vykdančių asmenų kvalifikaciją, siekiant išvengti avarijų, kurių metu į aplinką išleidžiamos šios dujos. |  |  |  |  |
| 1.2. Tikslas ir uždaviniai |  | Parengti kvalifikuotus darbuotojus arba atnaujinti jų žinias gebant montuoti, atlikti techninę priežiūrą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą, nuotėkio patikrą, surinkimą iš elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujų). |  |  |  |  |
| 1.3. Programos trukmė įskaitant teorinį ir praktinį mokymą |  | Asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją, mokymo programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 38 kontaktinės valandos. Darbuotojams, kas 7 metus privalantiems kelti kvalifikaciją, mokymo programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 19 kontaktinių valandų. |  |  |  |  |
| 1.4. Programos tikslinė (-ės) dalyvių grupė (grupės) |  | Asmenys, norintys įgyti kvalifikaciją, – fiziniai asmenys, atitinkantys minimalius šios lentelės 1.6 papunktyje išvardytus reikalavimus, norintys gauti darbuotojų, dirbančių su F-dujomis ir jų turinčia įranga pažymėjimus, dirbti su elektros skirstomaisiais įrenginiais. Asmenys, norintys kelti kvalifikaciją, – darbuotojai, turintys darbuotojų, dirbančių su F-dujomis ir jų turinčia įranga, pažymėjimus dirbti su elektros skirstomaisiais įrenginiais. |  |  |  |  |
| 1.5. Programos dalyvių skaičius |  | Programos dalyvių skaičius neribojamas. |  |  |  |  |
| 1.6. Minimalūs reikalavimai, norint mokytis pagal programą |  | Asmenys norintys įgyti kvalifikaciją privalo turėti nemažesnę kaip apsaugos nuo elektros pradinę kategoriją ir jį patvirtinantį dokumentą. |  |  |  |  |
| 1.7. Programos anotacija |  | Ši mokymo programa skirta elektros skirstymo įrenginių turinčių SF6 ar kitų F-dujų įrangos montavimą, techninę priežiūrą, nuotėkio patikrą, remontą ar eksploatacijos nutraukimą arba F-dujų surinkimą iš stacionarių skirstomųjų įrenginių, atliekantiems techniniams darbuotojams ar su tokiais įrenginiais norintiems dirbti fiziniams asmenims. Mokymo programa parengta pagal Europos Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 517/2014 nustatomi fizinių asmenų, užsiimančių elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, montavimu, technine priežiūra, remontu ar eksploatacijos nutraukimu arba fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimu iš stacionarių elektros skirstomųjų įrenginių, būtiniausi sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos. Šią mokymo programą sėkmingai baigę asmenys savarankiškai gebės montuoti, atlikti techninę priežiūrą, remontą, nuotėkio patikrą ar eksploatacijos nutraukimą, surinkimą iš elektros skirstomųjų įrenginių, kuriuose yra F-dujų. Teorinius ir praktinius egzaminus išlaikiusiems asmenims išduodamas darbuotojo, dirbančio su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis bei jų turinčia įranga, pažymėjimas, patvirtinantys įgytą kvalifikaciją dirbti su elektros skirstomaisiais įrenginiais, atliekant jų montavimo, techninės priežiūros, nuotėkio patikros ir eksploatacijos nutraukimo darbus. |  |  |  |  |
| 2. Mokymo programos turinys ir minimali trukmė |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Būtiniausios žinios ir įgūdžiai |  | Minimali mokymų trukmė |  |  |  |
|  |  |  | Asmenims, norintiems įgyti kvalifikaciją |  | Darbuotojams, kas 7 metus privalantiems tobulinti kvalifikaciją |  |
|  |  | Žinių ir įgūdžių tikrinimas teorinio arba praktinio egzamino metu | Teoriniam mokymui | Praktiniam mokymui | Teoriniam mokymui | Praktiniam mokymui |
| 1. | Suprasti elementarias sąvokas ir procesus (klimato kaitos, visuotinio atšilimo potencialo), F-dujų reglamento nuostatas ir aktualius Europos Komisijos įgyvendintuosius teisės aktų nuostatų žinios | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 2. | Žinoti SF6 fizinės, cheminės savybės ir poveikį aplinkai | teorinio egzamino metu | 1 | - | - | - |
| 3. | Žinoti SF6 naudojimo elektros įrangoje (izoliacija, lanko gesinimas) paskirtį | teorinio egzamino metu | 1 | - | - | - |
| 4. | Suprasti SF6 kokybės reikalavimus pagal aktualius pramonėje taikomus standartus | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 5. | Žinoti elektros įrenginių konstrukcijas ir veikimą (galios skyrikliai, jungtuvai) | teorinio egzamino metu | 1 | - | - | - |
| 6. | Mokėti atlikti SF6 kokybės tikrinimą | praktinio egzamino metu | - | 2 | - | 1 |
| 7. | Mokėti atlikti SF6 ir jo junginių surinkimą, suprasti regeneravimo mechanizmą | praktinio egzamino metu | - | 2 | - | 2 |
| 8. | Suprasti SF6 saugaus saugojimo ir transportavimo principus | teorinio egzamino metu | 2 | - | - | - |
| 9. | Mokėti naudotis SF6 surinkimo įranga | praktinio egzamino metu | - | 2 | - | 1 |
| 10. | Mokėti naudotis sandaraus gręžimo sistemomis | praktinio egzamino metu | - | 1 | - | 1 |
| 11. | Suprasti SF6 pakartotinio naudojimo galimybes ir pakartotinio naudojimo kategorijas | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 12. | Mokėti dirbti atviruose SF6 skyriuose | praktinio egzamino metu | - | 2 | - | - |
| 13. | Suprasti šalutinių SF6 produktų neutralizavimo pricipus | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 | - |
| 14. | Žinoti SF6 ilgalaikio stebėjimo ir atitinkamų duomenų registravimo reikalavimus pagal nacionalinius arba Sąjungos teisės aktus, tarptautinius susitarimus | teorinio egzamino metu | 3 | - | 1 | - |
| 15. | Mokėti sumažinti nuotėkio rizikas ir suprasti pagrindinius pricipus, kaip patikrinti nuotėkį | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 16. | Žinoti atitinkamus technologinius sprendimus, kuriomis galėtų būti pakeičiamos F-dujos arba sumažinamas jų naudojimas. Saugaus darbo su tokiomis technologijomis žinios | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 | - |
| 17. | Papildomos temos kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo programai |  |  |  |  |  |
| 17.1. | Žinoti nacionalinių teisės aktus apie F-dujas | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 17.2. | Suprasti fiziniams ir juridiniams asmenims taikomą atsakomybę už F-dujų tvarkymo reikalavimų pažeidimus | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 |  |
| 17.3. | Žinoti pagrindinius įrangos ir talpyklų, kurios užpildytos F-dujomis, ženklinimo reikalavimus | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 | - |
| 17.4. | Suprasti pagrindinius darbų saugos reikalavimus dirbant su F-dujomis | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 17.5. | Suprasti F-dujų regeneravimo ir suardymo procesų esminius skirtumus | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 | - |
| 17.6. | Žinoti alternatyvas, galinčias pakeisti SF6 naudojimą, mažo VAP F-dujų panaudojimo galimybės elektros skirstomuosiuose įrenginiuose | teorinio egzamino metu | 2 | - | 1 | - |
| 17.7. | Žinoti pagrindinius aspektus teikiant atskaitas apie F-dujų sunaudojimą per Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (IS „AIVIKS“) | teorinio egzamino metu | 1 | - | 1 | - |
| Iš viso: |  |  | 38 kontaktinio mokymo valandos |  | 19 kontaktinio mokymo valandos |  |
| 3. Pasirengimas vykdyti mokymus ir mokymui organizuoti reikalingos priemonės |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reikalavimai, mokymą, egzaminavimą, vertinimą atliekantiems asmenims: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Išsilavinimo | Nurodomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų patvirtintame Darbuotojų, dirbančių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis ir ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis bei jų turinčia įranga, atestavimo, sertifikavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymo tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) |  |  |  |  |
| 2. | Darbo patirties |  |  |  |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 3.2. Reikalavimai mokymo patalpoms ir materialiesiems ištekliams |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymui reikalingos priemonės, reikalavimai patalpoms |  |  |  |  |  |
| 1. | Mokymo patalpos | Teorinio mokymo patalpa turi būti pritaikyta vykdyti šios dalies mokymą ir egzaminavimą. Praktinio mokymo patalpos turi būti pritaikytos vykdyti praktinės dalies mokymą ir egzaminavimą. Patalpos turi būti įrengtos pagal Tvarkos aprašo 15.13 papunktyje nurodytus reikalavimus. |  |  |  |  |
| 2. | Mokymo procesui būtini materialieji ištekliai | Mokymo procesui būtini ištekliai nurodyti Tvarkos aprašo 3 priede. |  |  |  |  |
| 4. Fizinių asmenų egzaminavimas |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Egzaminų dalys | Nurodyti Tvarkos aprašo VIII skyriuje |  |  |  |  |
| 2. | Teorinės dalies egzamino užduočių struktūra ir apimtis |  |  |  |  |  |
| 3. | Atskirų egzaminavimo dalių trukmė |  |  |  |  |  |
| 4. | Būtini reikalavimai fiziniams asmenims išlaikyti teorinio ir praktinio egzaminų dalis |  |  |  |  |  |
| 5. | Kiti reikalavimai |  |  |  |  |  |

Pastabos:

1. Jei mokymo įstaiga neturi įrenginio, galinčio atlikti SF6 dujų kokybinę analizę, dujų analizatorius naudojamas kitų F-dujų cheminei analizei nustatyti.

2. Jei mokymo įstaiga neturi SF6 regeneravimo įrenginio, mokymuose dalyvaujantiems asmenims organizuojama išvyka į įmonę, kuri atlieka F-dujų regeneravimą.

___________________________