LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1-303 „Dėl skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1-296
Vilnius

1. P a k e i č i u Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303 „Dėl Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Papildau 81 punktu:
„81. Pakeitus ar papildžius Taisyklėse nurodytus teisės aktus ar standartus, vykdant Taisyklių reikalavimus, turi būti vadovaujamasi teisės aktų ar standartų nuostatomis.“
1.2. Pakeičiu 82.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„82.1. alyvos duobės gabaritai turi būti didesni už elektros įrenginio alyvą turinčių dalių gabaritus ne mažiau kaip 0,6 m, jeigu alyvos masė iki 2 t, ne mažiau kaip 1 m, jeigu alyvos masė iki 20 t, ne mažiau kaip 1,5 m, jeigu alyvos masė iki 50 t ir ne mažiau kaip 2 m, jeigu alyvos masė daugiau kaip 50 t. Alyvos duobės gabaritas nuo sienos arba pertvaros pusės įrengiamas mažesnis kaip 0,5 m, jeigu atstumas nuo transformatoriaus iki sienos arba pertvaros mažesnis kaip 2 m. Alyvos duobės tūris turi būti apskaičiuotas visam transformatoriaus (reaktoriaus) alyvos kiekiui. Bakinių jungtuvų alyvos duobės talpa turi būti apskaičiuota 80 proc. vieno bako alyvos kiekio;“.
1.3. Pakeičiu 134 punktą ir jį išdėstau taip:
„134. Modulinės transformatorinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 62271-202 „Aukštosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginiai. 202 dalis. Surenkamosios aukštosios ir žemosios įtampos pastotės“ reikalavimus. Modulinių transformatorinių apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis nei IP 44. Tuo atveju, kai modulinė transformatorinė įgilinama į žemę ne mažiau kaip 0,8  m apsaugos laipsnis turi būti nemažesnis kaip IP 23 D.“
1.4. Pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip:
„135. Esantys grunte ir 100 mm virš jo paviršiaus betoniniai pamatai (plokštės) privalo būti izoliuoti nuo drėgmės. Modulinės transformatorinės įrengiamos ant pamatų taip, kad jos nebūtų užliejamos. Pamatų aukštis visais atvejais turi būti ne žemesnis kaip 200 mm. Įgilinamos į žemę modulinės transformatorinės neturi būti įrengiamos užliejamose teritorijose.“
1.5. Pakeičiu 136 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„136. Visuose modulinės transformatorinės 10 ir 0,4 kV transformatorių skyriuose turi būti įrengiama savaiminė, o jeigu reikia priverstinė, neleidžianti kondensuotis drėgmei ir nepraleidžianti dulkių, vėdinimo sistema. Modulinių transformatorinių skyriuose apšvietimas įrengiamas tuo atveju, kai elektros įrenginiai eksploatuojami patekus į modulinių transformatorinių vidų.“
1.6. Papildau 1401 punktu:
„1401. Iki 160 kVA galios galinėms modulinėms transformatorinėms su viena 10 kV kabelių linija (toliau – modulinės transformatorinės su 10 kV kabelių linija) 10 kV galios skyriklių įrengti nebūtina. Iki 63 kVA galios modulinėms transformatorinėms su 10 kV kabelių linija 0,4 kV ir 10 kV ir įvadinių saugiklių įrengti nebūtina.“
1.7. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:
„141. 10 kV narveliuose turi būti įrengta:
141.1. prijunginio įtampos indikacija;
141.2. narvelio durų mechaninė blokuotė, neleidžianti atidaryti durų, jeigu neįjungtas galios skyriklio įžemiklis, išskyrus modulines transformatorines su 10 kV kabelių linija be galios skyriklio;
141.3. pertvara tarp jungiamųjų 10 kV šynų ir galios skyriklio – kabelių skyriaus;
141.4. pertvara tarp jungiamųjų 10 kV šynų ir saugiklių – kabelių skyriaus. Šis reikalavimas taikomas modulinėms transformatorinėms su 10 kV kabelių linija be galios skyriklio;
141.5. 10 kV saugiklių ir kabelių skyriaus bendros durys. Šis reikalavimas taikomas modulinėms transformatorinėms su 10 kV kabelių linija be galios skyriklio.
Turi būti įrengiama metalinė pertvara tarp galios transformatorių ir 10 kV bei 0,4 kV įtampos skirstyklų.“
1.8. Pakeičiu 165 punktą ir jį išdėstau taip:
„165. Skyrikliai ir saugikliai turi būti įrengiami kiekvienai stulpinei transformatorinei arba oro linijos atšakoje – kelioms stulpinėms transformatorinėms. Iki 63 kVA galios stulpinėms transformatorinėms 10 kV saugiklių, 10 kV skyriklių ir įvadinių 0,4 kV saugiklių įrengti nebūtina.“
1.9. Pakeičiu 188.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„188.1. 6–10/04 kV įtampos galios transformatorių apsaugai, pagal Lietuvos standartų LST EN 60282-1 „Aukštosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Srovę ribojantys saugikliai (IEC 60282-1:2009)“ (toliau – Lietuvos standartas LST EN 60282-1) ir LST EN 60269-1 „Žemosios įtampos saugikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ (IEC 60269-1:2006) (toliau – Lietuvos standartas LST EN 60269-1) reikalavimus pagaminti 6–10 kV ir 0,4 kV saugikliai turi būti parenkami pagal reikšmes, nurodytas Taisyklių priedo 5 lentelėje. Transformatorių apsaugai įrengiami gL/gG arba gTr tipo įvadiniai 0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai. gTr tipo lydieji įdėklai parenkami pagal konkrečią transformatoriaus galią (kVA).“
1.10. Pakeičiu Taisyklių priedo 5 lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„5 lentelė. 6-10/04 kV galios transformatorių apsaugai įrengiamų 6-10 kV saugiklių ir 0,4 kV saugiklių, pagamintų pagal Lietuvos standartų LST EN 60282-1 ir LST EN 60269-1 reikalavimus, parinkimas“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas