LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo nr. 1-127 „Dėl ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ IR VARTOTOJŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-400
Vilnius

P a k e i č i u Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiamas gamintojo, elektros energiją gaminančio vartotojo, ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, vienfazis elektros gamybos įrenginys negali būti didesnės kaip 3,6 kW įrengtosios galios. Jungiant didesnės kaip 3,6 kW įrengtosios galios elektros gamybos įrenginį būtina numatyti elektros gamybos įrenginio prijungimą prie operatoriaus elektros tinklo trifaze jungtimi. Trifaziai elektros gamybos įrenginiai prie operatoriaus tinklo prijungiami naudojant tik trifazius elektros energijos įtampos keitiklius (inverterius). Elektros energiją gaminantis vartotojas ar asmuo, siekiantis tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, kurio prijungiamo elektros gamybos įrenginio galia ne didesnė kaip 30 kW, privalo sureguliuoti inverterio nuostatas pagal operatoriaus, prie kurio tinklų prijungtas elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, objektas, inverterių nuostatų reikalavimus. Apie inverterio nuostatų atitiktį operatoriaus nustatytiems reikalavimams, deklaruoja elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, elektros įrenginius įrengęs rangovas, užpildydamas deklaraciją (Aprašo 3 priedas).“
2. Papildau 592 punktu:
„592. Operatoriai interneto svetainėje viešai skelbia elektros energiją gaminančių vartotojų ir asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros gamybos įrenginių, kurių galia ne didesnė kaip 30 kW, inverterių nuostatų reikalavimus.“
3. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Žygimantas Vaičiūnas
Elektros energijos gamintojų ir
vartotojų elektros įrenginių
prijungimo prie elektros tinklų
tvarkos aprašo
3 priedas

(Elektros įrenginius įrengusio rangovo pavadinimas)

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo ir (ar) įrengimo atestato išdavimo data ir Nr.

Deklaracija operatoriui apie elektros energiją gaminančio vartotojo NE didesnės kaip 30 kw galios elektrinės įrengimą

_________________
(Data)

Objekto adresas:__________________________________________________________________________

Objekto savininkas (vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas):________________________________

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų data:______________________________________

Elektrinės prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų numeris:___________________________________

Elektrinės tipas:________________________________________________________________________

Elektrinės įrengtoji galia (kW):___________________________________________________________

Elektrinės įtampos keitiklis (gamintojas, tipas):_______________________________________________

Fotomodulių tipas (jei saulės elektrinė):_____________________________________________________

Sudaroma ir pateikiama objekto elektros tinklo schema nuo elektrinės (įtampos keitiklio arba generatoriaus gnybtų) iki komercinės apskaitos spintos.

Elektrinės apsaugų ir automatikos nuostatos (pateikiama informacija apie esamas ir naujai įrengiamas apsaugas) („taip sukonfigūruota“. Elektrinės objekto numeris:_____________; Data:_______________)

Eil. Nr.	Apsaugos funkcija	Parametrų vertės
1.	Per aukšta įtampa U>	U = …….V, t = …….s
2.	Per žema įtampa U<	U = …….V, t = …….s
3.	Per aukštas dažnis f>	f =………Hz, t=…………s
4.	Per žemas dažnis 1 f<	f =………Hz, t=…………s
5.	Per žemas dažnis 2 f<<	f =………Hz, t=…………s
6.	Apsauga nuo dažnio kitimo spartos	±……. Hz/s nustatant pagal 500 ms vidurkį
7.	Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo	……. – …….. Hz / t (suveikimo) = ………s / ΔP/min ≤ ……%
8.	Didžiausias galios mažėjimas / mažėjant dažniui	f (slenksčio) = …… Hz / ΔP/ Pmax = …. % per 1 Hz
9.	Q (U) reaktyvios galios funkcija*	Aktyvuota: Taip / ne / Taškas 1: U=……V, cosφ = …… / Taškas 2: U=……V, cosφ = …… / Taškas 3: U=……V, cosφ = …… / Taškas 4: U=……V, cosφ = ……

Pastaba: * Duomenys pateikiami atskiru operatoriaus ir elektros energiją gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti elektros energiją gaminančiu vartotoju, susitarimu.

Šia deklaracija patvirtiname, kad elektrinės įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

(Rangovo vardas, pavardė, parašas)