LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

2016 m. lapkričio 11 d. Nr. D1-754

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, 51 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.27 papunkčiu:

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. D1-248 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ patvirtinimo“;

2.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. D1-451 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

Aplinkos ministras 	Kęstutis Trečiokas

patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.01.02:2016

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS

I. Skyrius

Bendrosios nuostatos

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas projektuojant šildomų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (jų dalių) [3.6] energinį naudingumą, atliekant pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, skaičiuojant pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinę galią, išskyrus:

1.1. pastatų, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jei laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;

1.2. maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatų;

1.3. laikinų pastatų, skirtų naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;

1.4. nedaug energijos sunaudojančių gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtų negyvenamųjų pastatų (įskaitant pastatus gyvuliams ir augalams auginti):

1.4.1. kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų šildomas plotas, o likusi pastato šildomo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus;

1.4.2. kurių šildymui naudojama tik technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma;

1.4.3. kuriuose šildymo sezono metu palaikoma ne aukštesnė kaip 10° C temperatūra;

1.5. atskirai stovinčių pastatų, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

1.6. poilsio paskirties, sodų paskirties pastatų, naudojamų ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;

1.7. nešildomus pastatus.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gegužės 19 d. direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p. 13), atitinka šios direktyvos ir 2012 m. sausio 16 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 244/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo, nustatant sąnaudų atžvilgiu optimalaus pastatams ir pastato dalims taikomų minimalių energinio naudingumo reikalavimų lygio skaičiavimo lyginamosios metodikos principus, reikalavimus.

II. skyrius

Nuorodos

3. Reglamento nuorodose įrašyti teisės aktai:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1049 „Dėl Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“;

3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 4-73 „Dėl pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo reglamentų patvirtinimo“;

3.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

3.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

3.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

3.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“;

3.9. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

3.10. statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“;

3.11 statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-972 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“  patvirtinimo“;

3.12. LST EN 1745:2012 „Mūras ir jo gaminiai. Šiluminių savybių nustatymo metodai“;

3.13. LST EN ISO 6946:2008 „Statybiniai komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“;

3.14. LST EN ISO 13370:2008 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Šilumos pernaša gruntu. Skaičiavimo metodai (ISO 13370:2007)“;

3.15. LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“;

3.16. LST EN ISO 10077-1:2006 „Šiluminės langų, durų ir langinių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 10077-1:2006)“;

3.17. LST EN 15217:2007 „Energetinės pastatų charakteristikos. Pastatų energetinių charakteristikų išreiškimo ir energetinio sertifikavimo metodai“;

3.18. LST EN 15603:2008 „Energetinės pastatų charakteristikos. Visuminis energijos suvartojimas ir energetinių parametrų apibrėžtis“;

3.19. LST EN ISO 9972:2015 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Ventiliatorinis slėgių skirtumo metodas (ISO 9972:2015)“;

3.20. LST EN ISO 13790:2008 „Energetinės pastatų charakteristikos. Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas (ISO 13790:2008)“;

3.21. LST EN ISO 15242:2007 „Pastatų vėdinimas. Skaičiavimo metodas nustatyti pastatų oro srautą, įskaitant infiltraciją“;

3.22. LST EN 15316-1:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 1 dalis. Bendrieji dalykai“;

3.23. LST EN 15316-3-2:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 3-2 dalis. Karšto buitinio vandens sistemos, paskirstymas“;

3.24. LST EN 15316-3-3:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 3-3 dalis. Karšto buitinio vandens sistemos, karšto vandens paruošimas“;

3.25. LST EN 15316-4-3:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 4-3 dalis. Šilumos gamybos sistemos, Saulės šiluminės energijos sistemos“;

3.26. LST EN 15316-4-6:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 4-6 dalis. Šilumos gamybos sistemos, fotovoltinės sistemos“;

3.27. LST EN 15193:2007 „Energetinės pastatų charakteristikos. Energetiniai apšvietimo reikalavimai“;

3.28. LST EN 13363-1+A1:2007 „Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 1 dalis. Supaprastintas metodas“;

3.29. LST EN 13363-2:2005 „Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos pralaidumo faktoriaus skaičiavimas. 2 dalis. Detaliojo skaičiavimo metodas“;

3.30. LST EN 1873:2006 „Surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai. Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“;

3.31. LST EN 12426:2002 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Klasifikavimas“;

3.32. LST EN 12207:2002 (LST EN 12207:2004) „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“;

3.33. LST EN 15450:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Šildymo sistemų su šilumos siurbliais projektavimas“;

3.34. LST EN ISO 9806:2014 „Saulės energija. Saulės šiluminės energijos kolektoriai. Bandymo metodai (ISO 9806:2013)“;

3.35. LST EN 14511-3:2013 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 3 dalis. Bandymo metodai“;

3.36. LST EN ISO 12572:2002 „Higroterminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Pralaidumo vandens garams savybių nustatymas (ISO 12572:2001)“;

3.37. LST EN 10456:2008 „Statybinės medžiagos ir gaminiai. Hidroterminės savybės. Lentelinės projektinės vertės ir deklaruojamųjų bei projektinių šiluminių verčių nustatymo procedūros (ISO 10456:2007)“;

3.38. LST EN ISO 13788:2013 „Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos. Vidinio paviršiaus temperatūra siekiant išvengti kritinės paviršiaus drėgmės ir kondensacijos plyšiuose. Skaičiavimo metodai (ISO 13788:2012)“;

3.39. LST EN 12831:2003 „Pastatų šildymo sistemos. Projektinės šilumos apkrovos apskaičiavimo metodas“;

3.40. LST EN 29053:2002   „Akustika. Akustinės medžiagos. Orinės varžos nustatymas (ISO 9053:1991)“.

III. skyrius

Pagrindinės sąvokos

4. Reglamente naudojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. pastato (jo dalies) energinis naudingumas – apskaičiuotas energijos kiekis, reikalingas patenkinti su įprastu pastato naudojimu siejamą energijos poreikį, įskaitant energiją pastato šildymo, vėsinimo, vėdinimo, karšto vandens ir pastato apšvietimo reikmėms.

4.2. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuota procedūra, apimanti pastato (jo dalies) energijos suvartojimo nustatymą, pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinamą ir priskyrimą prie energinio naudingumo klasės, taip pat pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikato išdavimą [3.1];

4.3. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal Reglamento reikalavimus įvertintas pastato (jo dalies) energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė;

4.4. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodikliai – pagal Reglamento reikalavimus apskaičiuoti rodikliai, pagal kurių vertę nustatoma pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

4.5. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė – pagal energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertes ir Reglamento reikalavimus nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

4.6. pirminė energija – atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių energija, kuri nebuvo kaip nors konvertuota ar transformuota;

4.7. pastato (jo dalies) norminės energijos sąnaudos – tam tikros paskirties pastatų (jų dalių) energijos sąnaudos, atitinkančios statybos techninių reglamentų reikalavimus;

4.8. pastato (jo dalies) atskaitinės energijos sąnaudos – numatomos mažiausiai energijos naudojančių 50% tam tikros paskirties pastatų vidutinės energijos sąnaudos;

4.9. pastato (jo dalies) skaičiuojamosios energijos sąnaudos – pagal Reglamento reikalavimus apskaičiuotos pastato (jo dalies) standartines naudojimo sąlygas atitinkančios energijos sąnaudos;

4.10. norminė šiluminio techninio rodiklio vertė – statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodyta šiluminio techninio rodiklio vertė;

4.11. atskaitinė šiluminio techninio rodiklio vertė – mažiausiai energijos naudojančių 50% tam tikros paskirties pastatų vidutinė rodiklio vertė;

4.12. skaičiuojamoji šiluminio techninio rodiklio vertė – pastato būklę atitinkanti šiluminio techninio rodiklio vertė;

4.13. pastato (jo dalies) šildomas plotas – visų šildomų pastato (jo dalies) patalpų grindų plotų suma, įskaitant šildomų rūsių, laiptinių, bendro naudojimo ir kitų šildomų patalpų grindų plotus, taip pat patalpų, kurias iš visų pusių riboja šildomos patalpos, grindų plotus;

4.14. pastato (jo dalies) vidaus temperatūra šildymo sezono metu – vidutinė temperatūra pastato (jo dalies) šildomame plote šildymo sezono metu;

4.15. pastato (jo dalies) vidaus temperatūra ne šildymo sezono metu – vidutinė temperatūra pastato (jo dalies) šildomame plote ne šildymo sezono metu, pagal kurią skaičiuojamos energijos sąnaudos pastatui vėsinti;

4.16. mažai energijos naudojantys pastatai (jų dalys) – pastatai (jų dalys), atitinkantys Reglamento reikalavimus B, A, ir A+ klasės pastatams;

4.17. energijos beveik nevartojantys pastatai – pastatai, atitinkantys Reglamento reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams, t. y. labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją;

4.18. savitieji pastato atitvarų šilumos nuostoliai (Henv) – šilumos srautas, pereinantis per visas pastato atitvaras iš vidaus į išorę, kai temperatūrų skirtumas 1 °C (W/K);

4.19. atitvaros šilumos perdavimo koeficientas (U) – per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 °C, W/(m2K);

4.20. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas () – šilumos srauto tankis, tenkantis šiluminio tiltelio ilgio vienetui, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 °C (W/(mK));

4.21. išorinės įėjimo durys – durys tarp šildomų patalpų ir išorės (vienerios durys, dvejos durys su tambūru, dvigubos durys), durys tarp šildomų ir nešildomų patalpų (vienerios durys, dvigubos durys), liukai išlipimui ant stogo;

4.22. vartai – vartai tarp šildomų patalpų ir išorės (vieneri vartai, dveji vartai su tambūru, dvigubi vartai), vartai tarp šildomų ir nešildomų patalpų (vieneri vartai, dvigubi vartai);

4.23. rekuperacija – iš pastato išleidžiamo oro šilumos energijos dalies grąžinimas pakartotiniam panaudojimui;

4.24. atskira (autonominė) šildymo sistema – tik pastatui (jo daliai) šildyti naudojama šildymo sistema su vienu ar keliais šilumos šaltiniais ir/arba su atskira (autonomine) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita ar energijos šaltinių suvartojamo kiekio pastatui (jo daliai) šildyti ir kitoms reikmėms apskaita. Autonominėms šildymo sistemoms taip pat priskiriamos šildymo sistemos, kurios yra statinio bendrosios šilumos tiekimo sistemos dalys (posistemės), atskirtos nuo bendrosios šilumos tiekimo sistemos apskaitos prietaisais ir uždaromaisiais ar reguliavimo įtaisais;

4.25. atskira (autonominė) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita – pastate (jo dalyje) suvartotos energijos apskaita, kada apskaitos prietaisais nustatomi sunaudoti energijos ar energijos šaltinių kiekiai tik pastatui šildyti arba nustatomi energijos ar energijos šaltinių kiekiai, suvartoti pastatui šildyti ir kitiems tikslams;

4.26. elektros energijos dvipusė apskaita – elektros energijos kiekio apskaita pagal elektros energijos apskaitos prietaisų, fiksuojančių suvartotą ir pagamintą elektros energiją, rodmenis;

4.27. kitos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [3.1], Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme [3.2] ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose naudojamas sąvokas.

IV. skyrius

Žymenys ir sutrumpinimai

5. Reglamente vartojami sutrumpinimai:

5.1. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – pastato (jo dalies) sertifikavimas;

5.2. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas – sertifikatas;

5.3. ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą [3.11] – sertifikavimo ekspertas;

5.4. langai, stoglangiai, švieslangiai, įstiklintos balkonų durys ir kitos skaidrios atitvaros – langai.

6. Reglamente vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai:

| Simbolis | Dydis | Vienetai |
| --- | --- | --- |
| A | plotas | m² |
| αsol | paviršiaus Saulės spinduliuotės sugerties koeficientas | - |
| C | pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis | - |
| Cm | pastato vidaus šiluminė talpa | J/K |
| vwind | vėjo greitis | m/s |
| B′ | būdingasis grindų matmuo | m |
| d | atitvaros sluoksnio storis | m |
| D | vamzdyno skersmuo | m |
| dt | atstojamasis grindų storis | m |
| fPRn | neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius | - |
| fPRr | atsinaujinančios pirminės energijos faktorius | - |
| g | įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas | - |
| hse.r | išorinio paviršiaus spindulinis šilumos perdavimo koeficientas | W/(m²·K) |
| H | savitieji šilumos nuostoliai | W/K |
| Isol | bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankis | W/m2 |
| l | ilgis | m |
| lΨ | ilginio šiluminio tiltelio ilgis | m |
| G | oro skverbtis atitvaros ploto vienetui, esant 100 Pa slėgių skirtumui | m3/(m²·h) |
| m | mėnuo, mėnesio numeris | - |
| MCO2 | CO2 emisijos faktorius | kgCO2/kWh |
| η | naudingumo koeficientas | - |
| λ | šilumos laidumo koeficientas | W/(m·K) |
| pwind | vėjo slėgis | Pa |
| R | šiluminė varža | m²·K/W |
| Rg | oro tarpo šiluminė varža | m²·K/W |
| Rsi | vidinio paviršiaus šiluminė varža | m²·K/W |
| Rse | išorinio paviršiaus šiluminė varža | m²·K/W |
| Rt | visuminė šiluminė varža | m2·K/W |
| Rs | suminė šiluminė varža | m²·K/W |
| U | šilumos perdavimo koeficientas | W/(m²·K) |
| U‘v | vamzdynų apšiltinimo ilginis šilumos perdavimo koeficientas | W/(m·K) |
| V | tūris | m3 |
| Ψ | ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas | W/(m·K) |
| P | perimetras | m |
| vwind | vėjo greitis | m/s |
| w | sienos ar pamato storis | m |
| Ψ | ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas | W/(m·K) |
| θ | temperatūra | ºC |
| air·cair | oro tūrinė šiluminė talpa, air·cair =0,34 Wh/(m3·K) | Wh/(m3·K) |

7. Reglamente vartojami poraidžiai:

| air – | oras; |  | mv – | mechaninis vėdinimas; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| avg – | vidutinė vertė, vidurkis; |  | iH – | vidus šildymo sezono laikotarpiu; |
| C – | nešildymo sezonas, energija vėsinimui; |  | iC – | vidus nešildymo sezono laikotarpiu; |
| Ceq – | orą šaldantis įrenginys; |  | lg – | apšvietimas; |
| cp – | cirkuliacinis siurblys; |  | ls – | šilumos nuostoliai; |
| do – | durų varstymas; |  | m – | mėnuo, mėnesio numeris; |
| ds – | projektinis; |  | mvH – | mechaninis vėdinimas su oro pašildymu; |
| dis – | paskirstymas, skirstomieji vamzdynai; |  | n – | skaičius (kiekis); |
| e – | išorė; |  | nv – | natūralus vėdinimas; |
| E – | elektros energija, elektros energijos suvartojimas; |  | og – | kitos skaidrios atitvaros; |
| EC – | elektros energijos suvartojimas pastate nešildymo sezono laikotarpiu; |  | op – | nepermatoma, neskaidri atitvara; |
| EH – | elektros energijos suvartojimas pastate šildymo sezono laikotarpiu; |  | p – | pastatas; |
| eq – | įrengimai, įranga; |  | PR – | suminė pirminė energija iš neatsinaujinančių energijos išteklių; |
| fvSK – | fotovoltinis Saulės kolektorius; |  | PRn – | pirminė energija iš neatsinaujinančių energijos išteklių; |
| gn – | šilumos pritekėjimai; |  | PRr – | pirminė energija iš atsinaujinančių energijos išteklių; |
| H – | šildymo sezonas, energija šildymui; |  | re – | rekuperacija; |
| HE – | hidroelektrinė; |  | reH – | rekuperacija su oro pašildymu; |
| hs – | šildymo sistema; |  | se – | išorinis paviršius; |
| HWE – | horizontalios ašies vėjo elektrinė; |  | si – | vidinis paviršius; |
| hw – | karštas vanduo; |  | sol – | Saulės spinduliuotė; |
| hwSK – | Saulės kolektorius vandeniui šildyti; |  | SW – | karšto vandens talpa; |
| (hw+H) – | energija buitiniam karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti; |  | t – | visuminis; |
| hwSW – | buitinio karšto vandens talpa; |  | vent – | vėdinimas; |
| HSW – | karšto vandens akumuliacinė talpa pastato šildymo reikmėms; |  | VWE – | vertikalios ašies vėjo elektrinė; |
| i – | vidus; |  | wind – | vėjas; |
| inf – | infiltracija; |  | x – | skaičius; |
|  |  |  | WE – | vėjo elektrinės. |

Kitų simbolių paaiškinimai pateikiami Reglamente.

V. skyrius

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo ir pastato (jo dalies) sertifikavimo REIKALAVIMŲ privalomumas

8. Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo reikalavimai privalomi Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.

9. Pastatų (jų dalių) sertifikavimas privalomas Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

10. Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pastatų (jų dalių) sertifikavimas neprivalomas ir energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi.

VI. skyrius

Pastatų energinio naudingumo vertinimo ir projektavimo pagrindiniai principai

11. Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį).

12. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė nustatoma pagal mėnesinį skaičiavimo metodą Reglamento 2 priede nustatyta tvarka pagal šių pastato (jo dalies) rodiklių vertes: pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes; pastato sandarumo; šiluminės energijos sąnaudas pastatui šildyti; ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų nustatymo būdą; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

13. F ir G energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi atitikti 15 punkte nustatytus reikalavimus pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertei.

14. E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) priskiriamos, jei atitinka visus 1 lentelėje išvardintus reikalavimus:

Reikalavimai E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)

1 lentelė

| Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasė | Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) |
| --- | --- |
| E klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus |
| D klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus |
| C klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus |
|  | 3. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus |
| B klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus |
|  | 3. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus |
|  | 4. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus |
|  | 5. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus |
| A klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus |
|  | 3. Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³ |
|  | 4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus |
|  | 5. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus |
|  | 6. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus |
|  | 7. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais (žr. 30 punktą) |
| A+ klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 87 punkto reikalavimus |
|  | 3. Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³ |
|  | 4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus |
|  | 5. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus |
|  | 6. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus |
|  | 7. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais (žr. 30 punktą) |
| Energijos beveik nevartojantys pastatai (jų dalys), t. y. A++ klasės pastatai (jų dalys) | 1. Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus |
|  | 2. Pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 88 punkto reikalavimus |
|  | 3. Jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,90, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³ |
|  | 4. Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus |
|  | 5. Pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus |
|  | 6. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus |
|  | 7. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais (žr. 30 punktą) |
|  | 8. Pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi atitikti Reglamento 2 priedo 89 punkto reikalavimus, t. y. didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija |

15. Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus:

- A++ klasės: C1  0,25 ir C2 ≤ 0,70;

- A+ klasės: 0,25  C1  0,375 ir C2 ≤ 0,80;

- A klasės: 0,375  C1  0,5 ir C2 ≤ 0,85;

- B klasės: 0,5  C1  1 ir C2 ≤ 0,99;

- C klasės: 1  C1 1,5;

- D klasės: 1,5  C1 2;

- E klasės: 2  C1 2,5;

- F klasės: 2,5  C1 3;

- G klasės: C1≥ 3.

16. Lietuvos teritorijoje statomų pastatų (jų dalių) energinio naudingumo projektavimui ir energinio naudingumo sertifikavimui turi būti naudojamos Reglamento 2 priedo 2.6 lentelėje nurodytos vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros, Reglamento 2 priedo 2.33–2.35 lentelėse nurodyti bendrosios saulės spinduliuotės duomenys ir Reglamento 2 priedo 2.4 lentelėje nurodytos atitinkamos paskirties pastatų rodiklių vertės.

VII. skyrius

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai

17. Naujų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo (iki 2010 m. spalio 1 d.) arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, o kai minėti dokumentai neprivalomi, – projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena (kai projektavimas atliekamas rangos būdu) yra po 2006 m. sausio 4 d. [3.10], energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

18. Statomų pastatų, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

19. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas [3.1] po 2016 m. lapkričio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

20. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas [3.1] po 2018 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

21. Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį ar rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą statinio projektui pateiktas [3.1] po 2021 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

22. Modernizuojami pastatai (jų dalys), kai modernizavimo, kuriuo atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina viršija daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti tokius minimalius energinio naudingumo reikalavimus:

22.1. pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] iki 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

22.2. pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;

22.3. nustatant pastato vertę turi būti taikomas atkuriamosios vertės metodas [3.3].

23. Kitais negu 22 punkte išvardintais atvejais, atliekant pastato remontą, kuriuo atliekamas pastatų atitvarų ar jų dalių apšiltinimas, fasado elementų (langų, durų) pakeitimas, keičiamų pastato atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims), pateiktus 3 lentelėje.

24. Jei pastato dalyje įrengta autonominė (kita, negu pastate) šildymo sistema arba autonominė energijos šiai pastato daliai šildyti apskaita, šios pastato dalies energinio naudingumo klasė turi atitikti Reglamento 17–21 punktuose nurodytus reikalavimus.

VIII. skyrius

Pastato atitvarų projektavimo reikalavimai

25. Projektuojant pastato (jo dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertinta pastato (jo dalies) vidaus šiluminė talpa.

Pastato atitvarų ir vidaus konstrukcijų masyvumo didinimas didina pastato vidaus šiluminę talpą, trumpina pastato šildymo trukmę, mažina energijos sąnaudas pastatui šildyti ir pastato perkaitimą vasaros laikotarpiu [3.21]. Pastato atitvarų ir vidaus konstrukcijų masyvumo didinimas leidžia pasiekti aukštesnę pastato energinio naudingumo klasę. Siekiant suprojektuoti efektyviausius energinio naudingumo požiūriu pastatus (jų dalis), pirmenybė turi būti teikiama masyvioms atitvaroms ir masyvioms pastato (jo dalies) vidaus konstrukcijoms.

26. Projektuojant pastato (jo dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertinti skaidrių atitvarų plotai, atitvarų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonių efektyvumas.

Esant dideliems langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotams, vasaros laikotarpiu dėl saulės spinduliuotės poveikio patalpos gali perkaisti ir atsirasti energijos poreikis pastatui vėsinti [3.21]. Projektuojant pastatus turi būti numatytos šių atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonės [3.28], [3.29], kontroliuojami šių atitvarų plotai ir jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, kad pastato patalpos būtų apsaugotos nuo perkaitimo.

27. Projektuojant pastato (jų dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertintos energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti.

Pastato (jo dalies) norminių energijos sąnaudų skaičiavimuose turi būti priimta, kad energijos sąnaudų pastatui (jo daliai) vėsinti nėra. Jei dėl pastato (jo dalies) projektinių sprendimų atsiranda energijos sąnaudos pastatui vėsinti, pastato (jo dalies) energinis naudingumas mažėja, todėl pastato (jo dalies) projektavimo metu pirmenybė turi būti teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (jo dalį) šiltuoju metų laiku.

28. Stogų ir perdangų po nešildoma pastoge Ur (W/(m²K)), sienų Uw (W/(m²K)), su išore besiribojančių perdangų Uce (W/(m²K)), perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių Ucc (W/(m²K)), su gruntu besiribojančių atitvarų Ufg (W/(m²K)) projektinė šilumos perdavimo koeficiento vertė turi būti apskaičiuota pagal Reglamento 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei ši vertė didesnė už 1 W/(m²K), ji apskaičiuojama šimtosios dalies tikslumu, jei mažesnė – dviejų reikšminių skaičių tikslumu.

29. Durų, vartų, langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertės turi būti nustatytos Reglamento 4 priede nurodyta tvarka. Minėtų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai turi būti nustatyti dviejų reikšminių skaičių tikslumu.

30. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo skaičiavimuose įvertinami šilumos nuostoliai per šiuos ilginius šiluminius tiltelius:

30.1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų;

30.2. durų angų perimetru;

30.3.tarp pastato sienų ir stogo;

30.4. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose;

30.5. balkonų grindų susikirtimo su išorinėmis sienomis vietose;

30.6. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų;

30.7. langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru.

31. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos taip:

31.1. ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimai turi būti atlikti pagal LST EN ISO 10211:2008 [3.15] reikalavimus. Jei šiam skaičiavimui naudojamos kompiuterinės programos, jos turi atitikti LST EN ISO 10211:2008 [3.15] reikalavimus. Skaičiavimuose ilginių šiluminių tiltelių ilgiai turi būti imami pagal išorinius pastato matmenis; langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų ir durų angų perimetru – pagal mažiausius išorinius angų matmenis;

31.2. G, F, E, D, C, B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti nustatytos vienu iš Reglamento 6 priede nurodytų būdu;

31.3. A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais. Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pripažintos pagrįstomis skaičiavimais, jei:

31.3.1. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta pagal Reglamento 6 priedo 2 punkto reikalavimus;

31.3.2. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta iš kitų, negu Reglamento 6 priedo 2 punkte pateiktų duomenų, kurie atitinka tiltelio įrengimo schemą, ir šie duomenys apskaičiuoti pagal 31.1 papunkčio reikalavimus, taip pat interpoliuojant tarp šiuose duomenyse nurodytų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento verčių;

31.3.3. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė apskaičiuota pagal 31.1 papunkčio reikalavimus;

31.4. ilginių šiluminių tiltelių projektinės šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti nustatytos dviejų reikšminių skaičių tikslumu.

32. E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti naudojamos atitinkamai naudingumo klasei 2–7 lentelėse nurodytos rodiklių vertės.

Įvairios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Ψ R (W/(m·K)) vertės D ir E energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis [3.6] | Stogų, UR.r | Perdangų, kurios ribojasi su išore, UR.ce | Atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, UR.fg | Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių, UR.cc | Sienų, UR.w | Durų ir vartų, UR.d | Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų, UR.wda. | Ilginių šiluminių tiltelių, Ψ R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 1,82 | 1,85 | 0,11 |
| 2. | Kiti gyvenamieji pastatai (namai) | 0,25 | 0,25 | 0,48 | 0,39 | 0,48 | 1,81 | 1,90 | 0,11 |
| 3. | Administracinės paskirties pastatai | 0,44 | 0,34 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 1,84 | 2,17 | 0,09 |
| 4. | Mokslo paskirties pastatai | 0,33 | 0,28 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 1,73 | 1,72 | 0,11 |
| 5. | Gydymo paskirties pastatai | 0,35 | 0,30 | 0,57 | 0,59 | 0,49 | 1,73 | 1,74 | 0,10 |
| 6. | Maitinimo paskirties pastatai | 0,23 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 1,74 | 1,76 | 0,15 |
| 7. | Prekybos paskirties pastatai | 0,23 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 1,74 | 1,76 | 0,15 |
| 8. | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 0,33 | 0,28 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 1,73 | 1,72 | 0,11 |
| 9. | Baseinai | 0,25 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,34 | 1,73 | 1,72 | 0,10 |
| 10. | Kultūros paskirties pastatai | 0,33 | 0,28 | 0,53 | 0,54 | 0,45 | 1,73 | 1,72 | 0,11 |
| 11. | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 0,38 | 0,32 | 0,60 | 0,60 | 0,52 | 1,92 | 2,05 | 0,12 |
| 12. | Sandėliavimo paskirties pastatai | 0,38 | 0,32 | 0,60 | 0,60 | 0,52 | 1,92 | 2,05 | 0,12 |
| 13. | Viešbučių paskirties pastatai | 0,23 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 1,74 | 1,76 | 0,15 |
| 14. | Paslaugų paskirties pastatai | 0,23 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 1,74 | 1,76 | 0,15 |
| 15. | Transporto paskirties pastatai | 0,38 | 0,32 | 0,60 | 0,60 | 0,52 | 1,92 | 2,05 | 0,12 |
| 16. | Poilsio paskirties pastatai | 0,23 | 0,22 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 1,74 | 1,76 | 0,15 |
| 17. | Specialiosios paskirties pastatai | 0,43 | 0,34 | 0,66 | 0,77 | 0,62 | 1,71 | 1,77 | 0,10 |

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(C,B) (W/(m²K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

3 lentelė

| Atitvaros rūšis | Atitvarą žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Stogai | r | 0,16 | 0,20 | 0,2515) |
| Perdangos6) | ce |  |  |  |
| Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu | fg | 0,25 | 0,30 | 0,4015) |
| Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių | cc |  |  |  |
| Sienos | w | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros | wda | 1,63) | 1,64) | 1,915) |
| Durys, vartai | d | 1,6 | 1,6 | 1,915) |
| Pastabos: 1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai [3.6], [3.9]; 2) pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai [3.6]; 3) jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K); 4) jei viešosios paskirties pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K). Šis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastatų pirmo aukšto langams; 5) 1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės pastatų atitvaroms, iH – pramonės pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės; 6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų. |  |  |  |  |

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A) (W/(m2K)) vertės A energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

4 lentelė

| Atitvarų apibūdinimas | Atitvarą žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Stogai | r | 0,10 | 0,11 | 0,1615) |
| Perdangos6) | ce |  |  |  |
| Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu | fg | 0,14 | 0,16 | 0,2515) |
| Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių | cc |  |  |  |
| Sienos | w | 0,12 | 0,15 | 0,2015) |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros | wda | 1,0 | 1,3 | 1,415) |
| Durys, vartai | d | 1,4 | 1,4 | 1,415) |
| 1), 2) , 5) , 6) žr. pastabas po 3 lentele. |  |  |  |  |

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A+) (W/(m2K)) vertės A+ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

5 lentelė

| Atitvarų apibūdinimas | Atitvarą žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Stogai | r | 0,09 | 0,10 | 0,1415) |
| Perdangos6) | ce |  |  |  |
| Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu | fg | 0,12 | 0,14 | 0,1815) |
| Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių | cc |  |  |  |
| Sienos | w | 0,11 | 0,13 | 0,1715) |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros | wda | 0,85 | 1,0 | 1,215) |
| Durys, vartai | d | 0,85 | 1,0 | 1,215) |
| 1), 2) , 5) , 6) žr. pastabas po 3 lentele. |  |  |  |  |  |

Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++) (W/(m2K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

6 lentelė

| Atitvarų apibūdinimas | Atitvarą žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Stogai | r | 0,080 | 0,090 | 0,1215) |
| Perdangos6) | ce |  |  |  |
| Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu | fg | 0,10 | 0,12 | 0,1215) |
| Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių | cc |  |  |  |
| Sienos | w | 0,10 | 0,11 | 0,1415) |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros | wda | 0,70 | 0,85 | 1,115) |
| Durys, vartai | d | 0,70 | 0,85 | 1,115) |
| 1), 2) , 5) , 6) žr. pastabas po 3 lentele. |  |  |  |  |  |

Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui

7 lentelė

| Eil. Nr. | Ilginio šiluminio tiltelio apibūdinimas | Tiltelį žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų (C,B) (W/(m.K)) vertės C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui |  |  |  |  |  |
| 1. | Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų | f-w | 0,18 | 0,2 | 0,25 |
| 2. | Aplink langų angas sienose | wdp |  |  |  |
| 3. | Aplink durų angas sienose | dp |  |  |  |
| 4. | Tarp pastato sienų ir stogo | w-r |  |  |  |
| 5. | Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose | c |  |  |  |
| 6. | Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis | bc-w |  |  |  |
| 7. | Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų | c-w |  |  |  |
| 8. | Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru | s |  |  |  |
| Ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų (A), (A+), (A++) (W/(m.K)) vertės A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui |  |  |  |  |  |
| 9. | Tarp pastato pamatų ir išorinių sienų | f-w | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 10. | Aplink langų angas sienose | wdp | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 11. | Aplink išorinių įėjimo durų angas sienose | dp | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12. | Tarp pastato sienų ir stogo | w-r | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose | c | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis | bc-w | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15. | Tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų | c-w | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru | s | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

33. Atitvarą ar jos dalį leidžiama projektuoti su blogesnėmis šiluminėmis savybėmis, negu šios savybės reglamentuotos C ir B klasės pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti (žr. 3 lentelę). Tačiau šios atitvaros ar jos dalies šilumos perdavimo koeficientas negali būti didesnis už leistinąją U1 (W/(m2K)) vertę, nurodytą 8 lentelėje. Siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių atitikties norminiams nuostoliams, kitų pastato (jo dalies) atitvarų šiluminės savybės turi būti pagerintos tiek, kad kompensuotų blogesnių šiluminių savybių atitvarų savitųjų šilumos nuostolių padidėjimą.

Pastatų (jų dalių) atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficientų U1 (W/(m2K)) vertės

8 lentelė

| Atitvaros rūšis | Atitvarą žymintis poraidis | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| Stogai | r | U1 0,25 | U1 0,25 | U10,4015) |
| Perdangos6) | ce |  |  |  |
| Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu | fg | U1 0,35 | U1 0,40 | U1 0,5015) |
| Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių | cc |  |  |  |
| Sienos | w | U1 0,30 | U1 0,40 | U1 0,5015) |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros | wda | U1 1,9 | U1 1,9 | U1 3,015) |
| Durys, vartai | d | U1 1,9 | U1 1,9 | U1 3,015) |

1), 2) , 5) , 6) žr. pastabas po 3 lentele.

IX. skyrius

Pastatų (jo dalių) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis projektavimo reikalavimai

34. Naujų pastatų, kurie apibūdinti Reglamento 18–21 punktuose, pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių tos pačios paskirties šildomus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskira (autonomine) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaita, vidutinė šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už norminę, nurodytą 9 lentelėje. 9 lentelėje nurodyti reikalavimai netaikomi, jei pastatuose (jų dalyse) su atskiromis šildymo sistemomis arba atskiromis energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis šildymo sistemos reguliavimo įtaisai neleidžia pastato šildymo laikotarpiu daugiau kaip 4 0C sumažinti patalpų temperatūrą lyginant su vidaus temperatūra šildymo sezono metu θiH (0C), kuri nurodyta Reglamento 2 priedo 2.4 lentelėje. Per pertvaras ir perdenginius susidaro energijos nuostoliai dėl skirtingos pastato vartotojų elgsenos skirtingose pastato dalyse ir šie nuostoliai neturi būti įskaičiuoti į pastato (jo dalies) atitvarų savituosius šilumos nuostolius ir pastato (jo dalies) energijos sąnaudas.

Pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių naujus pastatus (jų dalis) su atskiromis (autonominėmis) šildymo sistemomis arba atskiromis (autonominėmis) energijos vartojimo pastatui (jo daliai) šildyti apskaitomis, šilumos perdavimo koeficientų U2 (W/(m2K)) norminės vertės

9 lentelė

| Pastato elementai | Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė | Gyvenamieji pastatai | Negyvenamieji pastatai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Viešosios paskirties pastatai1) | Pramonės pastatai2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pertvaros | B | 0,67 | 0,83 | 1,015) |
|  | A | 0,40 | 0,50 | 0,67·15) |
|  | A+ | 0,37 | 0,43 | 0,57·15) |
|  | A++ | 0,33 | 0,37 | 0,47·15) |
| Tarpaukštiniai perdenginiai | B | 0,53 | 0,67 | 0,8315) |
|  | A | 0,33 | 0,37 | 0,53·15) |
|  | A+ | 0,30 | 0,33 | 0,47·15) |
|  | A++ | 0,27 | 0,30 | 0,40·15) |

1), 2) , 5) žr. pastabas po 3 lentele.

35. Naujų gyvenamosios paskirties pastatų pertvarų ir perdenginių tarp gyvenamosios ir viešosios arba pramonės paskirties pastatų (jų dalių), skiriančių šiuos skirtingos paskirties pastatus (jo dalis) su atskiromis šildymo sistemomis arba atskira energijos vartojimo pastato daliai šildyti apskaita, šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už nurodytą 9 lentelės 3 skiltyje. Per minėtas pertvaras ir perdenginius susidaro energijos nuostoliai dėl skirtingos pastato vartotojų elgsenos skirtingose pastato dalyse ir šie nuostoliai neturi būti įskaičiuoti į pastato (jo dalies) atitvarų savituosius šilumos nuostolius ir pastato (jo dalies) energijos sąnaudas.

36. Naujų viešosios paskirties pastatų pertvarų ir perdenginių tarp gyvenamosios ir viešosios arba pramonės paskirties pastatų (jų dalių), skiriančių šiuos skirtingos paskirties pastatus (jo dalis) su atskiromis šildymo sistemomis arba atskira energijos vartojimo pastato daliai šildyti apskaita, šilumos perdavimo koeficiento vertė neturi būti didesnė už nurodytą 9 lentelės 4 skiltyje. Per minėtas pertvaras ir perdenginius susidaro energijos nuostoliai dėl skirtingos pastato vartotojų elgsenos skirtingose pastato dalyse ir šie nuostoliai neturi būti įskaičiuoti į pastato (jo dalies) atitvarų savituosius šilumos nuostolius ir pastato (jo dalies) energijos sąnaudas.

37. Naujų pastatų pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių, skiriančių pastato dalis, kuriose įrengta autonominė šildymo sistema arba autonominė energijos vartojimo šildymui apskaita, projektinės šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimui turi būti naudojamos deklaruojamosios termoizoliacinių statybos produktų šilumos laidumo koeficientų vertės, o ne projektinės.

X. skyrius

Pastatų sandarumo reikalavimai

38. C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti, kad jų sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo bandymo sąlygų reikalavimus, esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Norminės oro apykaitos n50.N (1/h) vertės esant 50 Pa slėgių skirtumui

10 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis [3.6] | Pastato energinio naudingumo klasė | n50.N, (1/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo | C | 2 |
|  |  | B | 1,5 |
|  |  | A | 1 |
|  |  | A+, A++ | 0,6 |
| 2 | Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų, sporto, transporto, specialioji ir poilsio | C, B | 2 |
|  |  | A | 1,5 |
|  |  | A+ ir A++ | 1 |

39. A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų (jų dalių) sandarumas turi būti išmatuotas. Sandarumas matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą.

40. C ir B energinio naudingumo klasės pastatams oro apykaitos pastate n50 vertė (h-1) gali būti apskaičiuota pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkčio reikalavimus; ji neturi būti didesnė už nurodytą 10 lentelėje. Jei apskaičiuotoji sandarumo vertė neatitinka 10 lentelės reikalavimų, turi būti atlikti pastato sandarumo matavimai pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytą bandymų metodą. Jei išmatuotas pastato sandarumas neatitinka 10 lentelės reikalavimų, pastato negalima priskirti C arba B energinio naudingumo klasei.

41. Kai keliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, šiuos matavimus turi atlikti bandymams pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus akredituotos laboratorijos.

42. Pastatų (jų dalių) sandarumo matavimo tvarka nustatyta Reglamento 2 priedo XXVII skyriuje.

XI. skyrius

Su pastato energiniu naudingumu susiję pastato inžinerinių sistemų projektavimo reikalavimai

43. Projektuojant naujus pastatus (jų dalis), turi būti įvertinta didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių statinio inžinerinių sistemų naudojimo galimybė ir projekte pateikti pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pasirinktus projekto sprendinius.

44. Projektuojant efektyviausias energinio naudingumo požiūriu pastato (jo dalies) inžinerines sistemas, pirmenybė turi būti teikiama sistemoms, kuriose energijos gamybai naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia, o šiose sistemose esančių įrenginių naudingo veiksmo koeficientas didžiausias.

45. Pastato (jo dalies) apšvietimo sistemos energinio naudingumo projektavimo reikalavimai:

45.1. projektuojant apšvietimo sistemas, pirmenybė turi būti teikiama įrangai, kurios efektyvumo rodiklio ηE (lm/W) [3.27] vertės didesnės;

45.2. apšvietimo sistemos elektros energijos sąnaudoms skaičiuoti turi būti naudojamos 11 lentelėje nurodytos apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklio ηE (lm/W) vertės.

Apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklio ηE (Lm/W) vertės

11 lentelė

| Patalpų apšvietimo įrangos apibūdinimas | ηE, lm/W |
| --- | --- |
| Šviestuvai su kaitrinėmis lempomis | 15 |
| Šviestuvai su halogeninėmis ar liuminescencinėmis (įskaitant „taupiąsias“) lempomis | 50 |
| Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis | 150 |

46. Pastato (jo dalies) šildymo sistemos energinio naudingumo projektavimo reikalavimai:

46.1. šildymo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė turi būti teikiama šilumos šaltiniams, kurių naudingumo koeficientas didžiausias, šilumos šaltinio naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia;

46.2. šildymo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė turi būti teikiama šildymo sistemos reguliavimo įtaisams, apimantiems viso pastato patalpų šildymo reguliavimą, su termostatiniais šildymo prietaisų ventiliais ir patalpų arba išorės termostatu;

46.3. atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) projektinės metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.

47. Pastato (jo dalies) karšto buitinio vandens ruošimo sistemos energinio naudingumo projektavimo reikalavimai:

47.1. karšto buitinio vandens ruošimo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė turi būti teikiama karšto vandens ruošimo įrangai, kurios naudingumo koeficientas didžiausias, įrangos naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia;

47.2. karšto buitinio vandens ruošimo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė turi būti teikiama sistemoms be cirkuliacinio kontūro (be vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrangos ir paskirstymo stovų bei paskirstymo stovų vamzdynų [3.24]) ir į vartotojo elgseną reaguojantiems šių sistemų reguliavimo įtaisams;

47.3. atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos energijos vartojimo efektyvumo rodiklio vertė C2 turi atitikti Reglamento 14 ir 15 punktų reikalavimus.

48. Pastato (jo dalies) vėdinimo sistemos energinio naudingumo projektavimo reikalavimai:

48.1. mechaninių vėdinimo sistemų projektiniuose sprendimuose pirmenybė turi būti teikiama vėdinimo sistemų įrenginiams, kurių naudingumo koeficientas didžiausias, vėdinimo įrenginio naudojamo energijos šaltinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė mažiausia, o atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė didžiausia;

48.2. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertė [3.21] ir rekuperatoriaus ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis turi atitikti Reglamento 14 punkto reikalavimus.

49. Projektuojant pastato (jo dalies) inžinerines sistemas, vartojančias atsinaujinančių išteklių energiją, pagamintą iš biokuro, saulės kolektoriuose [3.25], [3.26], vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir kt., turi būti įvertinta, kad šių sistemų pagamintas didesnis negu pastate (jo dalyje) suvartojamas energijos kiekis, į pastato (jo dalies) projektines neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudas neįskaitomas (t. y. šis didesnis energijos kiekiai pastato (jo dalies) energinio naudingumo rodikliams įtakos neturi).

50. Pastato (jo dalies) inžinerinių sistemų norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos naudojamos nustatant pastato (jo dalies) energijos efektyvumo vartojimo rodiklių C1 ir C2 vertes, pagal kurias pastatui (jo daliai) priskiriama energinio naudingumo klasė. Pastato (jo dalies) inžinerinių sistemų projektinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos gali būti didesnės už normines ir tai nelaikoma reikalavimų pažeidimu, tačiau daro poveikį pastatą (jo dalį) priskiriant energinio naudingumo klasei.

XII. skyrius

Atitvarų drėgminės būklės projektavimo reikalavimai

51. Pastatų atitvarų drėgminės būklės projektavimui naudojamas LST EN ISO 13788:2002 [3.38] nurodytas skaičiavimo metodas arba tikslesni, nenuostoviąsias drėgminės būklės kitimo sąlygas įvertinantys skaičiavimo metodai. Jei atitvarų drėgminės būklės projektavimui naudojami keli skaičiavimo metodai, pirmenybė turi būti teikiama metodui, kuriuo gaunamas rezultatas su mažiausia rizika. Šiems projektiniams skaičiavimams turi būti naudojami Reglamento 9 priede nurodyti duomenys.

52. Bet kurį metų mėnesį didžiausias leistinas drėgmės kiekis atitvarose esančiuose statybos produktuose umax (kg/kg), apskaičiuotas pagal [3.38] reikalavimus, neturi būti didesnis už nurodytą Reglamento 9 priede.

53. Atitvaros turi būti suprojektuotos, kad šaltuoju metu jose susikaupusi drėgmė šiltuoju metu išgaruotų.

54. Mediniuose pastato elementuose atitvarų viduje ir atitvarų paviršiuose kondensacija neleistina.

55. Siekiant išvengti kondensacijos ant langų, stoglangių ir švieslangių rėmų paviršių, šių rėmų šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis už nurodytą 12 lentelėje.

Didžiausios leistinosios langų, stoglangių ir švieslangių rėmų šilumos perdavimo koeficientų U3 (W/(m2K)) vertės

12 lentelė

| Eil. Nr. | Pastatų paskirtis [3.6] ir apibūdinimas | U3 , W/(m2K) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paslaugų (pirtys, skalbyklos, plovyklos), sporto (baseinai), gamybos ir pramonės (skerdyklos) paskirties pastatai, kuriuose technologinių procesų metu išsiskiria drėgmė ir bet kokios paskirties pastatų patalpos su dušais | 1,6 |
| 2 | Maitinimo ir sporto (išskyrus baseinus) paskirties pastatai ir bet kokios paskirties pastatų patalpos, kurios šildomos dujiniais prietaisais be dūmtraukių | 2,0 |
| 3 | Gyvenamosios, mokslo, administracinės, gydymo, kultūros, viešbučių, transporto ir poilsio paskirties pastatai | 2,2 |
| 4 | Prekybos ir paslaugų paskirties pastatai | 2,5 |
| 5 | Sandėliavimo ir garažų paskirties pastatai. Gamybos ir pramonės paskirties pastatai, kuriuose technologinių procesų metu neišsiskiria drėgmė | 2,8 |

56. Kai projektuojant pagal iki 1992 metų galiojusių statybos teisės aktų reikalavimus pastatytų pastatų atitvarų apšiltinimą iš vidinės atitvarų pusės neatliekami atitvaros drėgminės būklės po jos apšiltinimo skaičiavimai, siekiant išvengti neleistino santykinio oro drėgnio padidėjimo ir kondensacijos iš vidaus apšiltintų atitvarų sandūrose su pertvaromis ir perdangomis, iš atitvarų vidaus įrengto papildomo termoizoliacinio sluoksnio suminė šiluminė varža Ri.sum (m2K/W) neturi būti didesnė už nurodytą 13 lentelėje, o vidinėje atitvaros pusėje turi būti įrengtas garo izoliacijos sluoksnis.

Atitvarų vidinėje pusėje įrengto papildomo termoizoliacinio sluoksnio didžiausia leistina suminė šiluminė varža Ri.sum (m2K/W)

13 lentelė

| Neapšiltintos atitvaros suminė šiluminė varža Rt (m2K/W) | 0,7 | 0,9 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Atitvaros vidinėje pusėje įrengto papildomo termoizoliacinio sluoksnio didžiausia leistina suminė šiluminė varža Ri.sum (m2K/W) | 1,0 | 1,5 | 2,5 |

XIII. skyrius

Pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinė galia

57. Pastatų (jų dalių) šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinė galia turi būti apskaičiuota pagal Reglamento 13 priedo reikalavimus.

XIV. skyrius

Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo sertifikavimo dalyviai

58. Pastatų (jų dalių) sertifikavimo dalyviai yra:

58.1. pastato (jų dalies) sertifikavimo užsakovas;

58.2. sertifikavimo ekspertas;

58.3. Aplinkos ministerijos paskirtoji pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija.

59. Sertifikavimo užsakovu gali būti fizinis ar juridinis asmuo.

60. Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą.

61. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (jų dalies) sertifikavimo proceso atlikimą.

62. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija atsakinga už pastatų energinio naudingumo sertifikatų numeravimą, išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų sąrašo tvarkymą ir teisingą pastato (jų dalies) sertifikavimo rezultatų paskelbimą.

63. Pastato (jų dalies) sertifikavimo užsakovo ir sertifikavimo eksperto santykius ir veiklą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai.

XV. skyrius

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas IR pastato (jo dalies) būklę apibūdinantys rodikliai

64. Sertifikuojamas turi būti tik pastatas, kuriame sumontuotos visos atitvaros ir įrengtos inžinierinės sistemos, išskyrus atvejus, kai pastate sumontuotos visos atitvaros, įrengtos vėdinimo, šildymo ir kitos sistemos, tačiau neįrengtos karšto buitinio vandens ruošimo ir (arba) apšvietimo sistemos. Kai neįrengtos karšto buitinio vandens ruošimo ir (arba) apšvietimo sistemos, pastatas gali būti sertifikuojamas, tačiau šių sistemų energinis efektyvumas turi būti įvertintas taip:

64.1. jei pastate (jo dalyje) karšto buitinio vandens ruošimo sistema neįrengta (nėra karšto buitinio vandens ruošimo įrenginio ir (arba) neįrengti šios sistemos vamzdynai), šios sistemos energijos sąnaudas reikia skaičiuoti. Skaičiavimai turi būti atlikti pagal Reglamento 2 priedo nurodymus, o sertifikate įrašoma, kad karšto vandens ruošimo sistemos pastate (jo dalyje) nėra;

64.2. jei pastate (jo dalyje) apšvietimo sistema neįrengta (neįrengta apšvietimo sistemos elektros instaliacija, nėra šviestuvų arba yra šviestuvai, tačiau nėra lempų), šios apšvietimo sistemos energijos sąnaudas reikia skaičiuoti. Skaičiavimuose turi būti laikoma, kad apšvietimui naudojami šviestuvai su taupiomis lempomis, kurių efektyvumo rodiklis ηE =50 lm/W (žr. 11 lentelę), o sertifikate įrašoma, kad apšvietimo sistema pastate (jo dalyje) neįrengta.

65. Pastato (jo dalies) energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingų pastato būklės duomenų nustatymas:

65.1. pastato (jo dalies) matmenys turi būti nustatyti Reglamento 1 ir 7 prieduose nurodyta tvarka šiais būdais:

65.1.1. imant duomenis iš pastato (jo dalies) projekto;

65.1.2. imant duomenis iš Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų apie pastatą (jo dalį);

65.1.3. naudojantis pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktais duomenimis;

65.1.4. Atliekant pastato (jo dalies) matavimus pagal Reglamento 1 ir 7 priedų reikalavimus;

65.2. duomenys apie pastato (jo dalies) atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes turi būti nustatyti Reglamento 1, 2, 4–6 prieduose nurodyta tvarka, vadovaujantis:

65.2.1. pastato (jo dalies) projektu;

65.2.2. Nekilnojamojo turto registre esančiais duomenimis apie pastatą (jo dalį);

65.2.3. pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktais duomenimis;

65.2.4. tyrimų rezultatais, gautais atlikus Lietuvos standartuose įteisintus bandymus;

65.2.5. Reglamento 2 ir 3 prieduose nurodytais skaičiavimo būdais arba iš Reglamento 4, 5, 6 prieduose pateiktais duomenimis;

65.3. duomenys apie pastate (jo dalyje) esančias pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones turi būti nustatyti Reglamento 1 priede nurodyta tvarka šiais būdais:

65.3.1. imant duomenis iš pastato (jo dalies) projekto;

65.3.2. naudojantis pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktais duomenimis;

65.3.3. pastato (jo dalies) pasyvių apsaugos nuo Saulės priemonių apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus;

65.4. duomenys apie pastato (jo dalies) apšvietimo, vėdinimo, vėsinimo (oro kondicionavimo), šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemas turi būti nustatyti Reglamento 1 priede nurodyta tvarka šiais būdais:

65.4.1. imant duomenis iš pastato (jo dalies) projekto;

65.4.2. naudojantis pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktais duomenimis;

65.4.3. imant duomenis iš minėtų sistemų įrengimų techninės ar periodinių tikrinimų dokumentacijos [3.4];

65.4.4. pastato (jo dalies) patalpų, kuriose įrengtos minėtos sistemos, šildomų plotų matavimų ir šių sistemų apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus;

65.5. duomenys apie pastate (jo dalyje) energijai išgauti naudojamus vandenį šildančius ir fotovoltinius Saulės kolektorius, vėjo elektrines ir hidroelektrines turi būti nustatyti Reglamento 1 priede nurodyta tvarka šiais būdais:

65.5.1. imant duomenis iš pastato (jo dalies) projekto;

65.5.2. naudojantis pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktais duomenimis;

65.5.3. imant duomenis iš minėtų įrengimų techninės dokumentacijos;

65.5.4. pastato (jo dalies) patalpų, kuriose įrengti minėti įrengimai, šildomų plotų matavimų ir šių sistemų apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus;

65.6. kiti išeities duomenys pateikti Reglamento prieduose.

66. Sertifikuojant pastatą (jo dalį), sertifikavimo ekspertas privalo patikrinti savo surinktų pastato (jo dalies) energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingų pastato būklės duomenų teisingumą apžiūrėdamas pastatą (jo dalį) vietoje. Pastato (jo dalies) būklės duomenys turi atitikti pastato apžiūros metu nustatytą faktinę pastato (jo dalies) būklę.

67. Sertifikavimas turi būti atliekamas tik, kai užsakovas patvirtina eksperto surinktus pastato (jo dalies) būklės duomenis.

68. Kai taikant Statybos įstatymo [3.1.] 51 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas, pastato buto energinio naudingumo sertifikatas išduotas remiantis tipiniu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę, arba parduodama sertifikuoto pastato su bendra šildymo sistema dalis, būsimam pirkėjui ar nuomininkui gali būti pateikiamas elektroniniu būdu iš pastatų energinio naudingumo sertifikatų sąrašo suformuotas išrašas apie buto arba pastato sertifikavimą ir jo energinio naudingumo rodiklius.

XVI. skyrius

Sertifikatas

69. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas turi atitikti Reglamento 10 priede nustatytą formą. Sertifikate turi būti šie duomenys:

69.1. sertifikato pirmajame lape:

69.1.1. sertifikato numeris;

69.1.2. pastato (jo dalies) unikalus numeris;

69.1.3. pastato (jo dalies) adresas;

69.1.4. pastato (jo dalies) paskirtis;

69.1.5. pastato (jo dalies) šildomas plotas;

69.1.6. viso pastato šildomas plotas;

69.1.7. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

69.1.8. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.1.9. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos (t. y. energijos iš atsinaujinančių išteklių) sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.1.10. skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

69.1.11. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.1.12. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.1.13. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.1.14. skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus;

69.1.15. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui;

69.1.16. pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio (CO2) kiekis per metus;

69.1.17. sertifikavimo eksperto pastabos;

69.1.18. sertifikato išdavimo data;

69.1.19. sertifikato galiojimo terminas;

69.1.20. sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas;

69.2. sertifikato antrajame lape:

69.2.1. sertifikato numeris;

69.2.2. pastato (jo dalies) unikalus numeris;

69.2.3. pastato (jo dalies) adresas;

69.2.4. pastato (jo dalies) paskirtis;

69.2.5. pastato (jo dalies) šildomas plotas;

69.2.6. viso pastato šildomas plotas;

69.2.7. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

69.2.8. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.9. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos (t. y. energijos iš atsinaujinančių išteklių) sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.10. skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

69.2.11. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.12. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.13. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.14. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.15. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.16. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.17. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.18. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.19. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.20. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.21. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

69.2.22. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus;

69.2.23. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui;

69.2.24. duomenys apie pastato (jo dalies) šildymui naudojamus šilumos šaltinius, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.45 ar 2.47 lentelėse pateiktą šilumos šaltinių sąrašą šilumos šaltinio (-ių) tipą ir šildomus plotus, kuriuose šie šilumos šaltiniai naudojami;

69.2.25. duomenys apie pastato (jo dalies) vėsinimui naudojamus orą šaldančių įrenginių tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.43 lentelėje pateiktą šių įrenginių tipų sąrašą įrenginio tipą ir šildomus plotus, kuriuose šie įrenginiai naudojami;

69.2.26. duomenys apie pastato (jo dalies) vėdinimui naudojamus vėdinimo sistemų tipus (žr. Reglamento 2 priedo 28 punktą), nurodant oro pašildymui naudojamus šilumos šaltinius pagal Reglamento 2 priedo 2.45 lentelėje pateiktą sąrašą ir šildomus plotus, kuriuose šie šaltiniai naudojami;

69.2.27. duomenys apie pastate (jo dalyje) karšto buitinio vandens ruošimui naudojamus įrangos tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 21 lentelėje pateiktą įrangų tipų sąrašą įrangos tipą ir šildomus plotus, kuriuose ši įranga naudojama;

69.2.28. pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas CO2 kiekis per metus;

69.2.29. pastato sandarumo matavimų duomenys pagal LST EN ISO 9972:2015[3.19] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui;

69.2.30. nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą;

69.2.31. sertifikato išdavimo data;

69.2.32. sertifikato galiojimo terminas;

69.2.33. sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas.

70. Sertifikatas pastato daliai gali būti išduotas viso pastato sertifikato pagrindu Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

71. Kartu su sertifikatu pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovui turi būti pateiktos pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos pagal Reglamento 11 priedo reikalavimus.

72. Taikant Statybos įstatymo [3.1.] 51 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas, sertifikavimo užsakovui pateikus prašymą pastato buto energinio naudingumo sertifikatą išduoti remiantis tipiniu energinio naudingumo sertifikatu, priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę, išduodamas sertifikatas turi atitikti Reglamento 12 priede nustatytą tipinio energinio naudingumo sertifikato formą ir vykdant pastato buto energinio naudingumo sertifikavimą:

72.1. neatliekamas pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas pagal Reglamento 2 priede pateiktą mėnesinį skaičiavimo metodą;

72.2. nenustatomi 65 punkte išvardinti pastato (jo dalies) energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys, neskaičiuojami ir nevertinami 69 punkte paminėti pastato energijos sąnaudų skaičiavimo duomenys.

73. Sertifikato galiojimo trukmė turi atitikti Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

XVII. skyrius

Baigiamosios nuostatos

74. Statybos įstatymo [3.1] 51 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodoma sertifikate nurodyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė, kuriai priskirtas pastatas ar jo dalis, arba pateikiama nuoroda į interneto svetainėje www.spsc.lt skelbiamą išduotų energinio naudingumo sertifikatų sąrašą, kuriame pateikta informacija apie pastato (jo dalies) sertifikavimą ir priskirtą energinio naudingumo klasę.

75. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimui naudojama Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa.

76. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

1 priedas

## Pastato būklės duomenys

Sertifikavimui atlikti turi būti surinkti duomenys apie pastato būklę (žr. Reglamento 65 punkto reikalavimus).

1. Pastato naudojimo paskirtis pagal vieną iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelėje nurodytų paskirčių.

2. Pastato šildomas plotas 0,1 m2 tikslumu.

3. Pastato šildomų patalpų tūris 1 m³ tikslumu.

4. Pastato aukštis 0,1 m tikslumu.

5. Pastato vidaus šiluminė talpa pagal Reglamento 2 priedo 2.37 lentelėje išvardintus duomenis.

6. Apie pastato atitvaras surenkami duomenys:

6.1. Duomenys apie sienas Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.1.1. sienų atskirų dalių plotai be angų langams ir durims 0,01 m2 tikslumu;

6.1.2. sienos atskirų dalių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra sienos sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi skaičiuojant šilumos perdavimo koeficiento vertę pagal Reglamento 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys;

6.1.3. sienų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.5 lentelėje išvardintus atvejus.

6.2. Duomenys apie langus Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.2.1. langų pagal Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodytus langų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, langų kiekis (vnt.);

6.2.2. langų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.2.3. langų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra langų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Jei yra langų šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimo pagal lango plotą [3.16]  ne mažesnį kaip 5 % skaičiavimo tikslumą, lyginti su lango bandymų rezultatais, patvirtinantys dokumentai, atitinkamo dydžio lango šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimui gali būti naudojamas LST EN ISO 10077-1 5.4.2 punkte [3.16] pateiktas skaičiavimo metodas. Kitais atvejais skaičiuojant naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.2.4. langų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra langų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.2.5. langų įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.2.6. langų skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra lango orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.2.7. langų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.25 lentelėje išvardintus atvejus;

6.2.8. langų išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

6.3. Duomenys apie išorines įėjimo duris Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.3.1. durų pagal Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodytus durų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, durų kiekis (vnt.);

6.3.2. durų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.3.3. durų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra durų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiuojant naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodyti duomenys;

6.3.4. durų skaičiuojamoji oro skverbtis, esant 100 Pa slėgių skirtumui, 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra durų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodyti duomenys;

6.3.5. išorinių durų tipas nurodant vieną iš Reglamento 2 priede 2.15 lentelėje išvardintų durų tipą. Durų tipas turi būti parinktas pagal duris, per kurias dažniausiai vaikštoma, arba pagal duris, kurios apibendrintai atitinka visų pastato išorinių įėjimo durų tipą;

6.3.6. durų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.32 lentelėje išvardintus atvejus.

6.4. Duomenys apie vartus Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.4.1. vartų pagal Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodytus vartų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, durų kiekis (vnt.);

6.4.2. vartų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.4.3. vartų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra vartų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodyti duomenys;

6.4.4. vartų skaičiuojamoji oro skverbtis, esant 100 Pa slėgių skirtumui, 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra vartų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodyti duomenys;

6.4.5. vartų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.32 lentelėje išvardintus atvejus.

6.5. Duomenys apie stoglangius Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.5.1. stoglangių pagal Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodytus stoglangių tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, langų kiekis (vnt.);

6.5.2. stoglangių plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.5.3. stoglangių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra stoglangių skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.5.4. stoglangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra stoglangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.5.6. stoglangių įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.5.7. stoglangių skaičiuojamoji oro skverbtis, esant 100 Pa slėgių skirtumui, 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra stoglangių orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.5.8. stoglangių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.25 lentelėje išvardintus atvejus;

6.5.9. stoglangių išorinio paviršiaus pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

6.6. Duomenys apie švieslangius Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.6.1. švieslangių pagal Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodytus švieslangių tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, langų kiekis (vnt.);

6.6.2. švieslangių plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.6.3. švieslangių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra švieslangių skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys;

6.6.4. švieslangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra švieslangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys;

6.6.5. švieslangių įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.6.6.  švieslangių skaičiuojamoji oro skverbtis, esant 100 Pa slėgių skirtumui, 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra švieslangių orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys;

6.6.7. švieslangių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.25 lentelėje išvardintus atvejus;

6.6.8. švieslangių išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

6.7. Duomenys apie kitas skaidrias atitvaras Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.7.1. kitų skaidrių atitvarų pagal Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodytus kitų skaidrių atitvarų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu, langų kiekis (vnt.);

6.7.2. kitų skaidrių atitvarų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.7.3. kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys;

6.7.4. kitų skaidrių atitvarų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys;

6.7.5. kitų skaidrių atitvarų įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.7.6. kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamoji oro skverbtis, esant 100 Pa slėgių skirtumui, 1 m3/(m2·h) tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.12 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys;

6.7.7. kitų skaidrių atitvarų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.25 lentelėje išvardintus atvejus;

6.7.8. kitų skaidrių atitvarų išorinio paviršiaus pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

6.8. Duomenys apie stogus šiose fasadų dalyse: tarp patalpų ir išorės; tarp patalpų ir šiltnamio; tarp patalpų ir įstiklintų galerijų:

6.8.1. stogo atskirų dalių plotai be angų stoglangiams ir švieslangiams 0,01 m2  tikslumu;

6.8.2. stogo atskirų dalių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra stogo sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys;

6.8.3. stogo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.31 lentelėje išvardintus atvejus.

6.9. Duomenys apie perdangas, kurios ribojasi su išore:

6.9.1. perdangų, kurios ribojasi su išore, matmenys 0,01 m tikslumu;

6.9.2. perdangų, kurios ribojasi su išore, plotai 0,01 m2  tikslumu;

6.9.3. perdangų, kurios ribojasi su išore, skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra perdangų, kurios ribojasi su išore, sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys.

6.10. Duomenys apie perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių (žr. Reglamento 2 priedo 2.8 ir 2.9 pav.):

6.10.1. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių matmenys 0,01 m tikslumu;

6.10.2. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių plotai 0,01 m2  tikslumu;

6.10.3. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių perdangų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi suminės šiluminės varžos Rf vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, suminės šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys;

6.10.4. nešildomų rūsių ar pogrindžių sienos  storis 0,01 m tikslumu;

6.10.5. patalpų grindų aukštis virš žemės paviršiaus 0,01 m tikslumu;

6.10.6. nešildomo rūsio ar pogrindžio grindų gylis nuo grunto paviršiaus 0,01 m tikslumu;

6.10.7. nešildomų rūsių ir pogrindžių grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rbf vertė  0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.5 lentelėje pateikti duomenys;

6.10.8. nešildomų rūsių ir pogrindžių sienų suminės šiluminės varžos Rbw vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių sienų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbw vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  pateikti duomenys.

6.11. Duomenys apie grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.3 pav.):

6.11.1. grindų ant grunto plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.11.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

6.11.3. sienos ar pamato storis 0,01 m tikslumu;

6.11.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys.

6.12. Duomenys apie horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.4 pav.):

6.12.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.12.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

6.12.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

6.12.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi šiluminės varžos Rf vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  pateikti duomenys;

6.12.5. horizontaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m·K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra,  projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš  Reglamento 3 priedo;

6.12.6. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

6.12.7. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis D 0,01 m tikslumu.

6.13. Duomenys apie vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.5 pav.):

6.13.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.13.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

6.13.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

6.13.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės skaičiavimams pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus. Jei tokių dokumentų nėra, šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  pateikti duomenys;

6.13.5. vertikaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m·K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš  Reglamento 3 priedo;

6.13.6. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

6.13.7. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis D 0,01 m tikslumu.

6.14. Duomenys apie grindis ant grunto, kurių pakraščiuose įrengti horizontalus ir vertikalus termoizoliaciniai sluoksniai (žr. Reglamento 2 priedo 2.6 pav.):

6.14.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.14.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

6.14.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

6.14.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys;

6.14.5. horizontaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m·K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra,  projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš Reglamento 3 priedo;

6.14.6. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

6.14.7. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis D 0,01 m tikslumu;

6.14.8. vertikaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m·K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš  Reglamento 3 priedo;

6.14.9. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

6.14.10. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis D 0,01 m tikslumu.

6.15. Duomenys apie šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu (žr. Reglamento 2 priedo 2.7 pav.):

6.15.1. rūsio grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.15.2. sienų, kurios ribojasi su gruntu, ilgis 0,01 m tikslumu;

6.15.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

6.15.4. sienų, kurios ribojasi su gruntu, suminės šiluminės varžos Rbw vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra sienų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbw vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys;

6.15.5. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rbf  vertė 0,01 m2·K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys;

6.15.6. rūsio sienų požeminės dalies aukštis z 0,01 m tikslumu.

6.16. Duomenys apie ilginius šiluminius tiltelius:

6.16.1. Reglamento 29.1 punkte išvardintų ilginių šiluminių tiltelių ilgis 0,01 m tikslumu;

6.16.2. Reglamento 29.1 punkte išvardintų ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento  vertė 0,01 W/(m·K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 29–31  punktų reikalavimus;

6.16.3. Reglamento 29.1 punkte išvardintų ilginių šiluminių tiltelių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.11 lentelę.

7. Duomenys apie pastato vėdinimo sistemas:

7.1. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta natūralaus vėdinimo sistema, 0,01 m2 tikslumu;

7.2. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo, 0,01 m2 tikslumu;

7.3. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos be į patalpas tiekiamo oro pašildymo elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu. Jeigu yra elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas ventiliatorių gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra, nežinomas ventiliatorių gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ ventiliatorių elektros energijos sąnaudos;

7.4. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu, 0,01 m2 tikslumu;

7.5. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu. Jeigu yra elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas ventiliatorių gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra, nežinomas ventiliatorių gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ ventiliatorių elektros energijos sąnaudos;

7.6. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu šiam oro pašildymui naudojamas šilumos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.16 lentelėje pateiktą šilumos šaltinių sąrašą ir energijos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.18 lentelėje pateiktą energijos šaltinių sąrašą. Jei oro pašildymui naudojamas šiluminis siurblys, šiluminio siurblio apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.17 lentelėje nurodytus šiluminių siurblių variantus ir  skaičiuojamasis sezoninis naudingumo koeficientas ηSPF [3.33] 0,1 vnt. tikslumu. Jei yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šiluminio siurblio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento ηSPF vertė. Jei tokių dokumentų nėra arba nežinomas siurblio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.17 lentelėje pateikti duomenys;

7.7. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo, 0,01 m2 tikslumu;

7.8. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos be į patalpas tiekiamo oro pašildymo rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu ir rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 0,01 vnt. tikslumu. Jeigu yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui ir rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas rekuperatoriaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra, nežinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba rekuperatoriaus ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ rekuperatoriaus ventiliatorių elektros energijos sąnaudos ir 0,65 rekuperatoriaus naudingumo koeficientas;

7.9. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu, 0,01 m2 tikslumu;

7.10. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu ir rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 0,01 vnt. tikslumu. Jeigu yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui ir rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas rekuperatoriaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra, nežinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba rekuperatoriaus ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ rekuperatoriaus ventiliatorių elektros energijos sąnaudos ir 0,65 rekuperatoriaus naudingumo koeficientas;

7.11. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu oro pašildymui naudojamas šilumos šaltinis – pagal Reglamento 2 priedo 2.16 lentelę ir energijos šaltinis – pagal Reglamento 2 priedo 2.18 lentelę. Jei oro pašildymui naudojamas šiluminis siurblys, jo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.17 lentelėje nurodytus šiluminių siurblių variantus ir  skaičiuojamasis sezoninis naudingumo koeficientas ηSPF [3.33] 0,1 vnt. tikslumu. Jei yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šiluminio siurblio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento ηSPF vertė. Jei tokių dokumentų nėra arba nežinomas siurblio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.17 lentelėje pateikti duomenys.

8. Duomenys apie karšto vandens ruošimo sistemą:

8.1. karšto vandens ruošimo sistemos įrangos tipo ir įrangos reguliavimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.21 lentelėje pateiktus duomenis;

8.2. pastato vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų ilgis  0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, turi būti nurodytas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

8.3. vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.22 lentelės;

8.4. karšto vandens ruošimo sistemos paskirstymo stovų ilgis 0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, nurodomas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

8.5. karšto vandens ruošimo sistemos paskirstymo stovų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.23 lentelės;

8.6. karšto vandens ruošimo sistemos patalpų skirstomųjų vamzdynų ilgis  0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, nurodomas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

8.7. karšto vandens ruošimo sistemos patalpų skirstomųjų vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.24 lentelės;

8.8. patalpos, kurioje įrengta karšto vandens ruošimo sistemos karšto vandens talpa,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

8.9. šilumos nuostoliai per parą karšto vandens talpoje 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nurodomas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

9. Duomenys apie pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones:

9.1. atitvarų išorėje įrengtų skaidrių apsaugos nuo Saulės priemonių visuminės Saulės energijos praleisties koeficientai gov ir gfin 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra koeficientų vertes [3.28], [3.29] patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose naudojama vertė 0,8;

9.2. atitvarų išorėje įrengtų stogelių ir vertikalių žaliuzių kampas α 5° tikslumu, kaip nurodyta Reglamento 2 priedo 2.10–2.12 pav.;

9.3. atitvarų šonuose įrengtų priemonių nuo Saulės spinduliuotės kampas β 5° tikslumu, kaip nurodyta Reglamento 2 priedo 2.13 pav..

10. Duomenys apie vandenį šildančius Saulės kolektorius:

10.1. kolektorių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 51–53punktuose išvardintus atvejus;

10.2. kolektorių orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu;

10.3. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.38 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

10.4. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.39 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

10.5. kolektorių vidinis plotas (plotas be kolektoriaus rėmo užimamo ploto) 0,01 m² tikslumu;

10.6. buitinio karšto vandens talpų, prie kurių prijungti Saulės kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

10.7. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, prie kurių prijungti Saulės kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

10.8. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

10.9. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

10.10. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nurodomas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

10.11. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1° C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

10.12. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas atsižvelgiant, ar ta pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

10.13. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

11. Duomenys apie fotovoltinius Saulės kolektorius:

11.1. kolektorių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 54–60 punktuose išvardintus atvejus;

11.2. kolektorių orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu;

11.3. kolektorių pikinė galia 0,01 kW/m² tikslumu. Jei yra šios galios vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti naudojami  Reglamento 2 priedo 2.40 lentelėje pateikti duomenys;

11.4. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.41 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

11.5. kolektorių vidinis plotas (plotas be kolektoriaus rėmo užimamo ploto) 0,01 m² tikslumu;

11.6. buitinio karšto vandens talpų, prie kurių prijungti kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

11.7. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, prie kurių prijungti kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

11.8. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

11.9. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

11.10. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

11.11. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

11.12. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas atsižvelgiant, ar ta pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

11.13. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

12. Duomenys apie vėjo elektrines ir hidroelektrines:

12.1. vėjo elektrinių ir hidroelektrinių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 62–68 punktuose išvardintus atvejus;

12.2. vietovės, kurioje įrengta vėjo elektrinė, apibūdinimas pagal Reglamento 2 priede 2.42 lentelėje išvardintas vietoves;

12.3. horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas 0,01 m² tikslumu. Jei yra šio ploto vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas horizontalios ašies vėjo elektrinės sparnų ilgis, t. y. atstumas nuo vėjo elektrinės ašies iki sparno galo 0,1 m tikslumu;

12.4. horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas η1,HWE 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra šio koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose turi būti naudojama koeficiento vertė 0,99;

12.5. horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas η2,HWE 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra šio koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose turi būti naudojama koeficiento vertė 0,96;

12.6. horizontalios ašies vėjo elektrinės auštis virš žemės paviršiaus, t. y. atstumas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės vėjaračio ašies 0,1 m tikslumu;

12.7. vertikalios ašies elektrinės galia 1 W tikslumu ir vėjo greitis 0,1 m/s tikslumu, kuriam esant ši galia nustatyta. Jei yra šią galios vertę ir minėtą vėjo greitį patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose vertikalios ašies elektrinė nevertinama;

12.8. aukštis nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio centro 0,1 m tikslumu;

12.9. buitinio karšto vandens talpų, kurių šildymui naudojama elektrinių energija,  tūris 1 litro tikslumu;

12.10. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, kurių šildymui naudojama elektrinių energija, tūris 1 litro tikslumu;

12.11. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

12.12. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos,  šildymo/nešildymo apibūdinimas;

12.13. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

12.14. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

12.15. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas atsižvelgiant, ar ta pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

12.16. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

13. Duomenys apie pastato patalpų elektrinę apšvietimo įrangą: patalpų plotai 0,01 m² tikslumu ir šiuose plotuose esančios apšvietimo įrangos apibūdinimas pagal Reglamento 11 lentelėje išvardintus apšvietimo įrangos tipus.

14. Duomenys apie pastato šildymo sistemą:

14.1. duomenys apie šildymo sistemos reguliavimo įtaisus, nurodant vieną iš Reglamento 2 priede 2.44 lentelėje išvardintų reguliavimo įtaisų apibūdinimų;

14.2. duomenys apie šilumos šaltinių skaičiuojamuosius naudingumo koeficientus 0,01 vnt. tikslumu. Jeigu yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šilumos šaltinio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra arba nežinomas šilumos šaltinio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.45 lentelėje pateikti duomenys;

14.3. jeigu pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, šilumos šaltinių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.47 lentelės duomenis;

14.4. jeigu pastatui šildyti naudojami daugiau kaip du tą patį energijos šaltinį naudojantys šilumos šaltiniai, šilumos šaltinių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.45 lentelėje nurodytus duomenis ir vidutinis geometrinis pagal šaltinių galią skaičiuojamasis naudingumo koeficientas 0,01 vnt. tikslumu, kuris apskaičiuojamas taip:

| ; | (1.1) |
| --- | --- |

čia:	Px – atitinkamo „x“ pastatui šildyti naudojamo šilumos šaltinio galia (W);

η2, – atitinkamo „x“ pastatui šildyti naudojamo šilumos šaltinio naudingumo koeficientas (vnt.).

15. Duomenys apie pastato vėsinimo sistemą:

15.1. duomenys apie orą šaldančio įrenginio buvimą/nebuvimą pastate;

15.2. pastato vėsinimui naudojamo orą šaldančio įrenginio apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.43 lentelėje nurodytus duomenis;

15.3. pastato plotas 0,01 m² tikslumu ir šiame plote vėsinimui naudojamo orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas ηEER [3.35] 0,01 vnt. tikslumu. Jeigu yra šio energinio efektyvumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas orą šaldančio įrenginio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jeigu tokių dokumentų nėra arba nežinomas orą šaldančio įrenginio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.43 lentelėje nurodyti duomenys.

16. Duomenys apie pastato sandarumą:

16.1. duomenys apie pastato sandarumo matavimų atlikimą/neatlikimą pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus;

16.2. pastato sandarumo matavimų pagal [3.19] atveju turi būti nurodoma bandymų protokole įrašyta pastato sandarumo vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui 0,01 karto per valandą tikslumu, laipsnio rodiklio vertė pastato sandarumui perskaičiuoti prie kitų slėgių skirtumų pagal [3.19] nurodytą skaičiavimo metodą, bandymus atlikusios akredituotos laboratorijos pavadinimas, bandymų protokolo numeris ir bandymų protokolo išdavimo data.

___________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

2 priedas

## Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika

### I skyrius

### Bendrosios nuostatos

1. Metodika skirta energijos suvartojimui pastate apskaičiuoti ir pastato energiniam naudingumui įvertinti. Pastato energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys nustatomi pagal Reglamento 65 punkto reikalavimus. Pastato energinio naudingumo klasė nustatoma pagal šių pastato rodiklių vertes: pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; pastato sandarumo; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; energijos sąnaudas pastatui šildyti; pastato pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šilumines savybes; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

### II skyrius

### Atitvaros šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

2. Atitvaros suminė šiluminė varža Rs (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę [3.7], [3.13]:

| ; | (2.1) |
| --- | --- |

čia:	Rg – nevėdinamo oro tarpo šiluminė varža (m2·K/W), imama iš 2.1 lentelės. Jei nevėdinamo oro tarpo storis nežinomas, skaičiavimuose naudojama 10 mm oro tarpo šiluminė varža;

Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža (m2·K/W), imama iš 2.2 lentelės;

R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos (m2·K/W) apskaičiuojamos pagal formulę:

| ; | (2.2) |
| --- | --- |

čia:	d – sluoksnio storis (m);

λds – sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K). Statybos produkto projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė nustatoma pagal Reglamento 3 priedo reikalavimus.

Atitvaros termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos turi būti apskaičiuojamos pagal Reglamento 3 priedo nurodymus, t. y. šiuose skaičiavimuose turi būti įvertinta:

- papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančias metalines jungtis;

- termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimui panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai.

Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg (m2·K/W)

2.1 lentelė

| Oro tarpo storis d, mm | Šiluminė varža, Rg, m2·K/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šilumos srauto kryptis |  |  |
|  | Horizontali | Aukštyn | Žemyn |
| 5 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | 0,17 | 0,16 | 0,17 |
| 25 | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 50 | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| 100 | 0,18 | 0,16 | 0,22 |
| 300 | 0,18 | 0,16 | 0,23 |

Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq (m2·K/W)

2.2 lentelė

| Plono sluoksnio padėtis | Rq, m2·K/W |
| --- | --- |
| Glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnio paviršiaus | 0,02 |
| Tarp atitvaros sluoksnių * | 0,04 |

* Šiluminė varža Rq apibūdina plono sluoksnio šiluminę varžą, įskaitant šiluminę varžą, atsirandančią dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros dalimis.

3. atitvarų visuminė šiluminė varža (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

| ; | (2.3) |
| --- | --- |

čia:	Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W), imama iš 2.3 lentelės;

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W);

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W), imama iš 2.3 lentelės.

Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse (m2·K/W)

2.3 lentelė

| Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi, m2·K/W |  |  | Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse, m2·K/W |
| --- | --- | --- | --- |
| šilumos srauto kryptis |  |  |  |
| horizontali | aukštyn | žemyn | Visomis kryptimis |
| 0,13 | 0,10 | 0,17 | 0,04 |

Horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ±30º.

4. atitvaros be oro sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

| ; | (2.4) |
| --- | --- |

čia:	Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W).

Atitvaros su nevėdinamu oro sluoksniu (žr. 2.1. pav.) šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

| . | (2.5) |
| --- | --- |

.

2.1. pav. Atitvaros su nevėdinamu oro sluoksniu schema

Atitvaros su vėdinamu oro tarpsluoksniu (žr. 2.2. pav.) šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

| . | (2.6) |
| --- | --- |

2.2. pav. Atitvaros su vėdinamu oro sluoksniu schema

Jei atitvaros sluoksnį, kuriame yra Reglamento 3 priede 3.5 lentelėje išvardintas statybos produktas, kerta metalinės jungtys, tokios atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti skaičiuojamas Reglamento 3 priede nurodytu būdu.

Šilumos perdavimo koeficiento vertė suapvalinama vienos šimtosios dalies tikslumu (iki dviejų skaitmenų po kablelio).

### III skyrius

### Pastato parametrų nustatymas pagal pastato paskirtį

5. Prieš atliekant pastato energinio naudingumo skaičiavimus, turi būti nustatyta pastato naudojimo paskirtis. Pastatas priskiriamas vienai iš 2.4 lentelėje nurodytų pastatų paskirčių. Pagal pastato paskirtį iš šio Reglamento priedo 2.4 lentelės bei Reglamento 2–7 ir 9–11 lentelių surandamos pastato energinio naudingumo skaičiavimams reikiamų dydžių vertės.

### IV skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato sienas skaičiavimas

6. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.w,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.w,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.w,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato sienas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.7) |
| --- | --- |

| ; | (2.8) |
| --- | --- |

| ; | (2.9) |
| --- | --- |

čia:	0,001 – daugiklis W pervesti į kW;

tm – dienų skaičius atitinkamame metų mėnesyje (vnt.). Imama iš 2.6 lentelės;

24 – valandų kiekis dienoje (h);

Aw.sum – suminis sienų plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Aw,x – atitinkamos „x“ sienos ar sienos dalies plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ap – pastato šildomas plotas, m2;

U(C,B).w – sienų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.w – sienų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Uw,x – atitinkamos „x“ sienos ar sienos dalies skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

θiH – pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C), imama iš 2.4 lentelės;

θe,m – atitinkamo mėnesio „m“ vidutinė išorės oro temperatūra (°C), imama iš 2.6 lentelės;

kw,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientas atitinkamai „x“ sienai ar sienos daliai, imamas iš 2.5 lentelės.

Įvairios paskirties pastatų įvairių rodiklių vertės pastatų  energinio naudingumo skaičiavimams [3.18]

2.4 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis [3.6] | Vidaus tempe-ratūra šildymo sezono metu, θiH, °C | Vidaus tempe-ratūra nešildymo sezono metu (vasarą), θiC, °C | Plotas vienam žmogui*, Ao, m2/žm. | Žmogaus išskiriama šiluma, go, W/žm. | Žmonių buvimo patalpoje laikas per parą (vidutinis mėnesio), t, h/(para) | Metinis elektros energijos suvartojimas pastato ploto vienetui*, ψ E kWh/(m2· metai) | Elektros energijos dalis, sunaudojama pastato šildomose patalpose, fE | Išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui*, vo, m3/(hm2) | Metinis šiluminės energijos poreikis karštam vandeniui gaminti 1 m2 pastato*, ψhw, kWh/(m2·metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | 20 | 24 | 60 | 70 | 12 | 20 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 2 | Kiti gyvenamieji pastatai (namai ) | 20 | 24 | 40 | 70 | 12 | 30 | 0,9 | 0,7 | 20 |
| 3 | Administracinės paskirties pastatai | 20 | 24 | 20 | 80 | 6 | 20 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 4 | Mokslo paskirties pastatai | 20 | 24 | 10 | 70 | 4 | 10 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 5 | Gydymo paskirties pastatai | 22 | 24 | 30 | 80 | 16 | 30 | 0,8 | 1 | 30 |
| 6 | Maitinimo paskirties pastatai | 20 | 24 | 5 | 100 | 3 | 30 | 0,8 | 1,2 | 60 |
| 7 | Prekybos paskirties pastatai | 20 | 24 | 10 | 90 | 4 | 30 | 0,8 | 0,7 | 10 |
| 8 | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 18 | 24 | 20 | 100 | 6 | 10 | 0,9 | 0,7 | 80 |
| 9 | Baseinai | 28 | 28 | 20 | 60 | 4 | 60 | 0,9 | 0,7 | 80 |
| 10 | Kultūros paskirties pastatai | 20 | 24 | 5 | 80 | 3 | 20 | 0,8 | 1 | 10 |
| 11 | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 18** | 24 | 20 | 100 | 6 | 20 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 12 | Sandėliavimo paskirties pastatai | 18** | 24 | 100 | 100 | 6 | 6 | 0,9 | 0,3 | 1,4 |
| 13 | Viešbučių paskirties pastatai | 20 | 24 | 40 | 70 | 12 | 30 | 0,7 | 0,7 | 20 |
| 14 | Paslaugų paskirties pastatai | 20 | 24 | 20 | 80 | 6 | 20 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 15 | Transporto paskirties pastatai | 20 | 24 | 20 | 80 | 6 | 20 | 0,9 | 0,7 | 10 |
| 16 | Poilsio paskirties pastatai | 18 | 24 | 20 | 100 | 6 | 10 | 0,9 | 0,7 | 80 |
| 17 | Specialiosios paskirties pastatai | 20 | 24 | 40 | 70 | 12 | 30 | 0,7 | 0,7 | 20 |

* nurodytų dydžių vertės susietos su pastato šildomu plotu.

** šių temperatūrų vertės skaičiavimuose turi būti naudojamos, kai pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu nežinoma. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojama projekte numatyta pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu.

Pataisos koeficiento sienoms kw,m vertės

2.5 lentelė

| Sienos apibūdinimas | kw,m |
| --- | --- |
| Sienos tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Sienos tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Sienos tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Sienos tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų | 0,75 |
| Sienos tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

Dienų kiekis atitinkamą metų mėnesį tm (vnt.) ir vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros θe,m (°C)

2.6 lentelė

| Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| tm, vnt | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| θe,m,°C | -5,1 | -4,4 | -0,7 | 5,5 | 11, 9 | 15,4 | 16,7 | 16,2 | 11,9 | 7,2 | 2 | -2,4 |

7. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QC.w,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato sienas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.10) |
| --- | --- |

čia: 	θiC – pastato vidaus temperatūra nešildymo sezono metu (°C), imama iš 2.4 lentelės.

### V skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato stogus skaičiavimas

8. Stogų atitvaroms priskiriamos ir perdangos po nešildoma pastoge, ir perdangos po patalpų oru vėdinamomis pastogėmis daugiaaukščiuose pastatuose. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.r,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.r,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.r,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato stogus, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.11) |
| --- | --- |
| ; | (2.12) |
| ; | (2.13) |

čia:	Ar.sum. – suminis stogo plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ar,x – atitinkamo „x“ stogo ar stogo dalies plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

U(C,B).r – stogų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.r – stogų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ur,x – atitinkamo „x“ stogo ar stogo dalies skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kr,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientas atitinkamam „x“ stogui ar stogo daliai, imamas iš 2.7 lentelės.

Pataisos koeficiento stogams kr,m  vertės

2.7 lentelė

| Stogo apibūdinimas | kr,m |
| --- | --- |
| Perdangos po nešildoma pastoge arba stogai tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų |  |
| Perdangos po patalpų oru vėdinamomis pastogėmis | 0,13 |
| Stogai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Stogai tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Stogai tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Stogai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

9. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato stogus QC.r,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

| . | (2.14) |
| --- | --- |

### VI skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore, skaičiavimas

10. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.ce,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.ce,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.ce,.m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per su išore besiribojančias pastato perdangas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.15) |
| --- | --- |

| ; | (2.16) |
| --- | --- |

| ; | (2.17) |
| --- | --- |

čia:	Ace.sum – suminis perdangų plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ace,x – atitinkamos „x“ perdangos plotas (m2), nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

U(C,B).ce – perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.ce – perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Uce,x – atitinkamos „x“ perdangos, kuri ribojasi su išore, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kce,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientas atitinkamai „x“ perdangai ar jos daliai, imamas iš 2.8 lentelės.

Pataisos koeficiento perdangoms, kurios ribojasi su išore, kce,m vertės

2.8 lentelė

| Perdangų, kurios ribojasi su išore, apibūdinimas | kce,m |
| --- | --- |
| Perdangos tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Perdangos tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Perdangos tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Perdangos tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų | 0,75 |
| Perdangos tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

11. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per su išore besiribojančias pastato perdangas QC.ce,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti,  apskaičiuojami pagal formulę:

| . | (2.18) |
| --- | --- |

### VII skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato atitvaras, kurios ribojasi su gruntu, skaičiavimas

12. Šilumos nuostolių skaičiavimuose naudojama grunto periodinio prasiskverbimo gylio δ (m) vertė imama δ=3,2 m. Grunto šilumos laidumo koeficientas visuose skaičiavimuose imamas gr = 2 W/(m·K).

Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimuose naudojama būdingojo grindų matmens B′ (m) vertė apskaičiuojama taip [3.14]:

| ; | (2.19) |
| --- | --- |

čia:	A – grindų ant grunto plotas (m2);

P – grindų perimetras (m).

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus matmenys. Jei patalpa turi išorines ir vidines sienas, perimetrui apskaičiuoti imami tik su išore besiribojančių sienų ilgiai. Jei prie šildomo pastato priblokuotas nešildomas pastatas, laikoma, kad šildomas pastatas ribojasi su išore.

13. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.fg,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.fg,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.fg,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per su gruntu besiribojančias pastato atitvaras, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.20) |
| --- | --- |

|  | (2.21) |
| --- | --- |

|  | (2.22) |
| --- | --- |

čia:	ΦN.H.fg1,m, ΦR.H.fg,m1, ΦH.fg1,m – apskaičiuojami pagal 15 punkto reikalavimus pagal (2.24), (2.25) ir (2.26) formules (W);

ΦN.H.fg2,m, ΦR.H.fg2,m, ΦH.fg2,m – apskaičiuojami pagal 16 punkto reikalavimus pagal (2.34), (2.35) ir (2.36) formules (W);

ΦN.H.fg3,m, ΦR.H.fg3,m, ΦH.fg3,m – apskaičiuojami pagal 17 punkto reikalavimus pagal (2.49), (2.50) ir (2.51) formules (W);

ΦN.H.fg4,m, ΦR.H.fg4,m, ΦH.fg4,m – apskaičiuojami pagal 18 punkto reikalavimus pagal (2.60), (2.61) ir (2.62) formules (W);

ΦN.H.fg5,m, ΦR.H.fg5,.m, ΦH.fg5,m – apskaičiuojami pagal 19 punkto reikalavimus pagal (2.71), (2.72) ir (2.73) formules (W).

14. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per su gruntu besiribojančias pastato atitvaras QC.fg,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti apskaičiuojami pagal formulę:

|  | (2.23) |
| --- | --- |

čia:	ΦC.fg1,m – apskaičiuojama pagal 15 punkto reikalavimus pagal (2.33) formulę (W);

ΦC.fg2,m - apskaičiuojama pagal 16 punkto reikalavimus pagal (2.48) formulę (W);

ΦC.fg3,m - apskaičiuojama pagal 17 punkto reikalavimus pagal (2.59) formulę (W);

ΦC.fg4,m - apskaičiuojama pagal 18 punkto reikalavimus pagal (2.70) formulę (W);

ΦC.fg5,m - apskaičiuojama pagal 19 punkto reikalavimus pagal (2.82) formulę (W).

15. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis (2.3. pav.), turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti, ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.3. pav. Grindų ant grunto schema. Grindys gali būti neapšiltintos arba su vienodu ištisiniu termoizoliaciniu sluoksniu po grindų plokšte, jos viduje arba virš jos

15.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg1,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg1,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg1,m (W) šilumos srautas per grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:

|  | (2.24) |
| --- | --- |

| ; | (2.25) |
| --- | --- |

| ; | (2.26) |
| --- | --- |

čia:	Afg1.sum – grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe1,x – kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.29) formulę;

U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ufg1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Atsižvelgiant į grindų apšiltinimą, apskaičiuojamas pagal (2.30) arba (2.31) formules;

m – atitinkamo metų mėnesio numeris. Pvz., sausį – m=1, gruodį – m=12;

τ – mėnesio su žemiausia temperatūra numeris, τ =1;

– išorės oro temperatūros metinė amplitudė (°C). Apskaičiuojama pagal 2.6 lentelėje nurodytas vidutines sausio (-5,2 °C) ir liepos (16,7 °C) mėnesių temperatūras:

| ; | (2.27) |
| --- | --- |

β1,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis ant grunto pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

| ; | (2.28) |
| --- | --- |

čia:	dt1,x – apskaičiuojamas pagal (2.32) formulę.

Atitinkamų „x“ grindų ant grunto išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe1,x (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

| ; | (2.29) |
| --- | --- |

čia:	P1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis,  perimetras (m).

Atitinkamų „x“ grindų ant grunto Ufg1,x vertė apskaičiuojama taip:

- jei grindys neapšiltintos arba mažai apšiltintos (dt1,x < B′1,x):

| ; | (2.30) |
| --- | --- |

- jei grindys gerai apšiltintos (dt1,x ≥ B′1,x):

| ; | (2.31) |
| --- | --- |

čia:	B'1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis,  būdingasis grindų matmuo (m);

λgr – grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). gr = 2 W/(m·K);

dt1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

| ; | (2.32) |
| --- | --- |

čia:	Rf,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, grindų plokštės šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.3. pav.);

wx – atitinkamas „x“ grindis ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis,  ribojančios sienos storis (m) (žr. 2.3. pav.).

Galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat gali būti nevertinama.

15.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis šilumos srautas per grindis ant grunto ΦC.fg1,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.14]:

| . | (2.33) |
| --- | --- |

16. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose (2.4.–2.6. pav.), turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.4. pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengtas horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis

2.5. pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengtas vertikalusis termoizoliacinis sluoksnis

2.6. pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengti horizontalusis ir vertikalusis termoizoliaciniai sluoksniai

16.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg2,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg2,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg2,m (W) šilumos srautas per pakraščiuose apšiltintas grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:

|  | (2.34) |
| --- | --- |

| ; | (2.35) |
| --- | --- |

|  | (2.36) |
| --- | --- |

čia:	Afg2.sum – grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe2,x – kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.38) formulę;

U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ufg2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose,  skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Atsižvelgiant į grindų apšiltinimą, apskaičiuojamas pagal (2.40) formulę.

β2,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto, pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

| ; | (2.37) |
| --- | --- |

čia:	dt2,x – apskaičiuojamas pagal (2.43) formulę.

Atitinkamų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai  Hpe2,x (W/K),  kai grindų pakraščiuose įrengtas horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, apskaičiuojami pagal formulę:

| ; | (2.38) |
| --- | --- |

čia:	Dh,x – atitinkamų „x“ grindų horizontaliojo termoizoliacinio sluoksnio plotis (m) (žr. 2.4. ir 2.6. pav.).

Atitinkamų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe2,x (W/K), kai grindų pakraščiuose įrengtas vertikalusis termoizoliacinis sluoksnis, apskaičiuojami pagal formulę:

| ; | (2.39) |
| --- | --- |

čia:	Dv,x – atitinkamų „x“ grindų vertikaliojo termoizoliacinio sluoksnio gylis (m) (žr. 2.5. ir 2.6. pav.)

Kai grindų pakraščiuose įrengti horizontalusis ir vertikalusis termoizoliaciniai sluoksniai, skaičiavimams naudojami to termoizoliacinio sluoksnio duomenys, kurio šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal (2.40) formulę, mažiausias.

Atitinkamų „x“ grindų šilumos perdavimo koeficientas Ufg2,x (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

| ; | (2.40) |
| --- | --- |

čia:	U02,x – atitinkamų „x“ grindų šilumos perdavimo koeficiento dedamoji, priklausanti nuo grindų, ploto, perimetro ir grindis ribojančių sienų storio (W/(m2·K). Apskaičiuojama pagal (2.41) arba (2.42) formules;

g.e.2,x – atitinkamų „x“ grindų pakraščių apšiltinimo ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Apskaičiuojama pagal (2.46) arba (2.47) formules.

Atitinkamų „x“ grindų U02,x vertė apskaičiuojama taip:

- jei grindys neapšiltintos arba mažai apšiltintos (dt2,x < B′2,x), tai:

| ; | (2.41) |
| --- | --- |

- jei grindys gerai apšiltintos (dt2,x ≥ B′2,x), tai:

| ; | (2.42) |
| --- | --- |

čia:	B′2,i – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, būdingasis grindų matmuo (m);

λgr – grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). gr = 2 W/(m·K);

dt2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

| ; | (2.43) |
| --- | --- |

čia:	Rf,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, grindų plokštės šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.4. –2.6. pav.);

wx – atitinkamas „x“ grindis ant grunto ribojantis sienos storis (m) (žr. 2.4.–2.6. pav.).

Apskaičiuojama atitinkamų „x“ grindų ant grunto papildomosios šiluminės varžos, esant horizontaliajam R′h.ins,x (m2·K/W) ir vertikaliam R′v.ins,x (m2·K/W) pakraščių apšiltinimui:

| ir ; | (2.44) |
| --- | --- |

čia:	Rh.ins,x – atitinkamų „x“ grindų horizontaliojo pakraščių termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m2·K/W);

Rv.ins,x – atitinkamų „x“ grindų vertikaliojo pakraščių termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m2·K/W);

dh.ins,x – atitinkamų „x“ grindų horizontaliojo pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m);

dv.ins,x – atitinkamų „x“ grindų vertikaliojo pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m);

gr – grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). gr = 2 W/(m·K).

Apskaičiuojamas atitinkamų „x“ grindų atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis (išreikštas grunto sluoksnio storiu), esant horizontaliajam d′h,x (m) ir vertikaliajam d′v,x (m) pakraščių apšiltinimui:

| ir . | (2.45) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ grindų Ψg.e.2,x vertė apskaičiuojama taip:

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą horizontaliai (2.4. pav.):

| ; | (2.46) |
| --- | --- |

čia: 	dt2,x – apskaičiuojamas pagal (2.43) formulę;

d’h,x – apskaičiuojamas pagal (2.45) formulę.

Formulė (2.46) taip pat taikoma, jei horizontalusis pakraščių termoizoliacinis sluoksnis įrengtas virš grindų plokštės arba išorinėje pamatų pusėje.

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą vertikaliai, pamatų vidinėje arba išorinėje pusėje (2.5. pav.):

| ; | (2.47) |
| --- | --- |

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą vertikaliai ir horizontaliai, pagal (2.46) ir (2.47) formules turi būti apskaičiuotos Ψg.e.2,x vertės ir tolimesniems skaičiavimams turi būti naudojama vertė, kuri labiausiai mažina Ufg2,x vertę, apskaičiuojamą pagal (2.40) formulę.

Kai pamato sienos požeminės dalies šilumos laidumo koeficientas mažesnis už grunto, gali būti laikoma, kad ši pamato dalis yra vertikalusis apšiltinimas (žr. 2.6. pav.) ir Ψg.e.2,x vertė skaičiuojama pagal (2.47) formulę.

16.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis  šilumos srautas per pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto ΦC.fg2,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.14]:

|  | (2.48) |
| --- | --- |

17. Šilumos srautų skaičiavimas per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu (2.7. pav.), turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.7. pav. Šildomo rūsio schema

17.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg3,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg3,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg3,m (W) šilumos srautas per su gruntu besiribojančias šildomų rūsių atitvaras, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:

|  | (2.49) |
| --- | --- |

| ; | (2.50) |
| --- | --- |

| ; | (2.51) |
| --- | --- |

čia:	Afg3.sum – šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg3,x – atitinkamo „x“ rūsio su gruntu besiribojančių sienų ir grindų bendras plotas  (m2): Afg3,x=Abf3,x+zbf,x·P3,x. Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Abf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, grindų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe3,x – kiekvienų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.53) formulę;

U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ufg3,x – atitinkamo „x“ rūsio vidutinis su gruntu besiribojančių sienų ir grindų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)):  ;

Ubf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.54) arba (2.55) formulę atsižvelgiant į grindų apšiltinimą,;

Ubw3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.57) formulę;

zbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

β3,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose,  pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

| ; | (2.52) |
| --- | --- |

čia:	dt3,x – apskaičiuojamas pagal (2.56) formulę.

Atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe3,x  (W/K), apskaičiuojami pagal formulę:

| . | (2.53) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf3,x  apskaičiuojamas pagal formules:

a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x < B′3,x):

| ; | (2.54) |
| --- | --- |

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x ≥ B′3,x):

| . | (2.55) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt3,x apskaičiuojamas:

| ; | (2.56) |
| --- | --- |

čia:	Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

Atitinkamų „x“ šildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw3,x apskaičiuojamas pagal formulę:

| ; | (2.57) |
| --- | --- |

(2.57) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt3,x. Jei dw,x < dt3,x, tai vietoje dt3,x imama dw,x:

| ; | (2.58) |
| --- | --- |

čia:	dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);

Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.7. pav.).

Jei šildomas rūsys yra tik po dalimi pastato, o kitoje dalyje – grindys ant grunto, galima skaičiuoti apytiksliai, laikant, kad po visu pastatu yra rūsys, tačiau jo įgilinimas imamas lygus pusei rūsio įgilinimo.

17.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis šilumos srautas per su gruntu besiribojančias šildomų rūsių atitvaras ΦC.fg3,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.14]:

|  | (2.59) |
| --- | --- |

18. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis virš vėdinamų pogrindžių (2.8. pav.), turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

Atitvaros grindų virš vėdinamų pogrindžių tipui priskiriamos, kai pogrindžio grindų gylis zbf (žr. 2.8. pav.) ne didesnis už 0,5 m. Kai šis gylis didesnis, atitvaros priskiriamos grindų virš vėdinamų rūsių tipui ir jų skaičiavimas turi būti atliktas pagal 19 punkto reikalavimus. Grindų gylis zbf turi būti nustatytas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

2.8. pav. Grindų virš vėdinamo pogrindžio schema

18.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg4,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg4,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg4,m (W) šilumos srautas per grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:

|  | (2.60) |
| --- | --- |

| ; | (2.61) |
| --- | --- |

| ; | (2.62) |
| --- | --- |

čia:	Afg4.sum – grindų virš vėdinamų pogrindžių suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe4,x – kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.65) formulę;

U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ufg4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.64) formulę;

β4,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas „x“ grindis virš vėdinamų pogrindžių pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

| ; | (2.63) |
| --- | --- |

čia:	dt4,x – apskaičiuojamas pagal (2.68) formulę.

Atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių Ufg4,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

| . | (2.64) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe4,x (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

| ; | (2.65) |
| --- | --- |

čia:	P4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių perimetras (m).

Atitinkamų „x“ grindų perdenginio tarp patalpų ir vėdinamo pogrindžio Uf,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

| . | (2.66) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ grindų vėdinamo pogrindžio grindų plokštės Ug,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

| ; | (2.67) |
| --- | --- |

čia:	B'4,x – atitinkamų  „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių būdingasis grindų matmuo (m);

dt4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių atstojamasis pogrindžio grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

| ; | (2.68) |
| --- | --- |

Šilumos perdavimo koeficientas tarp vėdinamo pogrindžio ir išorės Uu,x (W/(m²·K)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.69) |
| --- | --- |

čia:	hx – atitinkamų „x“ grindų pogrindžio sienų aukštis virš grunto lygio (m). Jei sienų aukštis pogrindžio perimetru nevienodas, skaičiavimuose turi būti naudojama vidutinė hx vertė;

Uw,x – pogrindžio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K)). Nesant duomenų, laikoma Uwx = 3 W/(m²·K);

event,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių vėdinimo angų plotas vienam vėdinamo pogrindžio perimetro metrui (m²/m). Nesant pakankamai duomenų, laikoma event,x = 0,002 m²/m;

vwind – vidutinis vėjo greitis (m/s). Laikoma vwind = 3,5 m/s;

fwind – rodiklis, įvertinantis pastato išorėje esančias užtvaras vėjui. Laikoma fwind = 0,05.

18.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis  šilumos srautas per virš vėdinamų pogrindžių esančias grindis ΦC.fg4,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.14]:

| ; | (2.70) |
| --- | --- |

19. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių (2.9. pav.), turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti, ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.9. . Nešildomo vėdinamo rūsio schema

19.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg5,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg5,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg5,m (W) šilumos srautas per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:

|  | (2.71) |
| --- | --- |

|  | (2.72) |
| --- | --- |

| ; | (2.73) |
| --- | --- |

čia:	Afg5.sum – grindų virš nešildomų rūsių suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg5,x – atitinkamų „x“ grindų virš nešildomų rūsių plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe5,x – kiekvienų „x“ grindų virš nešildomų rūsių išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.76) formulę;

Ufg5,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.75) formulę;

U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ubf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.77) arba (2.78) formulę atsižvelgiant į grindų apšiltinimą;

Ubw,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.80) formulę;

zbf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

β5,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis virš nešildomų rūsių pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

| ; | (2.74) |
| --- | --- |

čia:	dt5,x – apskaičiuojamas pagal (2.79) formulę.

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio Ufg5,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

| ; | (2.75) |
| --- | --- |

čia:	nx – oro pasikeitimo dažnis atitinkamame „x“ nešildomame rūsyje (h-1). Nesant duomenų, imama n=0,3 h-1;

V5,x – atitinkamo „x“ nešildomo rūsio patalpų tūris (m³). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe5,x  (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

| . | (2.76) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf,x  apskaičiuojamas pagal formules:

a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x < B′5,x):

| ; | (2.77) |
| --- | --- |

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x ≥ B′5,x):

| . | (2.78) |
| --- | --- |

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt5,x apskaičiuojamas:

| ; | (2.79) |
| --- | --- |

čia:	Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw,x apskaičiuojamas pagal formulę:

| ; | (2.80) |
| --- | --- |

(2.80) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt5,x. Jei dw,x < dt5,x, taivietoje dt5,x imama dw,x:

| ; | (2.81) |
| --- | --- |

čia:	dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);

Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.9. pav.).

19.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis šilumos srautas per su gruntu besiribojančias nešildomų rūsių atitvaras ΦC.fg5,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.14]:

| . | (2.82) |
| --- | --- |

### VIII skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras skaičiavimas

20. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.wda,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.wda,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.wda,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.83) |
| --- | --- |

| ; | (2.84) |
| --- | --- |

|  | (2.85) |
| --- | --- |

čia:	Awd.sum, Agw.sum, Abw.sum, Aog.sum –langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų suminiai plotai (m2). Nustatomi pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ir kitos skaidrios atitvaros plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

U(C,B).wda – langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). U(C,B).wda vertė imama iš Reglamento 3 lentelės;

UR.wda – langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Uwd,x, Ugw,x, Ubw,x, Uog,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš gamintojo deklaracijos arba turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1, 4.3 ir 4.4 lentelėse nurodyti duomenys. A, A+ ir A++ klasės pastatų skaičiavimuose, minėtų atitvarų deklaracijose nurodytos U vertės gali būti naudojamos tik jei jos pateiktos kiekvieno matmens atitvarai;

kwd,m,x, kgw,m,x,  kbw,m,x, kog,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientas atitinkamam „x“ langui, stoglangiui, švieslangiui ir kitai skaidriai atitvarai. Imamas iš 2.9 lentelės.

Pataisos koeficientų langams kwd,m, stoglangiams kgw,m, švieslangiams kbw,m ir kitoms skaidrioms atitvaroms kog,m vertės

2.9 lentelė

| Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų apibūdinimas | kwd,m, kgw,m, kbw,m, kog,m |
| --- | --- |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Langai stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų | 0,8 |
| Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

21. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras QC.wda,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti,  apskaičiuojami pagal formulę:

|  | (2.86) |
| --- | --- |

### IX skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato išorines duris ir vartus skaičiavimas

22. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.d,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.d,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.d,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.87) |
| --- | --- |

| ; | (2.88) |
| --- | --- |

| ; | (2.89) |
| --- | --- |

čia:	Ad.sum – suminis išorinių durų ir vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ad,x – atitinkamų „x“ išorinių durų ar vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

U(C,B).d – durų ir vartų norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš Reglamento 3 lentelės;

UR.d – durų ir vartų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ud,x – atitinkamų „x“ išorinių durų ar vartų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kd,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientas atitinkamoms „x“ durims ar vartams, imamas iš 2.10 lentelės.

Pataisos koeficiento durims ir vartams kd,m vertės

2.10 lentelė

| Durų apibūdinimas | kd,m |
| --- | --- |
| Durys ir vartai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Durys ir vartai tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Durys ir vartai tarp patalpų ir įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Durys ir vartai tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų | 0,8 |
| Durys ir vartai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

23. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus QC.d,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

| . | (2.90) |
| --- | --- |

### X skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas

24. Šilumos nuostolių skaičiavimas per pastato ilginius šiluminius tiltelius atliekamas ilginiams šilumos tilteliams išvardintiems Reglamento 30 punkte tilteliams:

25. Šilumos nuostolių skaičiavimas per ilginius šiluminius tiltelius turi būti atliktas dviem variantais: turi būti apskaičiuoti šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

25.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H.,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH.,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.91) |
| --- | --- |

| ; | (2.92) |
| --- | --- |

|  | (2.93) |
| --- | --- |

čia:	kf-w,m,x, kwdp,m,x, kdp,m,x, kw-r,m,x, kc,m,x, kbc-w,m,x, kc-w,m,x, ks,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ pataisos koeficientai dėl atitinkamo „x“ ilginio šiluminio tiltelio padėties pastate. Imami iš 2.11 lentelės. Tiltelių rūšį atitinkantys poraidžiai išvardinti Reglamento 7 lentelėje;

lΨ.sum – suminis ilginių šiluminių tiltelių ilgis (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ψ (C,B) – ilginių šiluminių tiltelių norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Imamas iš Reglamento 3 lentelės;

ΨR – ilginių šiluminių tiltelių atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Imamas iš Reglamento 2 lentelės;

Ψf-w,x, Ψwdp,x, Ψdp,x, Ψw-r,x, Ψc,x, Ψbc-w,x, Ψc-w,x, Ψs,x – atitinkamo „x“ ilginio šiluminio tiltelio skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Tiltelių rūšį atitinkantys poraidžiai išvardinti Reglamento 7 lentelėje;

lΨ.f-w,x, l Ψ.wdp,x, l Ψ.dp,x, l Ψ.w-r,x, l Ψ.c,x, l Ψ.bc-w,x, l Ψ.c-w,x, l Ψ.s,x – atitinkamo „x“ ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m. Tiltelių rūšį atitinkantys poraidžiai išvardinti Reglamento 7 lentelėje.

Šilumos nuotolius dėl ilginių šiluminių tiltelių padėties pastate įvertinančių pataisos koeficientų vertės

2.11 lentelė

| Ilginių šiluminių tiltelių apibūdinimas | Pataisos koeficientų vertės |
| --- | --- |
| Pataisos koeficientai tilteliams tarp pastato pamatų ir išorinių sienų kf-w,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Tilteliai tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Tilteliai tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Tilteliai tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų | 0,75 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |
| Pataisos koeficientai tilteliams apie langų angas sienose kwdp, išorinių įėjimo durų ir vartų angas sienose kwdp ir stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų perimetru ks,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Tilteliai tarp patalpų ir šiltnamio | 0,8 |
| Tilteliai tarp patalpų ir įstiklinto balkono arba įstiklintų galerijų | 0,85 |
| Tilteliai tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų | 0,8 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |
| Pataisos koeficientai tilteliams tarp pastato sienų ir stogo kw-r,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Tilteliai su išore besiribojančios sienos sandūroje su nešildoma pastoge | 0,9 |
| Tilteliai su nešildomomis pastato patalpomis besiribojančios sienos sandūroje su nešildoma pastoge | 0,8 |
| Tilteliai su išore besiribojančios sienos sandūroje su patalpų oru vėdinama pastoge | 0,6 |
| Tilteliai, kaisiena arba stogas ribojasi su šiltnamiu | 0,9 |
| Tilteliai, kai siena ir stogas ribojasi su šiltnamiu | 0,8 |
| Tilteliai, kai siena arba stogas ribojasi su nešildomomis patalpomis | 0,85 |
| Tilteliai, kai siena ir stogas ribojasi su nešildomomis patalpomis | 0,75 |
| Tilteliai, kai siena arba stogas ribojasi su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,92 |
| Tilteliai, kai siena ir stogas ribojasi su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,8 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |
| Pataisos koeficientai tilteliams pastato kampuose kc,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Sienos išorinis kampas, kai viena iš sienų ribojasi su šiltnamiu | 0,9 |
| Sienos išorinis kampas, kai abi sienos ribojasi su šiltnamiu | 0,8 |
| Sienos išorinis kampas, kai viena iš sienų ribojasi su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,92 |
| Sienos išorinis kampas, kai abi sienos ribojasi su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,85 |
| Sienos išorinis kampas, kai viena iš sienų ribojasi su nešildomomis pastato patalpomis | 0,87 |
| Sienos išorinis kampas, kai abi sienos ribojasi su nešildomomis pastato patalpomis | 0,75 |
| Sienos vidinis kampas, kai sienos ribojasi su šiltnamiu | 0,8 |
| Sienos vidinis kampas, kai sienos ribojasi su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,85 |
| Sienos vidinis kampas, kai sienos ribojasi su nešildomomis pastato patalpomis | 0,75 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |
| Pataisos koeficientai tilteliams balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis kbc-w,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viršutinė ir apatinė pusės ribojasi su šiltnamiu | 0,8 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viršutinė arba apatinė pusės ribojasi su šiltnamiu | 0,9 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viršutinė ir apatinė pusės ribojasi su nešildomomis patalpomis | 0,75 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viršutinė arba apatinė pusės ribojasi su nešildomomis patalpomis | 0,87 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viena pusė ribojasi su šiltnamiu, kita – su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,82 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viena pusė ribojasi su šiltnamiu, kita – su nešildomomis patalpomis | 0,77 |
| Tilteliai, kai balkono perdenginio viena pusė ribojasi su nešildomomis patalpomis, kita – su įstiklintu balkonu arba įstiklinta galerija | 0,8 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |
| Pataisos koeficientai tilteliams tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų kc-w,m |  |
| Tilteliai tarp patalpų ir išorės | 1 |
| Tilteliai, kai po perdanga įrengtas šiltnamis | 0,8 |
| Tilteliai, kai po perdanga įrengtas įstiklintas balkonas arba įstiklinta galerija | 0,85 |
| Tilteliai, kai perdanga įrengta virš nešildomų pastato patalpų | 0,75 |
| Tilteliai tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų | Apskaičiuojama pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus |

25.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius QC.,m (kWh/(m2·mėn.)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti,  apskaičiuojami pagal formulę:

|  | (2.94) |
| --- | --- |

### XI skyrius

### Mėnesinių šilumos nuostolių dėl pastato vėdinimo skaičiavimas

26. Vidutinis mėnesio į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis pastato šildomo ploto vienetui νinf,m (m3/m²·h) apskaičiuojamas taip [3.21]:

- kai pastato sandarumas išmatuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus:

| , | (2.95) |
| --- | --- |

- kai pastato sandarumas neišmatuotas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus, vinf,m (m3/h) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.96) |
| --- | --- |

čia:	0,25 – koeficientas, įvertinantis, kad oro infiltracija į pastatą vyksta ne visame atitvarų plote;

n50 – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatyta oro apykaitos pastate vertė (h-1);

0,75 – pastato aerodinaminis koeficientas [3.21];

air  – oro tankis (kg/m3).  =1,21 kg/m3;

0,9 – koeficientas, įvertinantis vėjo greičio sumažėjimą dėl šalia pastatų esančių įvairių barjerų [3.21];

vwind,m – vidutinis mėnesio vėjo greitis (m/s). Imamas iš 2.13 lentelės;

50 – slėgis, kuriam esant matuojamas pastato sandarumas (Pa);

Vp.n50 – pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatytas pastato šildomų patalpų tūris (m³);

n – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatyta laipsnio rodiklio vertė;

Gwd,x, Ggw,x, Gbw,x, Gd1,x, Gd2,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio, išorinių įėjimo durų ir vartų oro skverbties klasę atitinkančios skaičiuojamosios oro skverbties vertės (m3/(m2·h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės nustatomos pagal gamintojo deklaracijoje pateiktą gaminio orinio laidžio klasę ir 2.12 lentelėje pateiktus duomenis;

Gog,x  – atitinkamos „x“ kitos skaidrios atitvaros oro skverbties vertės (m3/(m2·h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės imamos iš Reglamento 4 priedo;

1,2 – koeficientas, įvertinantis infiltraciją per atitvaras ir jų sandūras;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x, Ad1,x, Ad2,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, išorinių įėjimo durų ir vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Langų, stoglangių, švieslangių, išorinių įėjimo durų ir vartų skaičiuojamosios oro skverbties Gwd, Ggw, Gbw,  Gd1  ir Gd2 (m3/(m2·h)) vertės esant 100 Pa slėgių skirtumui

2.12 lentelė

| Langų orinio laidžio klasė [3.32] |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Langų oro skverbtis Gwd, m3/(m2·h) |  |  | 50 |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |
| Stoglangių orinio laidžio klasė [3.32] |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Stoglangių oro skverbtis Ggw, m3/(m2·h) |  |  | 50 |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |
| Švieslangių orinio laidžio klasė [3.30] | A1 |  |  | A2 |  |  | A3 |  |  | A4 |  | AE |  |  |
| Švieslangių oro skverbtis* Gbw,m3/(m2·h) | 1,1 |  |  | 0,72 |  |  | 0,55 |  |  | 0,45 |  |  |  |  |
| Išorinių įėjimo durų orinio laidžio klasė [3.32] |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| Išorinių įėjimo durų oro skverbtis Gd1, m3/(m2·h) |  |  | 50 |  |  | 27 |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |
| Vartų orinio laidžio klasė [3.31] |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Vartų oro skverbtis Gd2, m3/(m2·h) |  | 38 |  |  | 19 |  |  | 9,5 |  |  | 4,8 |  |  | 2,4 |

*AE orinio laidžio klasės švieslangių oro skverbtis apskaičiuojama pagal pateiktą lentelėje formulę, kurioje dydis PAE – gamintojo deklaracijoje ar švieslangio bandymų protokole nurodytas slėgis (Pa), kuriam esant nustatyta AE orinio laidžio klasė.

Vidutiniai mėnesio vėjo greičiai vwind (m/s)

2.13 lentelė

| Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| vwind | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 3,9 |

26.1. Jei nekeliami reikalavimai pastato sandarumo matavimams, tačiau keliami reikalavimai pastato sandarumui,  oro apykaitos pastate n50 vertė (h-1), pagal kurią vertinama pastato atitiktis sandarumo reikalavimams, apskaičiuojama pagal formulę:

|  | (2.97) |
| --- | --- |

27. Vidutinis mėnesio į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis dėl išorinių įėjimo durų varstymo pastato šildomo ploto vienetui  νdo,m (m3/m²·h) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.98) |
| --- | --- |

čia:	Vo – atidarant duris į patalpas patenkantis oro kiekis (m³). Laikoma Vo =1,5 m³;

Ao – plotas vienam žmogui (m²/žmogui). Imamas iš 2.4 lentelės;

kd1 – pataisos koeficientas, įvertinantis išorinių įėjimo durų varstymo dažnumą įvairios paskirties pastatuose, imamas iš 2.14 lentelės. Koeficientas apibūdina durų atidarymų dažnį per parą, susijusį su vienu pastate esančiu žmogumi ((kartai per parą)/žmogui);

kd2 – pataisos koeficientas, įvertinantis išorinių įėjimo durų tipą. Koeficiento vertė parenkama iš 2.15 lentelės pagal pastato išorinių įėjimo durų tipą: pagal duris, per kurias dažniausiai vaikštoma, arba duris, kurios atitinka visų pastato išorinių įėjimo durų tipą.

Pataisos koeficiento durims kd1 vertės

2.14 lentelė

| Pastato paskirtis | kd1 |
| --- | --- |
| Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | 7 |
| Kiti gyvenamieji pastatai (namai) | 7 |
| Administracinės paskirties pastatai | 10 |
| Mokslo paskirties pastatai | 5 |
| Gydymo paskirties pastatai | 14 |
| Maitinimo paskirties pastatai | 14 |
| Prekybos paskirties pastatai | 2 |
| Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 9 |
| Baseinai | 7 |
| Kultūros paskirties pastatai | 3 |
| Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 5 |
| Sandėliavimo paskirties pastatai | 5 |
| Viešbučių paskirties pastatai | 7 |
| Paslaugų paskirties pastatai | 18 |
| Transporto paskirties pastatai | 50 |
| Poilsio paskirties pastatai | 10 |
| Specialiosios paskirties pastatai | 5 |

Pataisos koeficiento durims kd2 vertės

2.15 lentelė

| Išorinių įėjimo durų tipo apibūdinimas | kd2 |
| --- | --- |
| Vienerios durys be tambūro tarp patalpų ir išorės + durų mechaninių uždarymo įtaisų nėra | 1 |
| Vienerios durys be tambūro tarp patalpų ir išorės + durų mechaninių uždarymo įtaisas | 0,9 |
| Vienerios durys be tambūro tarp patalpų ir nešildomų koridorių | 0,9 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūro nėra | 1,1 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir nešildomų koridorių + tambūro nėra | 1 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + durų mechaninių uždarymo įtaisų nėra | 0,8 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + vienų durų mechaninis uždarymo įtaisas | 0,65 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + abiejų durų mechaniniai uždarymo įtaisai | 0,5 |
| Dvejos durys tarp patalpų ir nešildomų koridorių + tambūras tarp jų | 0,5 |
| Automatinės vienerios durys be tambūro | 0,9 |
| Automatinės+mechaniškai varstomos be durų mechaninių uždarymo įtaisų durys + tambūras tarp jų | 0,5 |
| Automatinės+mechaniškai varstomos su durų mechaniniais uždarymo įtaisais durys + tambūras tarp jų | 0,4 |
| Trejos durys su tambūrais tarp jų | 0,4 |
| Dvejos automatinės durys su tambūru tarp jų | 0,3 |
| Sukamosios durys | 0,75 |
| Durys su oro užuolaida | 0,1 |

28. Šilumos nuostolių dėl pastato vėdinimo, susijusių su energijos poreikiais pastatui šildyti, skaičiavimuose turi būti įvertintos šios pastato vėdinimo sistemos:

- natūralaus vėdinimo sistema;

- mechaninio vėdinimo sistema be rekuperacijos ir į patalpas tiekiamo oro pašildymo;

- mechaninio vėdinimo sistema be rekuperacijos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu;

- mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo;

- mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu.

28.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitiniai QR.H.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojamas energijos poreikis pastatui šildyti,  apskaičiuojami pagal formules:

| ; | (2.99) |
| --- | --- |

čia:	vo – išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui (m3/(m2·h)). Imamas iš 2.4 lentelės.

νN.do,m – norminis (taip pat ir atskaitinis)  per atitinkamą „m“ mėnesį į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis dėl išorinių įėjimo durų varstymo (m3/m²·h). Apskaičiuojamas pagal (2.98) formulę, laikant, kad pastato išorinių įėjimo durų tipas „dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + durų mechaninių uždarymo įtaisų nėra“ (žr. 2.15 lentelę).

28.2. Jei dėl oro infiltracijos ir išorinių įėjimo durų varstymo į pastato vidų patenkantis išorės oro kiekis mažesnis už norminį oro kiekį pastato vėdinimui, t. y. jei νinf,m+νdo,m <vo, kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QH.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojamas energijos poreikis pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules [3.20]:

| ; | (2.100) |
| --- | --- |

čia:	QH.vent.nv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato natūralaus vėdinimo sistemose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.101) formulę;

QH.vent.mv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.102) formulę;

QH.vent.mvH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.103) formulę;

QH.vent.re,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.104) formulę;

QH.vent.reH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.105) formulę.

| ; | (2.101) |
| --- | --- |

| ; | (2.102) |
| --- | --- |
| ; | (2.103) |

|  | (2.104) |
| --- | --- |

|  | (2.105) |
| --- | --- |

čia:	vo – išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui (m3/(m2·h)). Imamas iš 2.4 lentelės;

Anv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos natūralaus vėdinimo sistemos (m2);

Amv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Amv,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AmvH – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AmvH,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

Are – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Are,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AreH – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AreH,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

ηre,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imama ηre,x=0,65;

ηreH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imama ηreH,x=0,65;

ηmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės;

ηreH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės.

Jei vėdinimo sistemoje įrengti du nuosekliai sujungti rekuperatoriai su šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientais ηr1 ir ηr2, tokios rekuperacinės sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas ηr apskaičiuojamas taip [3.20]:

| . | (2.106) |
| --- | --- |

Pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn.)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.107) |
| --- | --- |

čia:	jei QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tai QH1.vent.mvH,m =0.

Pastato vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.108) |
| --- | --- |

čia:	jei QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tai QH1.vent.reH,m =0.

28.3. Jei dėl oro infiltracijos ir išorinių įėjimo durų varstymo į pastato vidų patenkantis išorės oro kiekis didesnis arba lygus norminiam oro kiekiui pastato vėdinimui, t. y. jei νinf,m+νdo,m ≥vo, ir bet kurios vėdinimo sistemos mėnesinis šilumos poreikis toks pat, atskirų vėdinimo sistemų šilumos poreikiai neskaičiuojami. Šiuo atveju kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QH.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos poreikiai pastato vėdinimui, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami taip:

| . | (2.109) |
| --- | --- |

29. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QC.vent,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami taip:

- jei νinf,m+νdo,m <vo,

| ; | (2.110) |
| --- | --- |

- jei νinf,m+νdo,m vo,

| . | (2.111) |
| --- | --- |

### XII skyrius

### Vėdinimo sistemų su oro pašildymu mėnesinių šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimas

30. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.112) |
| --- | --- |

čia:	ηmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės;

Visų pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| . | (2.113) |
| --- | --- |

31. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.114) |
| --- | --- |

čia:	ηreH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės.

Visų pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| . | (2.115) |
| --- | --- |

Šilumos šaltinių, naudojamų mechaninėse vėdinimo sistemose išorės orui pašildyti, skaičiuojamųjų naudingumo koeficientų ηmvH.air ir ηreH.air vertės

2.16 lentelė

| Šilumos šaltinio apibūdinimas | ηmvH.air, ηreH.air |
| --- | --- |
| Šilumos tinklai | 1 |
| Dujinis katilas | 0,94 |
| Skystojo kuro katilas | 0,87 |
| Kietojo kuro katilas | 0,85 |
| Šildymas elektra | 1 |
| Šiluminis siurblys | ηSPF* |

*sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos, nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

Šiluminių siurblių skaičiuojamųjų sezoninių naudingumo koeficientų ηSPF vertės

2.17 lentelė

| Šiluminio siurblio apibūdinimas | ηSPF |
| --- | --- |
| Šiluminis siurblys, kai energija imama iš oro | 3,0 |
| Šiluminis siurblys, kai energija imama iš grunto | 4,0 |
| Šiluminis siurblys, kai energija imama iš vandens | 4,5 |

### XIII skyrius

### Pastato savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas

32. Atitinkamo mėnesio „m“ pastato norminiai HN.H.p,m (W/K), atskaitiniai HR.H.p,m (W/K) ir skaičiuojamieji HH.p,m (W/K) savitieji šilumos nuostoliai, kurie turi būti įvertinti energijos poreikių pastatui šildyti skaičiavimuose, nustatomi taip:

| , | (2.116) |
| --- | --- |

| , | (2.117) |
| --- | --- |

| , | (2.118) |
| --- | --- |

| , | (2.119) |
| --- | --- |

| , | (2.120) |
| --- | --- |

| ; | (2.121) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.w,m, QR.H.w,m, QH.w,m – apskaičiuojama pagal (2.7), (2.8) ir (2.9) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.r,m, QR.H.r,m, QH.r,m – apskaičiuojama pagal (2.11), (2.12) ir (2.13) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.ce,m, QR.H.ce,m, QH.ce,m – apskaičiuojama pagal (2.15), (2.16) ir (2.17) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.fg,m, QR.H.gf,m, QH.fg,m – apskaičiuojama pagal (2.20), (2.21) ir (2.22) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.wda,m, QR.H.wda,m, QH.wda,m – apskaičiuojama pagal (2.83), (2.84) ir (2.85) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.d,m, QR.H.d,m, QH.d,m – apskaičiuojama pagal (2.87), (2.88) ir (2.89) formules (kWh/(m2·mėn.));

QN.H.Ψ,m, QR.H.Ψ,m, QH.Ψ,m – apskaičiuojama pagal (2.91), (2.92) ir (2.93) formules (kWh/(m2·mėn.)).

33. Atitinkamo mėnesio „m“ pastato skaičiuojamieji HC.p,m (W/K) savitieji šilumos nuostoliai, kuriuos reikia įvertinti energijos sąnaudoms pastatui vėsinti skaičiavimuose, nustatomi taip:

| , | (2.122) |
| --- | --- |

| ; | (2.123) |
| --- | --- |

čia:	QC.w,m – apskaičiuojama pagal (2.10) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.r,m – apskaičiuojama pagal (2.14) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.ce,m – apskaičiuojama pagal (2.18) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.fg,m – apskaičiuojama pagal (2.23) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.wda,m – apskaičiuojama pagal (2.86) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.d,m – apskaičiuojama pagal (2.90) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.Ψ,m – apskaičiuojama pagal (2.94) formulę (kWh/(m2·mėn.)).

### XIV skyrius

### Mėnesinių elektros energijos sąnaudų skaičiavimas

34. Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai apskaičiuojamos taip:

34.1. skaičiuojant mėnesines pastato elektros energijos sąnaudas, turi būti įvertintos elektrinės įrangos pastato šildomose patalpose energijos sąnaudos, elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui, elektros energijos sąnaudos nešildomame pastato plote kitoms su pastato paskirtimi susijusioms reikmėms, pastato mechaninių vėdinimo sistemų ventiliatorių elektros energijos sąnaudos, elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti ir fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose, vėjo elektrinėse pagaminta ir pastate suvartota elektros energija;

34.2. kiekvieno mėnesio „m“ norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QN.PRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.124) |
| --- | --- |

čia:	ψE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato šildomo ploto vienetui kWh/(m²·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės;

fN.PRn.E – norminis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai.  Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).

34.3. Kiekvieno mėnesio „m“ atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QR.PRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.125) |
| --- | --- |

čia:  	fR.PRn.E – atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama fR.PRn.E =2,8.

34.4. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

- jei pastate naudojama iš bendrų elektros tinklų tiekiama elektros energija arba elektros energija iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių tiekiama viso pastato elektros sistemai,

|  | (2.126) |
| --- | --- |

- jei atskirose pastato zonose įrengtos autonominės (viena nuo kitos atskirtos) elektros sistemos, (2.126) formulės dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto AE,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.127) |
| --- | --- |

čia:  	fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama fPRn.E =2,8;

QE.Eq,m – apskaičiuojama pagal 35 punkto reikalavimus;

QE.lg,m – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;

QE.e,m – apskaičiuojama pagal 37 punkto reikalavimus;

QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;

QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;

Qhw.E,m – pagrindinių pastato karšto vandens ruošimo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;

QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.566) formulę;

QE.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintos elektros energijos sąnaudos pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.562) formulę;

QE.PRn.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijos gamybai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.563) formulę.

Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn  (vnt.), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt.) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės

2.18 lentelė

| Eil. Nr. | Energijos šaltinis | fPRn, vnt | fPRr, vnt | MCO2, kgCO2/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mazutas | 1,1 | 0 | 0,28 |
| 2 | Orimulsija | 1,1 | 0 | 0,29 |
| 3 | Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva | 1,1 | 0 | 0,27 |
| 4 | Suskystintos dujos | 1,1 | 0 | 0,23 |
| 5 | Tepalai | 1,1 | 0 | 0,34 |
| 6 | Durpės | 1,1 | 0 | 0,37 |
| 7 | Akmens anglis | 1,2 | 0 | 0,34 |
| 8 | Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.) | 0,1 | 1 | 0 |
| 9 | Gamtinės dujos | 1,1 | 0 | 0,2 |
| 10 | Elektra, gaminama hidroelektrinėse | 0,06 | 1 | 0,01 |
| 11 | Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis | 2,8 | 0 | 0,6 |
| 12 | Fotovoltiniai Saulės kolektoriai | 0,01 | 1 | 0 |
| 13 | Vandenį šildantys Saulės kolektoriai | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Vėjo elektrinės | 0,01 | 1 | 0 |
| 15 | Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis) | 0,91 | 0,40 | 0,17 |
| 16 | Šiluma iš AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,59 | 0,62 | 0,10 |
| 17 | Šiluma iš AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų | 0,83 | 0,48 | 0,16 |
| 18 | Šiluma iš AB „Šiaulių energija“ šilumos tinklų | 0,75 | 0,50 | 0,14 |
| 19 | Šiluma iš UAB „Akmenės energija“ šilumos tinklų | 0,69 | 0,54 | 0,12 |
| 20 | Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų | 0,42 | 0,80 | 0,07 |
| 21 | Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos tinklų | 0,42 | 0,77 | 0,07 |
| 22 | Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,17 | 0,98 | 0,01 |
| 23 | Šiluma iš UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos tinklų | 0,28 | 0,88 | 0,03 |
| 24 | Šiluma iš UAB „Komunalinių paslaugų centras“ šilumos tinklų | 0,88 | 0,47 | 0,19 |
| 25 | Šiluma iš UAB „Kretingos šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,33 | 0,86 | 0,05 |
| 26 | Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų | 0,17 | 0,98 | 0,01 |
| 27 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos tinklų | 0,54 | 0,67 | 0,09 |
| 28 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos tinklų | 0,47 | 0,75 | 0,08 |
| 29 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos tinklų | 0,75 | 0,51 | 0,14 |
| 30 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos tinklų | 0,38 | 0,82 | 0,08 |
| 31 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos tinklų | 0,39 | 0,81 | 0,07 |
| 32 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolėje šilumos tinklų | 0,82 | 0,47 | 0,15 |
| 33 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ šilumos tinklų | 0,75 | 0,53 | 0,13 |
| 34 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos tinklų | 0,79 | 0,47 | 0,15 |
| 35 | Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos tinklų | 0,77 | 0,53 | 0,16 |
| 36 | Šiluma iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,22 | 0,94 | 0,02 |
| 37 | Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų | 0,19 | 0,96 | 0,01 |
| 38 | Šiluma iš UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos tinklų | 0,60 | 0,67 | 0,11 |
| 39 | Šiluma iš UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,50 | 0,78 | 0,09 |
| 40 | Šiluma iš UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos tinklų | 0,35 | 0,81 | 0,05 |
| 41 | Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,37 | 0,85 | 0,08 |
| 42 | Šiluma iš UAB „Skuodo šiluma“ šilumos tinklų | 0,20 | 0,95 | 0,01 |
| 43 | Šiluma iš UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,28 | 0,91 | 0,04 |
| 44 | Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,18 | 0,97 | 0,01 |
| 45 | Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,23 | 0,92 | 0,02 |
| 46 | Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų | 0,27 | 0,89 | 0,04 |
| 47 | Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,24 | 0,92 | 0,03 |
| 48 | Šiluma iš UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų | 0,31 | 0,86 | 0,04 |
| 49 | Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų | 0,18 | 0,96 | 0,01 |
| 50 | Šiluma iš VĮ „Visagino energija“ šilumos tinklų | 0,90 | 0,35 | 0,16 |
| 51 | Energijos šaltinis norminėms sąnaudoms skaičiuoti | 1,3 | 0,26 | 0,29 |

35. Kiekvieno mėnesio „m“ pastato šildomose patalpose esančios įrangos norminės QN.E.eq,m (kWh/(m²·mėn.)), atskaitinės QR.E.eq,m (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos QE.eq,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.128) |
| --- | --- |

čia: 	12 – mėnesių skaičius metuose;

0,5 – bendro elektros suvartojimo pastato šildomose patalpose elektros energijos dalis prietaisams;

fE – elektros energijos dalis, sunaudojama pastato šildomose patalpose. Imama iš 2.4 lentelės;

ψE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato šildomo ploto vienetui (kWh/(m²·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.

36. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QE.lg,m  (kWh/(m²·mėn.)) elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui [3.27] apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.129) |
| --- | --- |

čia:	0,5 – elektros energijos dalis nuo bendro elektros suvartojimo pastato šildomose patalpose, naudojama apšvietimui;

km – koeficientas, apibūdinantis elektros energijos patalpų apšvietimui naudojimą atitinkamą metų mėnesį. Imamas iš 2.19 lentelės;

25,89 – mėnesinių koeficientų km suma;

fE – elektros energijos dalis, naudojama pastato šildomose patalpose. Imama iš 2.4 lentelės;

ψE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato ploto vienetui (kWh/(m²·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės;

Ap,x – pastato patalpų plotas, kuriose įrengta atitinkama „x“ patalpų apšvietimo įranga (m²);

ηE,x – atitinkamos „x“ patalpų apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklis (lm/W). Imama iš apšvietimo įrangos techninės dokumentacijos, nesant duomenų, – iš Reglamento 11 lentelės.

Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.E.lg,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.E.lg,m (kWh/(m²·mėn.)) elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui apskaičiuojamos pagal (2.129) formulę, imant ηE=15.

Koeficiento km vertė skirtingais metų mėnesiais

2.19 lentelė

| Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| km | 3,1 | 2,52 | 2,06 | 1,73 | 1,51 | 1,41 | 1,45 | 1,63 | 1,92 | 2,33 | 2,9 | 3,33 |

37. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.E.e,m (kWh/(m²·mėn.)), atskaitinės QR.E.e,m (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios QE.e,m  (kWh/(m²·mėn.)) elektros energijos sąnaudos nešildomame pastato plote kitoms su pastato paskirtimi susijusioms reikmėms apskaičiuojamos taip:

| . | (2.130) |
| --- | --- |

38. Kiekvieno mėnesio „m“ pastato mechaninių vėdinimo sistemų ventiliatorių mėnesinės skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QE.vent,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| - jei (νo – νinf,m – νdo,m)>0, - kitu atveju QE.vent,m=0; | (2.131) |
| --- | --- |

čia:	Gmv,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo, elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³). Jei yra elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, nurodomas ventiliatorių gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nežinomas ventiliatorių gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ ventiliatorių elektros energijos sąnaudos;

GmvH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³). Jei yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, nurodomas rekuperatoriaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nežinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba rekuperatoriaus ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ rekuperatoriaus ventiliatorių elektros energijos sąnaudos;

Gre,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo, elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³). Jei yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, nurodomas rekuperatoriaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nežinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba rekuperatoriaus ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ rekuperatoriaus ventiliatorių elektros energijos sąnaudos;

GreH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m³ oro debitui (Wh/m³). Jei yra elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui patvirtinantys dokumentai, nurodomas ventiliatorių gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, nežinomas ventiliatorių gamintojas ar gaminio tipas (markė) arba ventiliatoriai sunaudoja daugiau kaip 2 Wh/m³ elektros energijos, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2 Wh/m³ ventiliatorių elektros energijos sąnaudos.

### XV skyrius

### Mėnesinių energijos sąnaudų karštam vandeniui ruošti skaičiavimas

39. Karšto vandens ruošimo sistemų neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos turi būti apskaičiuotos taip:

39.1. norminės ir atskaitinės pirminės energijos sąnaudos turi būti apskaičiuotos laikant, kad pastate yra karšto buitinio vandens cirkuliacinis kontūras (t. y. visi 41 punkte išvardinti karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynai) ir nėra karšto buitinio vandens talpų;

39.2. kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip [3.22], [3.23]:

| ; | (2.132) |
| --- | --- |

| ; | (2.133) |
| --- | --- |

čia:	QN.hw.Lv,m – apskaičiuojamas pagal (2.145) formulę, vietoje U‘hw.avg.Lv skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.Lv vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LV  skaičiavimams naudojant (2.146) formulę;

QN.hw.Ls,m – apskaičiuojamas pagal (2.147) formulę, vietoje U‘hw.avg.Ls skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.Ls vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio Ls skaičiavimams naudojant (2.148) formulę;

QN.hw.LSL – apskaičiuojamas pagal (2.149) formulę, vietoje U‘hw.avg.LSL skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.LSL vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LSL  skaičiavimams naudojant (2.150) formulę;

QR.hw.Lv,m – apskaičiuojamas pagal (2.145) formulę, vietoje U‘hw.avg.Lv  skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.Lv vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LV  skaičiavimams naudojant (2.146) formulę;

QR.hw.Ls,m – apskaičiuojamas pagal (2.147) formulę, vietoje U‘hw.avg.Ls  skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.Ls vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio Ls  skaičiavimams naudojant (2.148) formulę;

QR.hw.LSL – apskaičiuojamas pagal (2.149) formulę, vietoje U‘hw.avg.LSL skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.LSL vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LSL  skaičiavimams naudojant (2.150) formulę;

ηN.hw.eq, ηR.hw.eq – imama iš 2.20 lentelės;

fN.PRn – energijos šaltinio, naudojamo karštam vandeniui ruošti, norminis pirminės energijos faktorius. Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 51 eilutės;

fR.PRn – energijos šaltinio, naudojamo karštam vandeniui ruošti, atskaitinis pirminės energijos faktorius. Faktoriaus vertė imama iš 2.20 lentelės;

39.3. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip: [3.22], [3.23]:

39.3.1. jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija, –

| ; | (2.134) |
| --- | --- |

39.3.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija, –

|  | (2.135) |
| --- | --- |

39.3.3. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga, –

|  | (2.136) |
| --- | --- |

čia:	jei , imama ;

jei , imama ;

ηhw.eq1 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri nenaudoja elektros energijos, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 1–8 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 1–8 eilutėje nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;

ηhw.eq2  – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 9–12 eilutėse nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;

Qhw,m – karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.139) formulę;

Qhw.hwSK,m, QIhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.183) ir (2.206) formules;

Qhw.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintas suminis energijos kiekis karštam vandeniui ruošti pastato ploto vienetui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.558) formulę;

Qhw.PRn.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.559) formulę;

fPRn.hw.eq1 – 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiavimuose turi būti naudojama šių energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė;

fPRn.hw.eq2 – 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, naudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius. fPRn.hw.eq2=2,8 (žr. 2.18 lentelę);

- jei karšto vandens ruošimo sistemoje, kurioje panaudota 2.21 lentelės 1–3, 5–8 arba 12 eilutėse nurodyta įranga, įrengtas ir kombinuotas tūrinis šildytuvas, tai 1–3 ir 9–12 metų mėnesiais tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos neskaičiuojamos, o 4–8 metų mėnesiais turi būti skaičiuojamos tik tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos, t. y. šiais mėnesiais skaičiavimams turi būti naudojami tik kombinuoto tūrinio šildytuvo duomenys, nurodyti 2.21 lentelės 11 eilutėje.

| , ; | (2.137) |
| --- | --- |

čia:	ηhw.eq1,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri nevartoja elektros energijos (žr. 2.21 lentelės 1–8 eilutes), naudingumo koeficientas;

neq1 –karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų įrangų tipų kiekis;

ηhw.eq2,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri vartoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), naudingumo koeficientas;

neq2 – karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintos įrangos tipų skaičius.

Jei atskirose pastato zonose naudojamos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos arba atskirose pastato zonose karštam vandeniui ruošti naudojama skirtinga karšto vandens ruošimo įranga, arba pastato atskirose zonose karštam vandeniui ruošti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, (2.134)–(2.136) formulių dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti kiekvienos zonos „z“ ploto Ahw,z (m²) vienetui,o ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“  turi būti apskaičiuotos  kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m,z (kWh/(m²·mėn.)). Vviso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| . | (2.138) |
| --- | --- |

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.139) |
| --- | --- |

čia (2.138) ir (2.139) formulėse:

ψhw – metinis energijos poreikis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m2·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.

Qhw.dis,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 41 punkto reikalavimus;

QhwSW,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose karšto vandens ruošimo sistemoje (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 42 punkto reikalavimus;

Ahw,z – pastato plotas, kuriame naudojama atitinkama karšto vandens ruošimo sistema (m2). Jei skirtingose pastato dalyse įrengtos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos, šių pastato dalių plotai turi būti įvertinti taip, kad jų suma atitiktų pastato naudingąjį plotą, t. y. turi būti:

| ; | (2.140) |
| --- | --- |

39.4. jei atitinkamai karšto vandens ruošimo sistemai priskiriamas plotas Ahw,z nežinomas arba jo nustatyti nėra galimybių, šis plotas apskaičiuojamas proporcingai prie šios įrangos prijungtų karšto vandens tiekimo taškų kiekiui pagal (2.141) formulę:

| ; | (2.141) |
| --- | --- |

čia:	 khw.out,z – prie atitinkamos karšto vandens ruošimo sistemos prijungtų karšto vandens tiekimo taškų kiekis (vnt.);

khw.out.sum – suminis karšto vandens tiekimo taškų kiekis pastate (vnt.).

Įvairios paskirties pastatų karšto vandens ruošimo sistemų dedamųjų norminės ir atskaitinės rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

2.20 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis [3.6] | ηN.hw.eq, vnt. | ηR.hw.eq, vnt. | fR.PRn, vnt. | U‘N.hw.Lv, W/(m·K) | U‘R.hw.Lv, W/(m·K) | U‘N.hw.Ls, W/(m·K) | U‘R.hw.Ls, W/(m·K) | U‘N.hw.LSL, W/(m·K) | U‘R.hw.LSL, W/(m·K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | 0,90 | 0,77 | 1,53 | 0,34 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,28 | 0,47 |
| 2 | Kiti gyvenamieji pastatai (namai) | 0,93 | 0,82 | 1,54 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,55 |
| 3 | Administracinės paskirties pastatai | 0,93 | 0,81 | 1,54 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,56 |
| 4 | Mokslo paskirties pastatai | 0,93 | 0,82 | 1,54 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,52 |
| 5 | Gydymo paskirties pastatai | 0,93 | 0,82 | 1,55 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,56 |
| 6 | Maitinimo paskirties pastatai | 0,93 | 0,88 | 1,51 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,33 |
| 7 | Prekybos paskirties pastatai | 0,90 | 0,88 | 1,51 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,33 |
| 8 | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 0,93 | 0,82 | 1,54 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,52 |
| 9 | Baseinai | 0,93 | 0,83 | 1,54 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,52 |
| 10 | Kultūros paskirties pastatai | 0,90 | 0,82 | 1,54 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,52 |
| 11 | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 0,95 | 0,82 | 1,54 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,5 |
| 12 | Sandėliavimo paskirties pastatai | 0,95 | 0,82 | 1,54 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,5 |
| 13 | Viešbučių paskirties pastatai | 0,93 | 0,88 | 1,51 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,33 |
| 14 | Paslaugų paskirties pastatai | 0,93 | 0,88 | 1,51 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,33 |
| 15 | Transporto paskirties pastatai | 0,95 | 0,82 | 1,54 |  | 0,52 |  | 0,52 |  | 0,5 |
| 16 | Poilsio paskirties pastatai | 0,95 | 0,88 | 1,51 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |
| 17 | Specialiosios paskirties pastatai | 0,93 | 0,80 | 1,56 |  | 0,68 |  | 0,68 |  | 0,64 |

40. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitinės QR.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip [3.22], [3.23]:

| ; | (2.142) |
| --- | --- |

| ; | (2.143) |
| --- | --- |

čia:	ηN.hw, ηR.hw – karšto vandens ruošimo sistemos įrangos norminis ir atskaitinis naudingumo koeficientai. Imami iš 2.20 lentelės.

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientas ηhw.eq

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientai ηhw.eq1  ir ηhw.eq2

2.21 lentelė

| Eil. Nr. | Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipo apibūdinimas | Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos reguliavimo apibūdinimas | hw.eq1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas | Rankinis | 0,77 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,81 |
| 2 | Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas | Rankinis | 0,88 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,93 |
|  |  | Automatinis, įvertinantis vartotojo elgseną | 1,03 |
| 3 | Šilumos tinklai + autonominis greitaeigis šildytuvas | - | 0,95 |
| 4 | Dujinis greitaeigis šildytuvas | - | 0,90 |
| 5 | Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu | - | 0,90 |
| 6 | Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo | Rankinis | 0,81 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,95 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal užduotą režimą reguliavimu | 1,03 |
|  |  | Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną | 1,08 |
| 7 | Skystojo kuro katilas | Rankinis | 0,72 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,76 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu | 0,92 |
|  |  | Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną | 0,96 |
| 8 | Kietojo kuro katilas | - | 0,68 |
|  |  |  | hw.eq2 |
| 9 | Elektrinis tūrinis šildytuvas | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,95 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu | 1,15 |
|  |  | Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną | 1,20 |
| 10 | Elektrinis greitaeigis šildytuvas | - | 1 |
| 11 | Kombinuoto tūrinio šildytuvo duomenys | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,95 |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu | 1,15 |
|  |  | Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną | 1,20 |
| 12 | Šiluminis siurblys + akumuliacinė talpa | Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu | 0,66·ηSPF* |
|  |  | Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu | 0,8·ηSPF* |
|  |  | Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną | 0,84·ηSPF* |

*sezoninis naudingumo koeficientas ηSF (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos. Jei techninėje dokumentacijoje nurodyta tik šiluminio siurblio naudingumo koeficiento COP vertė, ηSF (SPF) apskaičiuojama taip: ηSF =0,9·COP. Nesant duomenų apie šiluminio siurblio naudingumo koeficientų ηSF (SPF) ir COP vertes, skaičiavimuose turi būti naudojamos 2.17 lentelėje nurodytos ηSF (SPF) vertės.

41. Šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose turi būti apskaičiuoti taip:

41.1. mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose QPR.hw.dis,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.22], [3.23]:

| ; | (2.144) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.Lv,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai vamzdynuose, esančiuose tarp karšto vandens ruošimo įrangos ir paskirstymo stovų (kWh/(m2·mėn.)). Karšto vandens ruošimo sistemose, kuriose nėra  cirkuliacinio kontūro, Qhw.Lv,m=0. Karšto vandens ruošimo sistemų su cirkuliaciniu kontūru Qhw.Lv,m vertė nustatoma pagal 41.2 papunkčio reikalavimus;

Qhw.Ls,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens paskirstymo stovų vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Karšto vandens ruošimo sistemose, kuriose nėra cirkuliacinio kontūro, Qhw.Ls,m= 0. Karšto vandens ruošimo sistemų su cirkuliaciniu kontūru Qhw.Ls,m vertė nustatoma pagal 41.3 papunkčio reikalavimus;

Qhw.LSL,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai patalpų skirstomuosiuose vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Qhw.LSL,m vertė nustatoma pagal 41.4 papunkčio reikalavimus;

41.2. mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose tarp vandens ruošimo įrangos ir paskirstymo stovų Qhw.Lv,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.22], [3.23]:

| , | (2.145) |
| --- | --- |

čia:	kV – pataisos koeficientas šilumos nuostoliams vamzdynuose (vnt.). Kaitie patys vamzdynai naudojami KV ir šildymo sistemoms, šildymo laikotarpiu visi šilumos nuostoliai juose priskiriami šildymo sistemai, todėl 10–12 ir 1–3 mėnesiais imama kV =0, kitą pusę metų vamzdynas naudojamas tik karšto vandens ruošimo sistemai, todėl 4–9 mėnesiais imama kV = 1. Kai šilumai tiekti į karšto vandens ruošimo ir šildymo sistemas naudojami skirtingi vamzdynai, visų metų laikotarpiu imama kV =1;

24 – karšto vandens cirkuliacijos vamzdynuose trukmė per parą (h);

50 – vidutinė paros karšto vandens temperatūra vamzdynuose (ºC);

θLv – vidutinė paros temperatūra patalpose, kuriose įrengti vamzdynai (ºC). Jei vamzdynai įrengti šildomose patalpose θLv= θiH, jei nešildomose patalpose – θLv=13 ºC [3.23];

LV – viso pastato vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų ilgis (m). Jei šis ilgis nežinomas, jis apskaičiuojamas pagal formulę [3.23]:

| ; | (2.146) |
| --- | --- |

čia: 	LB – didžiausias pastato ilgis pagal pastato išorinius matmenis (m);

BB – didžiausias pastato plotis pagal pastato išorinius matmenis (m);

U‘hw.avg.Lv – vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Apskaičiuojama pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus; nesant pakankamai duomenų, imama iš 2.22 lentelės.

Vamzdynų, esančių tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų, ilginių šilumos perdavimo koeficientų U‘hw.avg.Lv  (W/(mK)) vertės

2.22 lentelė

| Vamzdynų apibūdinimas | U‘hw.avg.Lv , W/(m·K) |
| --- | --- |
| Neapšiltinti vamzdynai | 1,67 |
| Iki 1993 metų apšiltinti vamzdynai. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,66 |
| Iki 1993 metų apšiltinti vamzdynai. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,53 |
| Po 1993 metų apšiltinti vamzdynai. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,47 |
| Po 1993 metų apšiltinti vamzdynai. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,34 |

41.3. Mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai prie karšto vandens ruošimo sistemos įrangos prijungtuose karšto vandens paskirstymo stovų vamzdynuose Qhw.Ls,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.22], [3.23]:

| , | (2.147) |
| --- | --- |

čia: 	kV – pataisos koeficientas, kurio išaiškinimas pateiktas prie (2.145) formulės;

Ls –viso pastato karšto vandens paskirstymo stovų vamzdynų ilgis (m). Jei šis ilgis nežinomas, jis apskaičiuojamas taip [3,22]:

| ; | (2.148) |
| --- | --- |

čia:	LB – didžiausias pastato ilgis pagal pastato išorinius matmenis (m);

BB – didžiausias pastato plotis pagal pastato išorinius matmenis (m);

h – pastato aukštis (m), t. y. atstumas nuo grunto paviršiaus iki aukščiausiai pastate esančių šildomų patalpų lubų aukščiausio taško;

U‘hw.avg.Ls – paskirstymo stovų vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Apskaičiuojama pagal 8 priedo reikalavimus; nesant pakankamai duomenų, imama iš 2.23 lentelės.

Karšto vandens paskirstymo stovų vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų U‘hw.avg.Ls  (W/(mK)) vertės

2.23 lentelė

| Vamzdynų apibūdinimas | U‘hw.avg.Ls, W/(m·K) |
| --- | --- |
| Neapšiltinti vamzdynai patalpose | 1,67 |
| Neapšiltinti vamzdynai sienų kanaluose | 0,84 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,45 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,41 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,35 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,29 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,66 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,53 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,47 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,34 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 1,16 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,70 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,67 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,40 |

41.4. Mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos patalpų skirstomuosiuose vamzdynuose Qhw.LSL,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.22], [3.23]:

| ; | (2.149) |
| --- | --- |

čia:	6 – priimta, kad šilumos nuostoliai patalpų skirstomuosiuose vamzdynuose atitinka nuostolius, kurie susidarytų šiuose vamzdynuose 50 °C temperatūrai laikantis 6 valandas per parą (h);

LSL – skaičiuojamasis viso pastato patalpų skirstomųjų vamzdynų ilgis (m). Apskaičiuojamas taip [3.23]:

| ; | (2.150) |
| --- | --- |

čia:	nf – pastato šildomų aukštų kiekis (vnt.);

U‘hw.avg.LSL – patalpų skirstomųjų vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Apskaičiuojama pagal 8 priedo reikalavimus, nesant pakankamai duomenų, imama iš 2.24 lentelės.

Patalpų skirstomųjų vamzdynų ilginių šilumos perdavimo koeficientų U‘hw.avg.LSL (W/(mK)) vertės

2.24 lentelė

| Vamzdynų apibūdinimas | U‘hw.avg.LSL, W/(m·K) |
| --- | --- |
| Neapšiltinti vamzdynai patalpose | 0,79 |
| Neapšiltinti vamzdynai sienų kanaluose | 0,40 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,27 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,28 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,23 |
| Vamzdynai sienų kanaluose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,21 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,44 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,40 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,34 |
| Vamzdynai patalpose, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,28 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 1,08 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti iki 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,68 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka pusę vamzdyno skersmens | 0,64 |
| Vamzdynai sienose po tinku, apšiltinti po 1993 metų. Apytikris šiluminės izoliacijos storis atitinka vamzdyno skersmenį | 0,39 |

42. Šilumos nuostoliai karšto vandens talpose apskaičiuojami taip:

42.1. mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai prie atitinkamos „x“ karšto vandens ruošimo įrangos prijungtose karšto vandens talpose (tūriniuose vandens šildytuvuose ir akumuliacinėse talpose) QhwSW,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.23], [3.24]:

| ; | (2.151) |
| --- | --- |

čia:	θi,x  – patalpų temperatūra (°C), kuriose įrengta karšto vandens ruošimo įranga su prijungta atitinkama „x“ karšto vandens talpa. Jei „x“ talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x = θiH, jei nešildomose patalpose – θi,x =13 °C [3.23];

KSW50,x – šilumos nuostoliai per parą prie karšto vandens ruošimo įrangos prijungtose atitinkamose „x“ karšto vandens talpose, esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

30 – temperatūrų skirtumas tarp 50 °C karšto vandens temperatūros ir 20 °C aplinkos.

42.2. kai karšto vandens talpos gamintojas techninėje dokumentacijoje deklaruoja duomenis apie KSW (kWh/para) vertes ir temperatūras, kurioms esant šios vertės nustatytos, KSW50,x (kWh/para) vertė apskaičiuojama taip:

| ; | (2.152) |
| --- | --- |

čia:	KSW  – karšto vandens talpos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta KSW vertė (kWh/para);

θhwSW – karšto vandens talpos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta karšto vandens temperatūra, kuriai esant nustatyta KSW vertė (°C);

θi.SW – karšto vandens talpos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta aplinkos temperatūra, kuriai esant nustatyta KSW vertė (°C);

42.3. kai karšto vandens talpa apšiltinta, tačiau duomenų apie KSW (kWh/para) vertes nėra, KSW50,x vertė apskaičiuojama taip:

| ; | (2.153) |
| --- | --- |

čia:	VhwSW,x – prie karšto vandens ruošimo sistemos įrangos, prijungtos atitinkamos „x“ karšto vandens talpos, tūris (litrai);

42.4. kai atitinkama „x“ karšto vandens talpa neapšiltinta, KSW50,x (kWh/para) vertė apskaičiuojama taip:

| . | (2.154) |
| --- | --- |

43. Kai karšto vandens ruošimo sistemos pastate nėra, laikoma, kad skaičiuojamosios mėnesinės pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 1,2 karto didesnės už normines, taip pat šilumos nuostoliai 1,2 karto didesni už norminius visuose vamzdynuose.

### XVI skyrius

### Mėnesinių šilumos pritekėjimų iš išorės skaičiavimas

44. Skaičiuojant šilumos pritekėjimus iš išorės, turi būti įvertinta Saulės spinduliuotė ir dangaus skliauto ilgabangė spinduliuotė, patenkančios į pastatą per skaidrias ir nepermatomas atitvaras [3.20].

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės Qe,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami pagal formulę:

|  | (2.155) |
| --- | --- |

čia:	Qe.wda,m – mėnesiniai šilumos pritekėjimai į patalpas per skaidrias atitvaras (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojami pagal 45 punkto reikalavimus;

Qe.op,m – mėnesiniai šilumos pritekėjimai į patalpas per nepermatomas atitvaras (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojami pagal 47 punkto reikalavimus.

Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės QN.e,m (kWh/(m2·mėn.)) skaičiuojami pagal (2.155) formulę taip: norminiai šilumos pritekėjimai iš išorės per skaidrias atitvaras QN.e.wda,m turi būti apskaičiuoti pagal (2.156) formulę, kurioje laikoma, kad gwd,x = ggw,x = gbw,x = gog,x = 0,67, ir naudojamos langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės iš Reglamento 3 lentelės; norminiai pritekėjimai per neskaidrias atitvaras QN.e,m (kWh/(m2·mėn.)) turi būti apskaičiuoti pagal (2.161) formulę skaičiavimams naudojant atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertes iš Reglamento 3 lentelės.

Kiekvieno mėnesio „m“ atskaitiniai šilumos pritekėjimai į pastatą iš išorės QR.e,m (kWh/(m2·mėn.)) skaičiuojami pagal (2.155) formulę taip: atskaitiniai šilumos pritekėjimai iš išorės per skaidrias atitvaras QR.e.wda,m turi būti apskaičiuoti pagal (2.156) formulę, kurioje laikoma, kad gwd,x = ggw,x = gbw,x = gog,x = 0,67, ir turi būti naudojamos langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų atskaitinės šilumos perdavimo koeficientų vertės iš Reglamento 2 lentelės; atskaitiniai pritekėjimai per neskaidrias atitvaras QR.e,m (kWh/(m2·mėn.)) turi būti apskaičiuoti pagal (2.161) formulę skaičiavimams naudojant atitvarų atskaitines šilumos perdavimo koeficientų vertes iš Reglamento 2 lentelės.

45. Kiekvieno mėnesinio „m“ šilumos pritekėjimai į patalpas per skaidrias atitvaras Qe.wda,m  (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.156) |
| --- | --- |

čia:	jei pagal Reglamento 14 priedo (14.1) formulę atitvaroms tarp šildomų patalpų ir apšiltintos nešildomos patalpos atliekami koeficiento km skaičiavimai, šilumos pritekėjimai per šias atitvaras pagal (2.156) formulę neskaičiuojami;

Fsh.e – koeficientas, įvertinantis pastato išorėje esančias kliūtis Saulės spinduliuotės patekimui į pastatą (šalia esantys pastatai, medžiai, atitvarų angokraščiai ir pan.). Imama Fsh.e =0,9;

Fsh.wd,m,x, Fsh.gw,m,x, Fsh.bw,m,x, Fsh.og,m,x – koeficientai, įvertinantys kiekvieną metų mėnesį „m“ Saulės spinduliuotės sumažėjimą per atitinkamą „x“ langą, stoglangį, švieslangį ar kitą skaidrią atitvarą dėl šešėlių nuo pastato elementų arba specialiai šios spinduliuotės sumažinimui pastate įrengtų priemonių. Nustatomi pagal 46 punkto reikalavimus;

Fe.g,x – koeficientas, įvertinantis Saulės spinduliuotės sumažėjimą per atitinkamą „x“ langą, stoglangį, švieslangį ar kitą skaidrią atitvarą dėl tarp šios atitvaros ir išorės esančių kitų pastato elementų. Imamas iš 2.25 lentelės;

tm – atitinkamo metų mėnesio trukmė (paros);

Isol.wd,m,x, Isol.gw,m,x, Isol.bw,m,x, Isol.og,m,x – vidutinis kiekvieno metų mėnesio „m“ Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros paviršių (W/m²). Imama iš 2.33–2.35 lentelių;

gwd,x, ggw,x, gbw,x, gog,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros įstiklinimo visuminės Saulės energijos praleisties koeficientas. Kai balkonas įstiklintas, imama lango, stoglangio ar švieslangio tarp balkono ir patalpų gwd vertė iš gamintojo deklaracijos, nesant duomenų, imama iš Reglamento 4 priedo;

hse.r – išorinio paviršiaus spindulinis šilumos perdavimo koeficientas (W/m²·K). Imama hse.r=5·ε, atitvaros išorinio paviršiaus emisija ε=0,9;

Δθer – vidutinis temperatūrų skirtumas tarp išorės oro ir dangaus skliauto. Imama Δθer=11 °C;

Fr.wd,x, Fr.gw,x, Fr.bw,x, Fr.og,x – koeficientai, įvertinantys kliūtis spinduliniams mainams tarp dangaus skliauto ir atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros paviršiaus. Imama iš 2.25 lentelės;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ir kitos skaidrios atitvaros plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Awd-g,x, Agw-g,x, Abw-g,x, Aog-g,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros įstiklintos dalies plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Fe.g, Fr.wd, Fr.gw, Fr.bw ir Fr.og koeficientų vertės

2.25 lentelė

| Skaidrių atitvarų apibūdinimas, kai tarp šių atitvarų ir išorės įrengti/neįrengti skaidrūs elementai | Fe.g | Fr.wd, Fr.gw, Fr.bw, Fr.og |
| --- | --- | --- |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir išorės | 1 | * |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir šiltnamio | 0,9 | 0 |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir skaidraus vėdinamo ekrano ar įstiklinto balkono su vienstikliais langais | 0,9 | 0 |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir įstiklinto balkono, kai balkono langai dvistikliai | 0,8 | 0 |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir įstiklinto balkono, kai balkono langai tristikliai | 0,7 | 0 |
| Skaidrios atitvaros tarp patalpų ir įstiklintų galerijų ir pan. | 0,6 | 0 |
| Skaidrios atitvaros tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų | 0 | 0 |

*γwda – skaidrios atitvaros išorinio paviršiaus pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos (žr. 2.10.–2.12. pav.). Šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu.

46. Kiekvienai skaidriai atitvarai kiekvienam metų mėnesiui „m“, atsižvelgiant į šios atitvaros išorėje įrengtas apsaugos priemones nuo Saulės spinduliuotės, koeficientų Fsh,m (t. y. koeficientų langams Fsh.wd,m,x, stoglangiams Fsh.gw,m,x ir švieslangiams bei kitoms skaidrioms atitvaroms Fsh.bw,m,x) vertės apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.157) |
| --- | --- |

čia:	Fov,m – koeficientas, įvertinantis virš skaidrių atitvarų įrengtų stogelių nuo Saulės spinduliuotės (žr. 2.10. ir 2.12. pav.) efektyvumą kiekvieną metų mėnesį „m“. Jei stogelių nėra, Fov,m = 1, kitu atveju Fov,m vertė nustatoma pagal 46.1 papunkčio reikalavimus;

Ffin,m – koeficientas, įvertinantis skaidrių atitvarų šonuose įrengtų apsaugos priemonių nuo Saulės spinduliuotės (žr. 2.13. pav.) efektyvumą kiekvieną metų mėnesį „m“. Jei skaidrių atitvarų šonuose apsaugos priemonių nėra, Ffin,m = 1, kitu atveju Ffin,m vertė nustatoma pagal 46.2 papunkčio reikalavimus;

Fjal,m – koeficientas, įvertinantis skaidrių išorėje įrengtų žaliuzių (žr. 2.11. pav.) efektyvumą kiekvieną metų mėnesį „m“. Jei žaliuzių nėra, Fjal,m = 1, kitu atveju Fjal,m vertė nustatoma pagal 46.1 papunkčio reikalavimus.

Jei stogelių ar žaliuzių plotis mažesnis už skaidrios atitvaros įstiklintą plotį, koeficientai Fov,m ir Fjal,m priskiriami tik per stogelio plotį esančiam skaidrios atitvaros įstiklintam plotui.

Jei skaidrių atitvarų šonuose įrengtų apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonių aukštis mažesnis už skaidrios atitvaros įstiklinimo aukštį, koeficientas Ffin,m turi būti priskirtas tik per šių priemonių aukštį esančiam skaidrios atitvaros įstiklintam plotui.

46.1. Atitvarų išorėje įrengtų stogelių ir žaliuzių nuo Saulės spinduliuotės efektyvumo koeficientų Fov,m ir Fjal,m vertės kiekvieną metų mėnesį „m“ apskaičiuojamos taip:

| ; |  | (2.158) |
| --- | --- | --- |
| ; | (2.159) |  |

čia:	kov,m – koeficientas, kurio vertė atitinkamam metų mėnesiui „m“ imama iš 2.26 lentelės;

α – kampas (°), kaip parodyta 2.10.–2.12. pav. Šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu. Jei pastato išorėje įrengtos judriosios žaliuzės, imama α = 50°. Jei kampas α (°) didesnis už nurodytą 2.27 lentelėje, skaičiavimams naudojamas 2.27 lentelėje nurodytas kampas.

gov – virš skaidrių atitvarų įrengtų apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonių (stogelių) visuminės Saulės energijos praleisties koeficientas [3.28], [3.29]. Kai šios priemonės nepermatomos arba priemonių nėra, koeficientų vertė imama 0. Jei šios priemonės permatomos – koeficientų vertė imama iš gamintojo deklaracijos, nesant duomenų imama 0,8;

gjal – priešais skaidrias atitvaras įrengtų žaliuzių visuminės Saulės energijos praleisties koeficientas. Kai šios priemonės nepermatomos arba priemonių nėra, koeficiento vertė imama 0. Jei šios priemonės permatomos, – koeficiento vertė imama iš gamintojo deklaracijos, nesant duomenų, imama 0,8.

| 2.10. pav. Vertikalių skaidrių atitvarų viršuje įrengtų apsaugos priemonių (stogelių) nuo Saulės spinduliuotės schema | 2.11. pav. Vertikalių skaidrių atitvarų išorėje įrengtų žaliuzių nuo Saulės spinduliuotės schema | 2.12. pav. Pasvirusių skaidrių atitvarų (stoglangių ir švieslangių) viršuje įrengtų apsaugos priemonių (stogelių) nuo Saulės spinduliuotės schema. Jei α<0, imama α=0. |
| --- | --- | --- |

2.13. pav. Skaidrių atitvarų šonuose įrengtų apsaugos priemonių nuo Saulės spinduliuotės schema

46.2. Kiekvienai skaidriai atitvarai, kurios šonuose įrengtos apsaugos priemonės nuo Saulės spinduliuotės,  Ffin,m vertė kiekvienam metų mėnesiui „m“ nustatoma taip:

| ; | (2.160) |
| --- | --- |

čia:	βK – kairiajame skaidrios atitvaros šone esančios apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės kampas (°), kaip parodyta 2.13. pav. Šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu;

βD – dešiniajame skaidrios atitvaros šone esančios apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės kampas (°), kaip parodyta 2.13. pav. Šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu. Jei kampas βV (°) didesnis už nurodytą 2.29 lentelėje, skaičiavimams naudojamas 2.29 lentelėje nurodytas kampas;

gfin.K – kairiajame skaidrios atitvaros šone įrengtos apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės visuminės Saulės energijos praleisties koeficientas [3.28], [3.29]. Kai ši priemonė nepermatoma arba priemonės nėra, koeficiento vertė imama 0. Jei ši priemonė permatoma, – koeficiento vertė imama iš gamintojo deklaracijos, nesant duomenų, imama 0,8;

gfin.D – dešiniajame skaidrios atitvaros šone įrengtos apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemonės visuminės Saulės energijos praleisties koeficientas [3.28], [3.29]. Kai ši priemonė nepermatoma arba priemonės nėra, koeficiento vertė imama 0. Jei ši priemonė permatoma, – koeficiento vertė imama iš gamintojo deklaracijos, nesant duomenų, imama 0,8.

47. Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos pritekėjimai į pastatą per nepermatomas atitvaras Qe.op,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.161) |
| --- | --- |

čia:	jei pagal Reglamento 14 priedo (14.1) formulę atitvaroms tarp šildomų patalpų ir apšiltintos nešildomos patalpos atliekami koeficiento km skaičiavimai, šilumos pritekėjimai per šias atitvaras pagal (2.161) formulę neskaičiuojami;

Fsh.e.op – koeficientas, įvertinantis pastato išorėje esančias kliūtis Saulės spinduliuotei į nepermatomas atitvaras (šalia esantys pastatai, medžiai, pastato konfigūracija ir pan.). Imama Fsh.e.op =0,9;

αsol – paviršių Saulės spinduliuotės sugerties koeficientas. Imama αsol =0,65;

Fe.w,x, Fe.r,x, Fe.d,x – koeficientas, įvertinantis kliūtis Saulės spinduliuotei per atitinkamą „x“ sieną, stogą ar išorines įėjimo duris dėl tarp šių atitvarų ir išorės esančių kitų pastato elementų. Fe.w,x imamas iš 2.30 lentelės; Fe.r,x imamas iš 2.31 lentelės; Fe.d,x  imamas iš 2.32 lentelės;

Isol.w,m,x, Isol.r,m,x, Isol.d,m,x – vidutinis kiekvieno metų mėnesio „m“ Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamos „x“ sienos, stogo ar išorinių įėjimo durų paviršių (W/m²), imamas iš 2.33–2.35 lentelių;

Fr.w,x , Fr.r,x, Fr.d,x – koeficientai, įvertinantys kliūtis spinduliniams mainams tarp dangaus skliauto ir atitinkamo „x“ sienos, stogo ar išorinių iėjimo durų paviršių. Fr.w,x imamas iš 2.30 lentelės; Fr.r,x imamas iš 2.31 lentelės; Fr.d,x imamas iš 2.32 lentelės;

Aw,x, Ar,x, Ad,x – atitinkamos „x“ sienos, stogo ir išorinių durų, vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Kiti paaiškinimai pateikti prie (2.156) formulės.

47.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.e.,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitiniai QR.e,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos pritekėjimai į pastatą per atitvaras apskaičiuojami taip:

|  | (2.162) |
| --- | --- |
|  | (2.163) |

čia: 	QN.e.wda,m ir QR.e.wda,m – norminiai ir atskaitiniai mėnesiniai šilumos pritekėjimai į patalpas per skaidrias atitvaras (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojami pagal 44 punkto reikalavimus;

QN.e.op,m ir QR.e.op,m – norminiai ir atskaitiniai mėnesiniai šilumos pritekėjimai į patalpas per nepermatomas atitvaras (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.161) formulę, kurioje vietoje sienų, stogų ir durų skaičiuojamųjų šilumos perdavimo koeficientų turi būti naudojami atitinkamai norminiai ir atskaitiniai šių atitvarų šilumos perdavimo koeficientai, kurie nurodyti Reglamento 3 ir 2 lentelėse.

Koeficientų kov vertės skirtingais metų mėnesiais

2.26 lentelė

| Metų mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų (2.10.–2.13. pav.) apibūdinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Į Š orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0001 | 0,0011 | 0,0021 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Į ŠR orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0000 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0028 | 0,0043 | 0,0053 | 0,0047 | 0,0040 | 0,0020 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0000 |
| Į R orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0028 | 0,0031 | 0,0049 | 0,0071 | 0,0084 | 0,0091 | 0,0085 | 0,0082 | 0,0065 | 0,0049 | 0,0035 | 0,0032 |
| Į PR orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0067 | 0,0067 | 0,0082 | 0,0102 | 0,0111 | 0,0113 | 0,0108 | 0,0111 | 0,0099 | 0,0088 | 0,0075 | 0,0073 |
| Į P orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0075 | 0,0079 | 0,0094 | 0,0112 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0118 | 0,0110 | 0,0101 | 0,0085 | 0,0082 |
| Į PV orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0062 | 0,0069 | 0,0081 | 0,0098 | 0,0105 | 0,0108 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0097 | 0,0092 | 0,0075 | 0,0071 |
| Į V orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0020 | 0,0033 | 0,0047 | 0,0066 | 0,0077 | 0,0086 | 0,0077 | 0,0072 | 0,0063 | 0,0057 | 0,0035 | 0,0028 |
| Į ŠV orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0000 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0025 | 0,0038 | 0,0048 | 0,0041 | 0,0031 | 0,0019 | 0,0010 | 0,0001 | 0,0000 |

2.27 lentelė

Žaliuzių ar skaidrių atitvarų viršuje įrengtų stogelių kampas α (°), kuris užstoja visą tiesioginę Saulės spinduliuotę

| Metų mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų (2.10.–2.13. pav.) apibūdinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Į Š orientuotos skaidrios atitvaros | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 77 | 78 | 83 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Į ŠR orientuotos skaidrios atitvaros | 88 | 84 | 78 | 71 | 65 | 62 | 63 | 68 | 75 | 82 | 87 | 88 |
| Į R orientuotos skaidrios atitvaros | 80 | 75 | 67 | 59 | 52 | 49 | 50 | 56 | 64 | 72 | 79 | 82 |
| Į PR orientuotos skaidrios atitvaros | 76 | 70 | 60 | 50 | 42 | 39 | 40 | 47 | 56 | 66 | 75 | 78 |
| Į P orientuotos skaidrios atitvaros | 77 | 70 | 59 | 47 | 37 | 33 | 35 | 42 | 54 | 66 | 75 | 79 |
| Į PV orientuotos skaidrios atitvaros | 76 | 70 | 60 | 50 | 42 | 39 | 40 | 47 | 56 | 66 | 75 | 78 |
| Į V orientuotos skaidrios atitvaros | 80 | 75 | 67 | 59 | 52 | 49 | 50 | 56 | 64 | 72 | 79 | 82 |
| Į ŠV orientuotos skaidrios atitvaros | 88 | 84 | 78 | 71 | 65 | 62 | 63 | 68 | 75 | 82 | 87 | 88 |

2.28 lentelė

Koeficientų kfin vertės skirtingais metų mėnesiais

| Metų mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų (2.13. pav.) apibūdinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Į Š orientuotos skaidrios atitvaros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0029 | 0,0042 | 0,0036 | 0,0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Į ŠR orientuotos skaidrios atitvaros | 0 | 0 | 0,0021 | 0,0033 | 0,0038 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0042 | 0,0031 | 0,0017 | 0 | 0 |
| Į R orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0039 | 0,0032 | 0,0038 | 0,0023 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0048 |
| Į PR orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0197 | 0,0089 | 0,0058 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0029 | 0,0031 | 0,0090 | 0,0163 | 0,0316 |
| Į P orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0047 | 0,0051 | 0,0060 | 0,0029 | 0,0024 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0028 | 0,0033 | 0,0065 | 0,0054 | 0,0051 |
| Į PV orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0183 | 0,0091 | 0,0058 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0027 | 0,0030 | 0,0094 | 0,0163 | 0,0308 |
| Į V orientuotos skaidrios atitvaros | 0,0028 | 0,0035 | 0,0036 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0053 | 0,0044 | 0,0043 |
| Į ŠV orientuotos skaidrios atitvaros | 0 | 0 | 0,0018 | 0,0030 | 0,0033 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0029 | 0,0025 | 0 | 0 |

2.29 lentelė

Šoninės užtvaros kampas β (°), kuris užstoja visą tiesioginę Saulės spinduliuotę

| Metų mėnuo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų (2.10.–2.13. pav.) apibūdinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Į Š orientuotos skaidrios atitvaros | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 38 | 34 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Į ŠR orientuotos skaidrios atitvaros | 13 | 26 | 42 | 59 | 74 | 83 | 79 | 65 | 49 | 32 | 17 | 9 |
| Į R orientuotos skaidrios atitvaros | 58 | 71 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 62 | 54 |
| Į PR orientuotos skaidrios atitvaros | 26 | 53 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 34 | 18 |
| Į P orientuotos skaidrios atitvaros | 122 | 109 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 103 | 118 | 126 |
| Į PV orientuotos skaidrios atitvaros | 26 | 53 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 34 | 18 |
| Į V orientuotos skaidrios atitvaros | 58 | 71 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 62 | 54 |
| Į ŠV orientuotos skaidrios atitvaros | 13 | 26 | 42 | 59 | 74 | 83 | 79 | 65 | 49 | 32 | 17 | 9 |

Fe.w ir Fr.w koeficientų vertės sienoms

2.30 lentelė

| Sienų apibūdinimas | Fe.w | Fr.w |
| --- | --- | --- |
| Nevėdinamos sienos tarp patalpų ir išorės | 1 | * |
| Vėdinamos sienos tarp patalpų ir išorės | 0,5 | * |
| Kitais atvejais | 0 | 0 |

* γw – sienos išorinio paviršiaus pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos (žr. 2.10., 2.11. pav.). Šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu.

Fe.r ir Fr.r koeficientų vertės stogams

2.31 lentelė

| Stogų apibūdinimas | Fe.r | Fr.r |
| --- | --- | --- |
| Nevėdinami stogai tarp patalpų ir išorės ` | 1 | * |
| Vėdinami stogai tarp patalpų ir išorės | 0,5 | * |
| Kitais atvejais | 0 | 0 |

* γr – stogo išorinio paviršiaus pasvirimo kampas nuo horizontalios plokštumos (žr. 2.12. pav.). Plokštiesiems stogams, t. y. stogams, kurių nuolydis ne didesnis kaip 7 °, laikoma γr=0. Kitais atvejais šį kampą turi nustatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas ne mažesniu kaip 5 ° tikslumu.

Fe.d ir Fr.d koeficientų vertės išorinėms durims ir vartams

2.32 lentelė

| Durų ir vartų apibūdinimas | Fe.d | Fr.d |
| --- | --- | --- |
| Durys ir vartai be tambūro tarp patalpų ir išorės | 1 | 0,5 |
| Kitais atvejais | 0 | 0 |

Bendrosios Saulės spinduliuotės duomenys sausio–balandžio mėnesiais

2.33 lentelė

| Vidutiniai per parą bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol.wd, Isol.gw, Isol.bw, Isol.og, Isol.w, Isol.r ir Isol.d (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras sausio–balandžio atsižvelgiant į atitvaros pasvirimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų apibūdinimas | sausis | vasaris | kovas | balandis |
| Į Š orientuotos ativaros | 0,001·γ² - 0,163·γ + 22,3 | 0,0037·γ² - 0,533·γ + 51,4 | 0,0094·γ² - 1,36·γ + 98,1 | 0,0101·γ² - 1,95·γ + 149 |
| Į ŠR orientuotos ativaros | 0,001·γ² - 0,162·γ + 22,3 | 0,0032·γ² - 0,487·γ + 51,4 | 0,0057·γ² - 0,994·γ + 98,6 | 0,0032·γ² - 1,19·γ + 149 |
| Į R orientuotos ativaros | -0,0004·γ² + 0,013·γ + 22,4 | -0,0003·γ² - 0,076·γ + 51,6 | -0,0013·γ² - 0,162·γ + 98,8 | -0,0052·γ² - 0,163·γ + 149 |
| Į PR orientuotos ativaros | -0,0022·γ² + 0,299·γ + 22,4 | -0,0039·γ² + 0,461·γ + 51,6 | -0,0075·γ² + 0,655·γ + 98,9 | -0,0118·γ² + 0,627·γ + 149 |
| Į P orientuotos ativaros | -0,0027·γ² + 0,406·γ + 22,4 | -0,0053·γ² + 0,716·γ + 51,6 | -0,0096·γ² + 0,996·γ + 98,8 | -0,0145·γ² + 0,907·γ + 149 |
| Į PV orientuotos ativaros | -0,002·γ² + 0,256·γ + 22,4 | -0,0041·γ² + 0,488·γ + 51,6 | -0,0073·γ² + 0,631·γ + 98,9 | -0,011·γ² + 0,504·γ + 149 |
| Į V orientuotos ativaros | -0,0002·γ² - 0,028·γ + 22,4 | -0,0005·γ² - 0,005·γ + 51,6 | -0,0012·γ² - 0,185·γ + 98,8 | -0,0039·γ² - 0,325·γ + 149 |
| Į ŠV orientuotos ativaros | 0,001·γ² - 0,163·γ + 22,3 | 0,0031·γ² - 0,479·γ + 51,4 | 0,0058·γ² - 1,01·γ + 98,6 | 0,0042·γ² - 1,3·γ + 149 |
| Į horizontalų paviršių | 22 | 52 | 99 | 149 |
| Į Saulės spinduliams statmeną paviršių | 31,6 | 75,4 | 122,5 | 184,8 |

Bendrosios Saulės spinduliuotės duomenys gegužės–rugpjūčio mėnesiais

2.34 lentelė

| Vidutiniai per parą bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol.wd, Isol.gw, Isol.bw, Isol.og, Isol.w, Isol.r ir Isol.d (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras gegužės–rugpjūčio mėnesiais atsižvelgiant į atitvaros pasvirimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų apibūdinimas | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis |
| Į Š orientuotos ativaros | 0,0085·γ² - 2,26·γ + 213 | 0,003·γ² - 1,82·γ + 230 | 0,0047·γ² - 1,87·γ + 213 | 0,0107·γ² - 2,23·γ + 178 |
| Į ŠR orientuotos ativaros | 0,0023·γ² - 1,43·γ + 212 | - 1,25·γ + 228 | 0,0006·γ² - 1,22·γ + 211 | 0,0029·γ² - 1,28·γ + 177 |
| Į R orientuotos ativaros | -0,0068·γ² - 0,301·γ + 212 | -0,008·γ² - 0,251·γ + 228 | -0,0069·γ² - 0,271·γ + 211 | -0,0067·γ² - 0,097·γ + 177 |
| Į PR orientuotos ativaros | -0,0137·γ² + 0,407·γ + 212 | -0,0139·γ² + 0,271·γ + 228 | -0,0124·γ² + 0,241·γ + 211 | -0,0138·γ² + 0,691·γ + 177 |
| Į P orientuotos ativaros | -0,0167·γ² + 0,594·γ + 212 | -0,0164·γ² + 0,356·γ + 228 | -0,0145·γ² + 0,306·γ + 211 | -0,0165·γ² + 0,889·γ + 177 |
| Į PV orientuotos ativaros | -0,0123·γ² + 0,222·γ + 212 | -0,0127·γ² + 0,12·γ + 228 | -0,0107·γ² + 0,013·γ + 211 | -0,0118·γ² + 0,407·γ + 177 |
| Į V orientuotos ativaros | -0,0048·γ² - 0,56·γ + 212 | -0,0062·γ² - 0,481·γ + 228 | -0,0043·γ² - 0,603·γ + 211 | -0,0038·γ² - 0,483·γ + 177 |
| Į ŠV orientuotos ativaros | 0,0041·γ² - 1,64·γ + 212 | 0,0016·γ² - 1,45·γ + 228 | 0,003·γ² - 1,49·γ + 211 | 0,0054·γ² - 1,58·γ + 177 |
| Į horizontalų paviršių | 212 | 228 | 211 | 177 |
| Į Saulės spinduliams statmeną paviršių | 244,5 | 279,8 | 243 | 220,6 |

Bendrosios Saulės spinduliuotės duomenys rugsėjo–gruodžio mėnesiais

2.35 lentelė

| Vidutiniai per parą bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankiai Isol.wd, Isol.gw, Isol.bw, Isol.og, Isol.w, Isol.r ir Isol.d (W/m²) į įvairios orientacijos atitvaras rugsėjo–gruodžio mėnesiais atsižvelgiant į atitvaros pasvirimo kampą nuo horizontaliosios plokštumos γ (°) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atitvarų apibūdinimas | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis |
| Į Š orientuotos ativaros | 0,0106·γ² - 1,7·γ + 112 | 0,0044·γ² - 0,75·γ + 56,3 | 0,0011·γ² - 0,218·γ + 22,6 | 0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1 |
| Į ŠR orientuotos ativaros | 0,0042·γ² - 1,08·γ + 113 | 0,0032·γ² - 0,64·γ + 56,5 | 0,001·γ² - 0,211·γ + 22,7 | 0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1 |
| Į R orientuotos ativaros | -0,0036·γ² - 0,126·γ + 113 | -0,0013·γ² - 0,115·γ + 56,7 | -0,0005·γ² - 0,035·γ + 22,7 | -0,0004·γ² + 0,017·γ + 14,2 |
| Į PR orientuotos ativaros | -0,0105·γ² + 0,736·γ + 113 | -0,0057·γ² + 0,493·γ + 56,7 | -0,0022·γ² + 0,235·γ + 22,7 | -0,0017·γ² + 0,242·γ + 14,2 |
| Į P orientuotos ativaros | -0,013·γ² + 1,08·γ + 113 | -0,0075·γ² + 0,811·γ + 56,7 | -0,0028·γ² + 0,358·γ + 22,7 | -0,0022·γ² + 0,339·γ + 14,1 |
| Į PV orientuotos ativaros | -0,0103·γ² + 0,698·γ + 113 | -0,0062·γ² + 0,586·γ + 56,7 | -0,0022·γ² + 0,235·γ + 22,7 | -0,0017·γ² + 0,229·γ + 14,2 |
| Į V orientuotos ativaros | -0,0033·γ² - 0,173·γ + 113 | -0,002·γ² - 0,014·γ + 56,7 | -0,0005·γ² - 0,034·γ + 22,7 | -0,0003·γ² + 0,007·γ + 14,2 |
| Į ŠV orientuotos ativaros | 0,0045·γ² - 1,11·γ + 113 | 0,0028·γ² - 0,6·γ + 56,5 | 0,001·γ² - 0,212·γ + 22,7 | 0,0005·γ² - 0,101·γ + 14,1 |
| Į horizontalų paviršių | 113 | 57 | 23 | 14 |
| Į Saulės spinduliams statmeną paviršių | 148,7 | 78,2 | 36,9 | 25,6 |

### XVII skyrius

### Vidinių šilumos išsiskyrimų skaičiavimas

48. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.i„m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.i,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji vidiniai šilumos išsiskyrimai Qi,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.19]:

| , | (2.164) |
| --- | --- |

| , | (2.165) |
| --- | --- |

| ; | (2.166) |
| --- | --- |

čia:  	QN.E.eq,m, QR.E.eq,m, QE.eq,m – apskaičiuojama pagal (2.128) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QN.E.lg,m, QR.E.lg,m, QE.lg,m – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus (kWh/(m2·mėn.));

QN.hw.Ls,m, QR.hw.Ls,m  – apskaičiuojama pagal 39 punkto reikalavimus (kWh/(m2·mėn.));

Qhw.Ls,m – apskaičiuojama pagal (2.147) formulę (kWh/(m2·mėn.));

0,5 – vidiniams šilumos išsiskyrimams priskirta pusė šilumos nuostolių karšto vandens paskirstymo stovų vamzdynuose;

QN.hw.LSL,m, QR.hw.LSL,m – apskaičiuojama pagal 39 punkto reikalavimus (kWh/(m2·mėn.));

Qhw.LSL,m – apskaičiuojama pagal (2.149) formulę (kWh/(m2·mėn.));

go – žmogaus išskiriama šiluma (W), imama iš 2.4 lentelės;

t – žmonių buvimo patalpoje laikas per parą (h), imamas iš 2.4 lentelės;

Ao – plotas vienam žmogui (m2), imamas iš 2.4 lentelės.

### XVIII skyrius

### Mėnesinių šilumos poreikių  pastatui šildyti skaičiavimas

49. Kiekvieno mėnesio „m“  norminiai QN.H,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos poreikiai pastatui šildyti apskaičiuojami taip [3.20]:

| ir jei QN.H,m≤0,1 , tai QN.H,m =0; | (2.167) |
| --- | --- |

| ir jei QR.H,m≤0,1 , tai QR.H,m =0; | (2.168) |
| --- | --- |

| ir jei QH,m≤0,1 , tai QH,m =0; | (2.169) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.env,m, QR.H.env,m, QH.env,m – apskaičiuojama pagal (2.119), (2.120) ir (2.121) formules;

QN.H.vent,m, QR.H.vent,m – apskaičiuojama pagal (2.99) formulę;

QN.e,m, QR.e,m – apskaičiuojama pagal XVI skyriaus reikalavimus;

QN.i,m – apskaičiuojama pagal (2.164) formulę;

QH.vent,m – apskaičiuojama vadovaujantis 28.2 ir 28.3 papunkčių reikalavimais pagal (2.100) arba (2.109) formules;

ηN.H.gn,m, ηR.H.gn,m,ηH.gn,m – atitinkamo mėnesio „m“ šilumos pritekėjimų suvartojimo pastate norminis, atskaitinis ir skaičiuojamasis faktorius, susijęs su energijos poreikio pastatui šildyti skaičiavimu (vnt. d.).

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamojo faktoriaus ηH.gn,m  vertė apskaičiuojama taip [3.20]:

| jei γH,m>0 ir γH,m≠1, , | (2.170) |
| --- | --- |
| jei γH,m=1, , | (2.171) |
| jei γH,m<0, ; | (2.172) |
|  | (2.173) |
| ; | (2.174) |

čia:	Cp – pastato vidaus šiluminė talpa, J/K [3.20]. Nustatoma pagal 2.36 ir 2.37 lentelėse  pateiktus duomenis;

HH.p,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato savitieji šilumos nuostoliai (W/K), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti. Apskaičiuojami pagal (2.118) formulę.

Pastatų vidaus šiluminė talpa Cp ( J/K) [3.20]

2.36 lentelė

| Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą | Pastato vidaus šiluminė talpa Cp, J/K |
| --- | --- |
| Labai lengvas pastatas | 80000·Ap |
| Lengvas pastatas | 110000·Ap |
| Vidutinio masyvumo pastatas | 165000·Ap |
| Masyvus pastatas | 260000·Ap |
| Labai masyvus pastatas | 370000·Ap |

Kiekvieno mėnesio „m“ norminio ηN.H.gn,m faktoriaus vertė apskaičiuojama pagal (2.170)–(2.174) formules taip: (2.173) formulėje vietoje HH.p,m naudojant HN.H.p,m, apskaičiuotą pagal (2.116) formulę, (2.173) formulėje naudojant Cp =80000·Ap J/K, formulėje (2.174) vietoje Qi,m, QH.env,m ir QH.vent,m naudojant QN.i,m, QN.H.env,m ir QN.H.vent,m, apskaičiuotus pagal (2.164), (2.119) ir (2.99) formules.

Kiekvieno mėnesio „m“ atskaitinio ηR.H.gn,m faktoriaus vertė apskaičiuojama pagal (2.170)–(2.174) formules taip: (2.173) formulėje vietoje HH.p,m naudojant HR.H.p,m, apskaičiuotą pagal (2.117) formulę, (2.173) formulėje naudojant Cp =165000·Ap J/K, formulėje (2.174) vietoje Qi,m, QH.env,m ir QH.vent,m naudojant QR.i,m, QR.H.env,m ir QR.H.vent,m, apskaičiuotus pagal (2.165), (2.120) ir (2.99) formules.

Įvairios vidaus šiluminės talpos pastatų lauko sienų, pertvarų, perdenginių ir grindų konstrukcijos

2.37 lentelė

|  | Karkasinės arba iš vidaus apšiltintos lauko sienos | Mūrinės arba betoninės lauko sienos | Karkasinės pertvaros | Betoninės ir (arba) mūrinės pertvaros | Įvairios (betoninės, mūrinės ir karkasinės) pertvaros | Visi arba daugiau kaip pusė perdenginių mediniai | Visi arba daugiau kaip pusė perdenginių betoniniai | Visos arba daugiau kaip pusė grindų medinės, laminuotos ir pan. | Visos arba daugiau kaip pusė grindų betoninės, keraminių plytelių, linoleumo ant betono ir pan. | Pastato klasifikavimas pagal jo vidaus šiluminę talpą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + |  | + |  |  | + |  | + |  | Labai lengvas pastatas |
| 2 | + |  | + |  |  | + |  |  | + | Labai lengvas pastatas |
| 3 | + |  | + |  |  |  | + | + |  | Labai lengvas pastatas |
| 4 | + |  | + |  |  |  | + |  | + | Lengvas pastatas |
| 5 | + |  |  | + |  | + |  | + |  | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 6 | + |  |  | + |  | + |  |  | + | Masyvus pastatas |
| 7 | + |  |  | + |  |  | + | + |  | Masyvus pastatas |
| 8 | + |  |  | + |  |  | + |  | + | Labai masyvus pastatas |
| 9 | + |  |  |  | + | + |  | + |  | Lengvas pastatas |
| 10 | + |  |  |  | + | + |  |  | + | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 11 | + |  |  |  | + |  | + | + |  | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 12 | + |  |  |  | + |  | + |  | + | Masyvus pastatas |
| 13 |  | + | + |  |  | + |  | + |  | Labai lengvas pastatas |
| 14 |  | + | + |  |  | + |  |  | + | Lengvas pastatas |
| 15 |  | + | + |  |  |  | + | + |  | Lengvas pastatas |
| 16 |  | + | + |  |  |  | + |  | + | Lengvas pastatas |
| 17 |  | + |  | + |  | + |  | + |  | Masyvus pastatas |
| 18 |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Labai masyvus pastatas |
| 19 |  | + |  | + |  |  | + | + |  | Labai masyvus pastatas |
| 20 |  | + |  | + |  |  | + |  | + | Labai masyvus pastatas |
| 21 |  | + |  |  | + | + |  | + |  | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 22 |  | + |  |  | + | + |  |  | + | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 23 |  | + |  |  | + |  | + | + |  | Vidutinio masyvumo pastatas |
| 24 |  | + |  |  | + |  | + |  | + | Masyvus pastatas |

### XIX skyrius

### Mėnesinių šiluminės energijos poreikių pastatui vėsinti skaičiavimas

50. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.C,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitiniai QR.C,m (kWh/(m2·mėn.)) šiluminės energijos poreikiai pastatui vėsinti lygūs nuliui:

| . | (2.175) |
| --- | --- |

Kiekvieno mėnesio „m“  skaičiuojamieji šiluminės energijos poreikiai pastatui vėsinti QC,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojami taip [3.20]:

39.	jei QH,m>0,   QC,m=0;

40.	jei QC,m, apskaičiuoto pagal (2.176) formulę, vertė neigiama, QC,m=0;

41.	kitais atvejais:

| ; | (2.176) |
| --- | --- |

čia:	ηC.ls,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato šilumos nuostolių skaičiuojamasis faktorius, susijęs su  šiluminės energijos poreikių pastatui vėsinti skaičiavimu (vnt. d.).

QH,m –  apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;

2 – šiame reglamente nustatytos leistinos energijos sąnaudos pastatui vėsinti (kWh/(m2·mėn.)), kai skaičiavimams naudojama [3.20] pateikta metodika.

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamojo faktoriaus ηC.ls,m  vertė apskaičiuojama taip [3.20]:

| jei γC,m>0 ir γC,m≠1, , | (2.177) |
| --- | --- |
| jei γC,m=1, , | (2.178) |
| jei γC,m<0, ; | (2.179) |
|  | (2.180) |
| ; | (2.181) |

čia:	Cp – pastato vidaus šiluminė talpa, J/K [3.20]. Nustatoma pagal 2.36 ir 2.37 lentelėse  pateiktus duomenis;

QC.env,m – apskaičiuojama pagal (2.123) formulę (kWh/(m2·mėn.));

QC.vent,m – apskaičiuojama pagal 29 punkto reikalavimus pagal (2.110) arba (2.111) formules (kWh/(m2·mėn.));

HC.p,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato savitieji šilumos nuostoliai (W/K), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti. Apskaičiuojami pagal (2.122) formulę;

- kiti paaiškinimai pateikti prie (2.166) formulės.

Sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams, energijos sąnaudos patalpų vėsinimui neskaičiuojamos.

### XX skyrius

### Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų pastate, susijusių su energijos gamyba saulės kolektoriuose ir vėjo elektrinėse, skaičiavimas

51. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

51.1. Kiekvieną mėnesį „m“ visų karšto vandens ruošimo sistemų su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos buitiniam karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.hw.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.182) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.hwSK,m – karšto vandens ruošimo sistemose su Saulės kolektoriais Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.183) formulę;

QE.hw.hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos karšto vandens ruošimo sistemoje su Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.));

fPRn.hwSK  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami vandenį šildantys Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.E  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės.

51.2. Kiekvieną mėnesį „m“ karšto vandens ruošimo sistemose su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudoms karštam vandeniui ruošti Qhw.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) skaičiuoti naudojama 2.183 formulė ir jos taikymo sąlygos [3.25]:

| ; | (2.183) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.hwSK.out,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šiluminės energijos kiekis, kurį pagamina atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje įrengti vandenį šildantys Saulės kolektoriai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.186) formulę;

Qhw.hwSK.dis,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ karšto vandens ruošimo sistemos šilumos nuostoliai vamzdynuose nuo Saulės kolektoriaus ir karšto vandens talpos (kWh/(m²·mėn.)). Jei vamzdynai apšiltinti Qhw.hwSK.dis,m,x=0,02·Qhw.hwSK.out,m,x, jei neapšiltinti – Qhw.hwSK.dis,m,x= 0,05·Qhw.hwSK.out,m,x [3.25];

QhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.189) formulę;

(2.183) formulės taikymo sąlygos:

-	jei Qhw.hwSK,m <0, tai Qhw.hwSK,m =0;

-	jei

| , | (2.184) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.185) |
| --- | --- |

kitu atveju Qhw.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.183) formulę;

čia:	Qhw,m – apskaičiuojama pagal XV skyriuje nurodytą tvarką.

(2.185) formulėje karšto vandens ruošimo sistemos įrenginio efektyvumas ηhw.eq laikomas lygus 1, nes vandenį šildantys Saulės kolektoriai į karšto vandens ruošimo sistemą energiją tiekia tiesiogiai ir jų energijos gamybos efektyvumas įvertintas kolektorių detaliuose skaičiavimuose.

51.3. Kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje įrengtų vandenį šildančių Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis Qhw.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:

|  | (2.186) |
| --- | --- |

čia:	Xm,x,y – „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.187) formulę (vnt. dalys);

Ym,x,y – „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.188) formulę (vnt. dalys);

1,029; 0,065; 0,245; 0,0018; 0,0215 – Saulės kolektorių koreliacijos faktoriai [3.25];

51.4. „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.187) |
| --- | --- |

čia:	AhwSK,x – „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančių vandenį šildančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];

AhwSK,x,y – atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];

75 – projektinis karšto vandens talpos tūris vienam m² Saulės kolektoriaus ploto (l) [3.25];

VhwSW,x – suminis karšto vandens talpų tūris, prie kurių prijungti visi „x“ karšto vandens ruošimo sistemos vandenį šildantys Saulės kolektoriai (l);

a1,x,y – „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelė;

ηloop – Saulės kolektoriaus kontūro efektyvumo faktorius [3.25]. Imama ηloop =0,9.

Saulės kolektorių šilumos nuostolių koeficientų a1 (W/(m²·K)) vertės

2.38 lentelė

| Saulės kolektorius | Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas a1, W/(m²·K) |
| --- | --- |
| Vamzdinis vakuuminis kolektorius | 1,8 |
| Stiklu dengtas plokščiasis kolektorius | 3,5 |
| Stiklu nedengtas plokščiasis kolektorius | 15 |

51.5. „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas:

| ; | (2.188) |
| --- | --- |

čia:	IAMx,y – „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].

Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelių duomenis.

Saulės kolektorių Saulės kritimo kampo pataisos koeficiento IAM (vnt. dalys) vertės

2.39 lentelė

| Saulės kolektorius | Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas, vnt. dalys |
| --- | --- |
| Vamzdinis vakuuminis kolektorius su plokščiu šilumos sugėrikliu | 0,97 |
| Vamzdinis vakuuminis kolektorius su žiediniu šilumos sugėrikliu | 1 |
| Stiklu dengtas plokščiasis kolektorius | 0,94 |
| Stiklu nedengtas plokščiasis kolektorius | 1 |

51.6. Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.189) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą „y“ karšto vandens talpoje, esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.

51.7. Mėnesinės elektros energijos sąnaudos „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais QE.hw.hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:

| ; | (2.190) |
| --- | --- |

čia:	tcp.hw.hwSK,m,x  – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (h). Apskaičiuojamas pagal (2.191) formulę [3.25]:

| ; | (2.191) |
| --- | --- |

čia:	tcp.hw.hwSK.an  – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus karšto vandens ruošimo sistemose su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami tik karštam vandeniui ruošti (h). Imama tcp.hw.hwSK.an =2000 h [3.25].

52. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

52.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.H.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.192) |
| --- | --- |

čia: 	QH.hwSK,m – pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.193) formulę;

QE.H.hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos pastato šildymo sistemose su Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.));

fPRn.hwSK  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami karšto vandens ruošimo Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.E  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

52.2. kiekvieną mėnesį „m“ pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudoms pastatui šildyti QH.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) skaičiuoti naudojama žemiau pateikta formulė ir jos taikymo sąlygos [3.25]:

| ; | (2.193) |
| --- | --- |

čia: 	QH.hwSK.out,m,x - kiekvieno mėnesio „m“ šiluminės energijos kiekis, kurį pagamina atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje įrengti Saulės kolektoriai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.196) formulę;

QHSW,m,x –kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo tikslams naudojamose karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.199) formulę;

(2.193) formulės taikymo sąlygos:

- jei QH.hwSK,m <0 arba QH,m =0, tai QH.hwSK,m =0,

- jei

| QH.hwSK,m≥QH,m / η1, | (2.194) |
| --- | --- |

tai

| QH.hwSK,m=QH,m / η1, | (2.195) |
| --- | --- |

o kitu atveju QH.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.193) formulę.

čia:	QH,m –apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę);

η1 – imamas iš 2.44 lentelės;

52.3. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje įrengtų Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis QH.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:

|  | (2.196) |
| --- | --- |

čia:	QH,m – šilumos poreikis pastatui šildyti „m“ mėnesį (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;

Xm,x,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.197)formulę (vnt. dalys);

Ym,x,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.198) formulę (vnt. dalys);

52.4. „x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.197) |
| --- | --- |

čia:	AhwSK,x – „x“ pastato šildymo sistemoje esančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];

AhwSK,x,y – „x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];

100 – projektinė temperatūra cirkuliaciniame kontūre tarp Saulės kolektoriaus ir akumuliacinės talpos (°C) [3.25];

VHSW,x – suminis pastato šildymo reikmėms naudojamų karšto vandens talpų tūris, prie kurių prijungti visi „x“ pastato šildymo sistemos vandenį šildantys Saulės kolektoriai (l);

a1,x,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.

52.5. „x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.198) |
| --- | --- |

čia:	IAMx,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].

Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į „x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.

52.6. kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ pastato šildymo sistemos su Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai QHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) pastato šildymo reikmėms naudojamose akumuliacinėse vandens talpose apskaičiuojami taip:

| ; | (2.199) |
| --- | --- |

čia:	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;

θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta „y“ karšto vandens akumuliacinė talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);

52.7. mėnesinės elektros energijos sąnaudos QE.H.hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) „x“ pastato šildymo sistemoje su Saulės kolektoriais apskaičiuojamos taip [3.25]:

| ; | (2.200) |
| --- | --- |

čia:	tcp.H.hwSK,m,x – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su Saulės kolektoriais (h). Apskaičiuojamas pagal (2.201) formulę;

| ; | (2.201) |
| --- | --- |

čia:	tcp.H.hwSK.an – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus pastato šildymo sistemose su Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami tik pastatui šildyti (h). Imama tcp.H.hwSK.an = 2000 h [3.25].

53. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

53.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų Saulės kolektorių sistemų su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.202) |
| --- | --- |

čia: 	Q(hw+H).hwSK,m – Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.205) formulę;

QE.(hw+H).hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos sistemose su Saulės kolektoriais, kurios naudojamos karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.220) formulę;

fPRn.hwSK  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami vandenį šildantys Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.E  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis – elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

53.2. karštą vandenį ruošiančių Saulės kolektorių sistemų, naudojamų pastatui šildyti ir karštam buitiniam vandeniui ruošti, per atitinkamą mėnesį „m“ pagamintos šiluminės energijos dalys, tenkančios karštam vandeniui ruošti fhw.hwSK,m (vnt. dalis) ir pastatui šildyti fH.hwSK,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.203) |
| --- | --- |
| ; | (2.204) |

čia: 	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;

53.3. kiekvieną mėnesį „m“ sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti Q(hw+H).hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:

| ; | (2.205) |
| --- | --- |

53.4. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIhw.hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| , | (2.206) |
| --- | --- |

čia: 	QIhw.hwSK.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.212) formulę;

QIhw.hwSK.dis,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ sistemos su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai vamzdynuose tarp Saulės kolektoriaus ir karšto vandens talpos (kWh/(m²·mėn.)). Jei vamzdynai apšiltinti QIhw.hwSK.dis,m,x = 0,02·QIhw.hwSK.out,m,x, jei neapšiltinti, – QIhw.hwSK.dis,m,x= 0,05·QIhw.hwSK.out,m,x [3.25];

QIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.215) formulę;

(2.206) formulės taikymo sąlygos:

| - jei , | (2.207) |
| --- | --- |

-	jei QIhw.hwSK,m <0, tai QIhw.hwSK,m =0;

tai

| , | (2.208) |
| --- | --- |

kitu atveju Qhw.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.206) formulę;

čia:	Qhw.hwSK,m,x – „x“ vandenį šildančių Saulės kolektorių sistemos pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.183) formulę;

53.5. kiekvieną mėnesį „m“ sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.209) |
| --- | --- |

čia: 	QIH.hwSK.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.216) formulę;

QIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai buitinio karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.219) formulę;

(2.209) formulės taikymo sąlygos:

- jei QIH.hwSK,m < 0 arba QH,m =0, tai  QIH.hwSK,m = 0,

- jei

| , | (2.210) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.211) |
| --- | --- |

kitu atveju QIH.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.209) formulę; (QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę);

53.6. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos su Saulės kolektoriais pagamintas šiluminės energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIhw.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:

|  | (2.212) |
| --- | --- |

čia:	Xm,x,y – „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.213) formulę (vnt. dalys);

Ym,x,y – „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.214) formulę (vnt. dalys);

53.7. „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.213) |
| --- | --- |

čia:	AhwSK,x – „x“ sistemoje esančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];

AhwSK,x,y – „x“ sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];

fhw.hwSK,m,x – atitinkamą mėnesį „m“ Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos dalis, tenkanti karštam vandeniui ruošti (vnt. dalys). Apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;

a1,x,y – „x“ sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.

VIhwSW,x – prie „x“ Saulės kolektorių sistemos prijungtų vandens talpų karštam vandeniui ruošti suminis tūris, kuriose ruošiamas karštas vanduo (l). Nustatomas taip:

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, kurių suminis tūris VISW,x (l), tai VIhwSW,x = 0,5·VISW,x (l);

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos atskiros talpos, skaičiavimuose naudojamas talpų karštam vandeniui ruošti suminis tūris (l);

53.8. „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.214) |
| --- | --- |

čia:	IAMx,y –„x“ sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25];

Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į „x“ sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.

53.9. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto buitinio vandens talpose QIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.215) |
| --- | --- |

čia:	KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);

θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

θIhwSWm,x,y  – „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y  = 70 °C, 5–9 metų mėnesį θhwSW,m,x,y  = 50 °C;

- jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį mėnesį θhwSW,m,x,y  = 50 (°C).

53.10. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ šildymo sistemoje įrengtų Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis pastatui šildyti QIH.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:

|  | (2.216) |
| --- | --- |

čia:	QH,m – šilumos poreikis pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;

η1 – imamas iš 2.44 lentelės;

Xm,x,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.217) formulę (vnt. dalys);

Ym,x,y –„x“ pastato šildymo sistemoje esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.218) formulę (vnt. dalys);

53.11. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.217) |
| --- | --- |

čia:	AhwSK,x – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];

AhwSK,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];

100 – projektinė temperatūra cirkuliaciniame kontūre tarp Saulės kolektoriaus ir akumuliacinės talpos (°C) [3.25];

a1,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.

VIhwSW,x – prie atitinkamos „x“ Saulės kolektorių sistemos prijungtų vandens talpų pastatui šildyti suminis tūris (l). Nustatomas taip:

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, kurių suminis tūris VISW,x (l), tai VIHSW,x=0,5·VISW,x (l);

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos atskiros talpos, skaičiavimuose turi būti naudojamas talpų pastatui šildyti suminis tūris (l);

53.12. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.218) |
| --- | --- |

čia:	IAMx,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].

Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelės duomenis;

53.13. kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ pastato šildymo sistemos su Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai QIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) pastato šildymo reikmėms naudojamose akumuliacinėse vandens talpose apskaičiuojami taip:

| ; | (2.219) |
| --- | --- |

čia:	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;

θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);

53.14. mėnesinės elektros energijos sąnaudos atitinkamoje „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais QE.(hw+H).hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:

| ; | (2.220) |
| --- | --- |

čia:	tcp.(hw+H).hwSK,m,x  – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per atitinkamą mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, kai kolektoriai naudojami karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (h). Apskaičiuojamas pagal (2.221) formulę;

| ; | (2.221) |
| --- | --- |

čia:	tcp.(hw+H).hwSK.an – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus sistemose su Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (h). Imama tcp.(hw+H).hwSK.an =2000 h [3.25].

54. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienete QPRn.E.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip [3.26]:

| ; | (2.222) |
| --- | --- |

čia:	(2.222) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

|  | (2.223) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.224) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.222) formulę. Jei kurį nors mėnesį yra poreikis pastatui vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m = 0;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.225) |
| --- | --- |

tai QE.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.224) formulę, bet jei

|  | (2.226) |
| --- | --- |

ir pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.227) |
| --- | --- |

jei pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| o kitais mėnesiais ; | (2.228) |
| --- | --- |

čia: 	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.566) formules. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, o pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

fPRn.fvSK  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami fotovoltiniai Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

QE.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.229) |
| --- | --- |

čia: 	Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.

KfvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus pikinė galia (kW/m²). Imama iš kolektoriaus gamintojo techninės dokumentacijos, o nesant duomenų, imama iš  2.40 lentelės;

ffvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus efektyvumo faktorius (vnt. dalys). Imama iš  2.41 lentelės;

AfvSK,x – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus plotas neįskaitant rėmo užimamo ploto (m²);

IfvSK.ref  – bazinė bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankio vertė lygi 1 kW/m²;

Įvairių fotovoltinių Saulės kolektorių pikinės galios KfvSK (kW/m²) vertės [3.26]

2.40 lentelė

| Fotovoltinio kolektoriaus tipas | KfvSK, kW/m² |
| --- | --- |
| Monokristalinio silicio kolektorius | 0,15 |
| Polikristalinio silicio kolektorius | 0,13 |
| Plonasluoksnis (plėvelės tipo) amorfinio silicio kolektorius | 0,06 |
| Plonasluoksnis (plėvelės tipo) vario–indžio–galio diselenidų kolektorius | 0,105 |
| Plonasluoksnis (plėvelės tipo) kadmio telūrido kolektorius | 0,095 |
| Kiti plonasluoksniai (plėvelės tipo) kolektoriai | 0,035 |

Fotovoltinių Saulės kolektorių efektyvumo faktorių ffvSK (vnt. dalys) vertės [3.26]

2.41 lentelė

| Fotovoltinio kolektoriaus tipas | ffvSK, vnt. dalys |
| --- | --- |
| Nevėdinamas | 0,70 |
| Vidutiniškai vėdinamas | 0,75 |
| Intensyviai vėdinamas | 0,80 |

55. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

55.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienete QPRn.hw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:

| ; | (2.230) |
| --- | --- |

čia: 	(2.230) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei

| , | (2.231) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.232) |
| --- | --- |

kitais atvejais Qhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.230) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , tai , | (2.233) |
| --- | --- |

jei

|  | (2.234) |
| --- | --- |

ir pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.235) |
| --- | --- |

jei pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , o kitais mėnesiais ; | (2.236) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;

Qhw.fvSK,m – fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.237) |
| --- | --- |

čia: 	jei Qhw.fvSK,m <0, tai Qhw.fvSK,m =0;

Qhw.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas  pagal (2.238) formulę;

QhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.239) formulę;

| ; | (2.238) |
| --- | --- |

paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

55.2. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.239) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y vertė (°C).

56. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

56.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienete QPRn.H.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:

| ; | (2.240) |
| --- | --- |

čia: 	(2.240) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.241) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.242) |
| --- | --- |

kitais atvejais QH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.240) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , tai , | (2.243) |
| --- | --- |

jei

| , | (2.244) |
| --- | --- |

ir pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.245) |
| --- | --- |

jei pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , o kitais mėnesiais ; | (2.246) |
| --- | --- |

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.

QH.fvSK,m – atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.247) |
| --- | --- |

čia: 	jei QH.fvSK,m < 0 arba QH,m = 0, tai QH.fvSK,m = 0;

QH.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas  pagal (2.248) formulę;

QHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.249) formulę;

| ; | (2.248) |
| --- | --- |

paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

56.2. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ šildymo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.249) |
| --- | --- |

paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės.

57. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

57.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw).fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.250) |
| --- | --- |

čia: 	QIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.253) formulę;

QIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.260) formulę;

57.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IE.fvSK,m (vnt. dalis) ir karšto vandens ruošimo sistemų energijos suvartojimui f.Ihw.fvSK,m (vnt. dalis), apskaičiuojamos taip:

|  | (2.251) |
| --- | --- |
|  | (2.252) |

čia: 	– jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

57.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos elektros prietaisams QIE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.253) formulę ir formulės taikymo sąlygas:

|  | (2.253) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

(2.253) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.254) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.255) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.253) formulę. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m = 0.

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.256) |
| --- | --- |

tai QIE.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.255) formulę, bet jei

|  | (2.257) |
| --- | --- |

ir pagal (2.257) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.258) |
| --- | --- |

jei pagal (2.257) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.259) |
| --- | --- |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m,x, QE.H.hwSK,m,x, QE.(hw+H).hwSK,m,x, QE.fvSK,m,x – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.229) formules;

57.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.260) |
| --- | --- |

čia: 	QIhw.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.267) formulę;

QIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.268) formulę;

(2.260) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIhw.fvSK,m <0, tai QIhw.fvSK,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei

| , | (2.261) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.262) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.260) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.263) |
| --- | --- |

tai QIhw.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.262) formulę, bet jei

| , | (2.264) |
| --- | --- |

ir pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.265) |
| --- | --- |

jei pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitais mėnesiais | (2.266) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;

Qhw.fvSK,m – mėnesinės Saulės kolektorių sistemų elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.237) formulę;

57.5. atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.267) formulę:

|  | (2.267) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

57.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.268) |
| --- | --- |

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės.

58. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

58.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+H).fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.269) |
| --- | --- |

čia: 	QIIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.272) formulę;

QIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.279) formulę;

58.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IIE.fvSK,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIH.fvSK,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.270) |
| --- | --- |
|  | (2.271) |

čia:	jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m = 0;

58.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos elektros prietaisams QIIE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.272) formulę ir formulės taikymo sąlygas:

|  | (2.272) |
| --- | --- |

čia: 	f.IIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.270) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

(2.272) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.273) |
| --- | --- |

-	tai

|  | (2.274) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.272) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.275) |
| --- | --- |

tai QIIE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.274) formulę, bet jei

|  | (2.276) |
| --- | --- |

ir pagal (2.276) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.277) |
| --- | --- |

jei pagal (2.276) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.278) |
| --- | --- |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)) pastate. Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220), (2.229) ir (2.253) formules;

– jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

58.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.279) |
| --- | --- |

čia: 	QIIH.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.286) formulę;

QIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.287) formulę;

(2.279) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIIH.fvSK,m < 0 arba QH,m = 0, tai QIIH.fvSK,m = 0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.280) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.281) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIIH.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.279) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.282) |
| --- | --- |

tai QIIH.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.281) formulę, bet jei

| , | (2.283) |
| --- | --- |

ir pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.284) |
| --- | --- |

jei pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitais mėnesiais ; | (2.285) |
| --- | --- |

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;

QH.fvSK,m – fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247) formulę.

58.5. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos kiekis pastatui šildyti QIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.286) formulę:

|  | (2.286) |
| --- | --- |

čia: 	f.IIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.271) formulę (vnt. dalys);

kits formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

58.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.287) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

59. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

59.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.288) |
| --- | --- |

čia: 	QIIIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.291) formulę;

QIIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.300) formulę;

59.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karštam buitiniam vandeniui ruošti f.IIIhw.fvSK,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIIH.fvSK,m (vnt. dalis), apskaičiuojamos taip:

|  | (2.289) |
| --- | --- |
|  | (2.290) |

59.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIIIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.291) |
| --- | --- |

čia: 	QIIIhw.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.267) formulę;

QIIIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.268) formulę;

(2.291) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIIIhw.fvSK,m <0, tai QIIIhw.fvSK,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

| , | (2.292) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.293) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIIIhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.291) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei:

| , | (2.294) |
| --- | --- |

tai QIIIhw.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.293) formulę; jei

|  | (2.295) |
| --- | --- |

ir pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.296) |
| --- | --- |

jei pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitai mėnesiais ; | (2.297) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.237) ir (2.260) formules;

59.4. aitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIIIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.298) formulę:

|  | (2.298) |
| --- | --- |

čia: 	f.IIIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.289) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

59.5. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto buitinio vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.299) |
| --- | --- |

čia:	θIIIhwSWm,x,y  – atitinkamos „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:

- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y  = 70 °C; 5–9 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y  = 50 °C;

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį metų mėnesį θhwSW,m,x,y  = 50 (°C);

59.6. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.300) |
| --- | --- |

čia: 	QIIIH.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.307) formulę;

QIIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.308) formulę;

(2.300) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIIIH.fvSK,m <0 arba QH,m =0, tai QIIIH.fvSK,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.301) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.302) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIIIH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.300) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.303) |
| --- | --- |

tai QIIIH.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.302) formulę, bet jei

|  | (2.304) |
| --- | --- |

ir pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , o kitais mėnesiais , | (2.305) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , o kitais mėnesiais ; | (2.306) |
| --- | --- |

čia:	QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m – apskaičiuojami pagal (2.247) ir (2.279) formules;

59.7. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis pastatui šildyti QIIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.307) formulę:

|  | (2.307) |
| --- | --- |

čia: 	f.IIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.290) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

59.8. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

|  | (2.308) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

60. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

60.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams, karštam buitiniam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.309) |
| --- | --- |

čia: 	Ap.(E+hw+H).fvSK – pastato šildomas plotas, kuriame atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos pagaminta energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (m²);

QIVE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.313) formulę;

QIVhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.320) formulę;

QIVH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.329) formulę;

60.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IVE.fvSK,m (vnt. dalys), energijos suvartojimui karštam vandeniui ruošti f.IVhw.fvSK,m (vnt. dalys) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IVH.fvSK,m (vnt. dalys) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.310) |
| --- | --- |

|  | (2.311) |
| --- | --- |

|  | (2.312) |
| --- | --- |

čia:	 – jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

60.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos elektros prietaisams QIVE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.313) formulę ir formulės taikymo sąlygas:

|  | (2.313) |
| --- | --- |

čia: 	f.IVE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.310) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

(2.313) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas šiame plote, t. y. jei

|  | (2.314) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.315) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.313) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.316) |
| --- | --- |

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.313) formulę, bet jei

|  | (2.317) |
| --- | --- |

ir pagal (2.317) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.318) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.317) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.319) |
| --- | --- |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m, QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m – elektros energijos sąnaudos pastate atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.190), (2.200), (2.220), (2.566), (2.229), (2.253) ir (2.272) formules. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;

60.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIVhw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.320) |
| --- | --- |

čia: 	QIVhw.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.327) formulę;

QIVhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.328) formulę;

(2.320) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIVhw.fvSK,m <0, tai QIVhw.fvSK,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

| , | (2.321) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.322) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIVhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.320) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.323) |
| --- | --- |

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.320) formulę, bet jei

|  | (2.324) |
| --- | --- |

ir pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.325) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitais mėnesiais ; | (2.326) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos mėnesinės sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal  (2.237), (2.260) ir (2.291) formules;

60.5. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIVhw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.327) formulę:

|  | (2.327) |
| --- | --- |

čia: 	f.IVhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.311) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

60.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

|  | (2.328) |
| --- | --- |

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės;

60.7. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.329) |
| --- | --- |

čia: 	QIVH.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.336) formulę;

QIVHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.337) formulę;

(2.329) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIVH.fvSK,m <0 arba QH,m =0, tai QIVH.fvSK,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.330) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.331) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIVH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.329) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.332) |
| --- | --- |

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.329) formulę, bet jei

|  | (2.333) |
| --- | --- |

ir pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais ; | (2.334) |
| --- | --- |

jei pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitais mėnesiais ; | (2.335) |
| --- | --- |

čia:	QH.E,m, – elektros energijos poreikis pastatui šildyti. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;

QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247), (2.279) ir (2.300) formules;

60.8. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis pastatui šildyti QIVH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.336) formulę:

|  | (2.336) |
| --- | --- |

čia: 	f.IVH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.312) formulę (vnt. dalys);

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

60.9. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIVHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

|  | (2.337) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojama pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

61. Energijos, pagamintos vandenį šildančiuose ir fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose, suminės sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:

61.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių pagamintos energijos (šiluminės ir elektros) suminės sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti Qhw.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.338) |
| --- | --- |

čia: 	 Qhw.hwSK,m, QIhw.hwSK,m, Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m, QIVhw.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.183), (2.206), (2.237), (2.260), (2.291) ir (2.320) formules;

61.2. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti QPRn.hw.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.339) |
| --- | --- |

čia: 	 QPRn.hw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.182) formulę;

fhw..hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;

QPRn.(hw+H).hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;

fPRn.fvSK – fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

61.3. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių pagamintos energijos (šiluminės ir elektros) suminės sąnaudos pastatui šildyti QH.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.340) |
| --- | --- |

čia: 	QH.hwSK,m, QIH.hwSK,m, QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m, QIVH.fvSK,m, – apskaičiuojami pagal (2.193), (2.209), (2.247), (2.279), (2.300) ir (2.329) formules;

61.4. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.341) |
| --- | --- |

čia: 	QPRn.H.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.192) formulę;

fH.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.204) formulę;

QPRn.(hw+H).hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;

fPRn.fvSK – fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

61.5. kiekvieną mėnesį „m“ fotovoltinių Saulės kolektorių pateiktas į pastato elektros sistemą suminis elektros energijos kiekis QE.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

|  | (2.342) |
| --- | --- |

čia: 	 QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;

Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m, QIVhw.fvSK,m –  apskaičiuojama pagal (2.237), (2.260), (2.291) ir (2.320) formules;

QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m, QIVH.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.247), (2.279), (2.300) ir (2.329) formules;

61.6. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių į pastato elektros sistemą pateiktos elektros energijos neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRn.E.sum.SK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.343) |
| --- | --- |

62. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.E.WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.344) |
| --- | --- |

čia: 	fPRn.WE  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.HE  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

QE.WE,m, QE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimas atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.345) |
| --- | --- |

| ; | (2.346) |
| --- | --- |

čia: 	PHE,m,x,y – atitinkamos „x“ hidroelektrinių sistemos atitinkamos „y“ hidroelektrinės vidutinė metinė elektros gamybos galia (W). Imama iš hidroelektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų imama PHE,m,x,y = 0;

QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.sum.SK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.342) formules.

Em,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės skaičiuojamasis vietovės vėjo energetinis potencialas atitinkamą „m“ mėnesį (W/m²). Apskaičiuojamas pagal empirinę (2.360) formulę;

AHWE,x,y –  atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas (m²). Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, apskaičiuojamas pagal (2.362) formulę;

CHWE,m,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio galios koeficientas atitinkamą „m“ mėnesį. Pagal vidutinį pastato vietovės mėnesinį vėjo greitį elektrinės vėjaračio ašies aukštyje virš žemės paviršiaus νwind.HWE,m,x,y, kuris apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, CHWE,m,x,y  vertė nustatoma iš grafiko vėjo elektrinės techninėje dokumentacijoje, nusakančio priklausomybę tarp vidutinio vėjo greičio ir šio koeficiento vertės.  CHWEm,x,y  vertė neturi būti didesnė už 0,593. Nesant duomenų, CHWEm,x,y laikomas nekintamu dydžiu visais metų mėnesiais, t. y. CHWEm,x,y = const = 0,48;

η1,HWE,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, laikoma η1,HWE,x,y = 0,99;

η2,HWE,x,y  – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, laikoma η2,HWE,x,y = 0,96;

PVWE,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės elektros gamybos galia (W) esant vidutiniam mėnesio vėjo greičiui νwind.VWE,ds (m/s). Imama iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų imama PVWE,x,y = 0;

νwind.VWE,m,x,y – apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, kurioje vietoje  hHWE,y skaičiavimams naudojamas aukštis nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio centro hVWE,y (m);

νwind.VWEds,m,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės projektinis vėjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinės galią (m/s);

0,3 – faktoriaus vertė, nusakanti vertikalios ašies vėjo elektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.);

0,5 – faktoriaus vertė, nusakanti hidroelektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.).

(2.345) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

|  | (2.347) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.348) |
| --- | --- |

kitu atveju rezultatas atitinka gautą pagal (2.345) formulę.

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.349) |
| --- | --- |

tai QE.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.345) formulę, bet jei

|  | (2.350) |
| --- | --- |

ir pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.351) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.352) |
| --- | --- |

(2.346) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai šios elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei

|  | (2.353) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.354) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.345) ir (2.346) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.355) |
| --- | --- |

tai (QE.WE,m+QE.HE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.345) ir (2.346) formules, bet jei

|  | (2.356) |
| --- | --- |

ir pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.357) |
| --- | --- |

jei pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.358) |
| --- | --- |

QE.HE,m  apskaičiuojama taip:

| , | (2.359) |
| --- | --- |

| ; | (2.360) |
| --- | --- |

čia: 	1,258 – oro tankis esant 10 °C temperatūrai ir 760 mm Hg slėgiui (kg/m³);

νwind.HWE,m,x,y – vidutinis mėnesinis vėjo greitis atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės ašies aukštyje virš žemės paviršiaus (m/s). Apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.361) |
| --- | --- |

čia: 	hHWE,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės aukštis virš žemės paviršiaus, t. y. atstumas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m);

νwind,m – vidutinis mėnesinis vėjo greitis pastato vietovėje (m/s). Imamas iš 2.42 lentelės.

| ; | (2.362) |
| --- | --- |

čia: 	RHWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės sparnų ilgis, t. y. atstumas nuo vėjo elektrinės ašies iki sparno galo (m).

Mėnesiniai vėjo greičiai skirtingose vietovėse skirtingais metų mėnesiais νwind,m (m/s)

2.42 lentelė

| Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pastato vietovės apibūdinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Akmenės rajonas | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 2 | Alytaus rajonas | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,5 |
| 3 | Anykščių rajonas | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| 4 | Biržų rajonas | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |
| 5 | Ignalinos rajonas | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| 6 | Jonavos rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
| 7 | Joniškio rajonas | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| 8 | Jurbarko rajonas | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,0 |
| 9 | Kaišiadorių rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
| 10 | Kauno rajonas | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
| 11 | Kėdainių rajonas | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 3,6 |
| 12 | Kelmės rajonas | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| 13 | Klaipėdos rajonas | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
| 14 | Kretingos rajonas | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 6,5 | 6,1 |
| 15 | Kupiškio rajonas | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| 16 | Lazdijų rajonas | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,1 |
| 17 | Marijampolės rajonas | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
| 18 | Mažeikių rajonas | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| 19 | Molėtų rajonas | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| 20 | Pakruojo rajonas | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,1 |
| 21 | Panevėžio rajonas | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,1 |
| 22 | Pasvalio rajonas | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,1 |
| 23 | Plungės rajonas | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| 24 | Prienų rajonas | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
| 25 | Radviliškio rajonas | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 4,3 | 4,1 |
| 26 | Raseinių rajonas | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,0 |
| 27 | Rokiškio rajonas | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 3,7 |
| 28 | Šakių rajonas | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 4,8 |
| 29 | Šalčininkų rajonas | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,9 |
| 30 | Šiaulių rajonas | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| 31 | Šilalės rajonas | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| 32 | Šilutės rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 |
| 33 | Širvintų rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
| 34 | Skuodo rajonas | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| 35 | Švenčionių rajonas | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| 36 | Tauragės rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,3 |
| 37 | Telšių rajonas | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,5 |
| 38 | Trakų rajonas | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| 39 | Ukmergės rajonas | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,5 |
| 40 | Utenos rajonas | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 3,5 |
| 41 | Varėnos rajonas | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 2,9 |
| 42 | Vilkaviškio rajonas | 4,2 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 3,9 |
| 43 | Vilniaus rajonas | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| 44 | Zarasų rajonas | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
| 45 | Neringos miestas | 6,4 | 5,8 | 5,7 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 7,1 | 6,5 |

63. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.hw.WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.363) |
| --- | --- |

čia: 	fPRn.WE  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.HE  – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;

Qhw.WE,m, Qhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami taip:

| ; | (2.364) |
| --- | --- |

| ; | (2.365) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.sum.SK,m,x, – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę.

QhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.379) formulę;

Qhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.378) formulę.

(2.364) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

| , | (2.366) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.367) |
| --- | --- |

kitu atveju Qhw.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.364) formulę.

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.368) |
| --- | --- |

tai QE.fvSK,m  apskaičiuojama pagal (2.364) formulę, bet jei

|  | (2.369) |
| --- | --- |

ir pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.370) |
| --- | --- |

jei pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| , kitais mėnesiais ; | (2.371) |
| --- | --- |

(2.365) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

| , | (2.372) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.373) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.364) ir (2.365) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.374) |
| --- | --- |

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.364) ir (2.365) formules, bet jei

|  | (2.375) |
| --- | --- |

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.376) |
| --- | --- |

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.377) |
| --- | --- |

Qhw.HE,m  apskaičiuojama taip:

| , | (2.377-1) |
| --- | --- |

|  | (2.378) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.

Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), prijungtose prie atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės, apskaičiuojami taip:

| ; | (2.379) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.

64. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.H.WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.380) |
| --- | --- |

čia: 	QH.WE,m, QE.HE,m – vėjo ir pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami taip:

| ; | (2.381) |
| --- | --- |

| ; | (2.382) |
| --- | --- |

čia: 	QH.sum.SK,m, – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę.

QHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintos energijos pastatui šildyti saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.397) formulę;

QH.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.396) formulę.

(2.381) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QH.WE,m < 0 arba QH,m = 0, tai QH.WE,m = 0,

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.383) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.384) |
| --- | --- |

kitais atvejais QH.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.381) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.385) |
| --- | --- |

tai QH.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.381) formulę, bet jei

|  | (2.386) |
| --- | --- |

ir pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.387) |
| --- | --- |

jei pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.388) |
| --- | --- |

(2.382) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

| , | (2.389) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.390) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.381) ir (2.382) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.391) |
| --- | --- |

tai (QH.WE,m+QHHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.381) ir (2.382) formules, bet jei

|  | (2.392) |
| --- | --- |

ir pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.393) |
| --- | --- |

jei pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.394) |
| --- | --- |

QH.HE,m  apskaičiuojama taip:

| ; | (2.395) |
| --- | --- |

|  | (2.396) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.

Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

| ; | (2.397) |
| --- | --- |

čia: paaiškinimus žiūrėti prie (2.379) formulės.

65. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

65.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw).WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)),  kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.398) |
| --- | --- |

čia: 	QIE.WE,m, QE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintas energijos kiekis, sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.401) ir (2.402) formules;

QIhw.WE,m, Qhw.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintas energijos kiekis, sunaudojamas karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.416) ir (2.417) formules;

65.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IE.WE+HE,m (vnt. dalis) ir karšto vandens ruošimo sistemų energijos suvartojimui f.Ihw.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.399) |
| --- | --- |
|  | (2.400) |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;

QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;

QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;

QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;

Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę.

| ; | (2.401) |
| --- | --- |

| ; | (2.402) |
| --- | --- |

čia: 	(2.401) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.403) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.404) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.401) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.405) |
| --- | --- |

tai QIE.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.401) formulę, bet jei

|  | (2.406) |
| --- | --- |

ir pagal (2.406) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.407) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.406) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.408) |
| --- | --- |

(2.402) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.409) |
| --- | --- |

-	tai

|  | (2.410) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.401) ir (2.402) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.411) |
| --- | --- |

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.401) ir (2.402) formules, bet jei

|  | (2.412) |
| --- | --- |

ir pagal (2.412) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.413) |
| --- | --- |

jei pagal (2.412) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.414) |
| --- | --- |

QIE.HE,m  apskaičiuojama taip:

| QIE.HE,m =( QIE.WE,m + QIE.HE,m) - QIE.WE,m; | (2.415) |
| --- | --- |

65.3. vėjo QIhw.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) ir hidroelektrinių QIhw.HE,m (kWh/(m²·mėn.)) atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.416) |
| --- | --- |

| ; | (2.417) |
| --- | --- |

čia: 	QIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.432) formulę;

QIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti  atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.431) formulę;

(2.416) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t.  y. jei

| , | (2.418) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.419) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIhw.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.416) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.420) |
| --- | --- |

tai QIhw.WE,m apskaičiuojama pagal (2.416) formulę, bet jei

|  | (2.421) |
| --- | --- |

ir pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.422) |
| --- | --- |

jei pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.423) |
| --- | --- |

(2.417) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

| , | (2.424) |
| --- | --- |

tai

| ; | (2.425) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.416) ir (2.417) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.426) |
| --- | --- |

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.416) ir (2.417) formules, bet jei

|  | (2.427) |
| --- | --- |

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.428) |
| --- | --- |

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.429) |
| --- | --- |

QIhw.HE,m apskaičiuojama taip:

| ; | (2.430) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

|  | (2.431) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;

65.4. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.432) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.

66. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

66.1. kiekvieną mėnesį „m“ vėjo elektrinių pagamintos pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+H).WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)),  kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.433) |
| --- | --- |

čia: 	QIIE.WE,m, QIIE.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos kiekis, sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.436) ir (2.437) formules;

QIIH.WE,m, QIIH.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos kiekis, sunaudojamas pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.451) ir (2.452) formules;

66.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IIE.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.434) |
| --- | --- |
|  | (2.435) |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;

QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;

QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;

QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;

QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;

QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;

QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;

QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;

QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę.

| ; | (2.436) |
| --- | --- |

| ; | (2.437) |
| --- | --- |

čia: 	(2.436) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.438) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.439) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.436) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.440) |
| --- | --- |

tai QIIE.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.436) formulę, bet jei

|  | (2.441) |
| --- | --- |

ir pagal (2.441) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.442) |
| --- | --- |

jei pagal (2.441) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.443) |
| --- | --- |

(2.437) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei

|  | (2.444) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.445) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotai pagal (2.436) ir (2.437) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.446) |
| --- | --- |

tai (QIIhw.WE,m+QIIhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.436) ir (2.437) formules, bet jei

|  | (2.447) |
| --- | --- |

ir pagal (2.447) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.448) |
| --- | --- |

jei pagal (2.447) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.449) |
| --- | --- |

QIIE.HE,m  apskaičiuojama taip:

|  | (2.450) |
| --- | --- |

čia:  formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.

| ; | (2.451) |
| --- | --- |

| ; | (2.452) |
| --- | --- |

čia: 	(2.451) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIIH.WE,m < 0 arba QH,m = 0, tai QIIH.WE,m = 0,

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti t. y. jei

| , | (2.453) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.454) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.451) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.455) |
| --- | --- |

tai QIIH.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.451) formulę, bet jei

|  | (2.456) |
| --- | --- |

ir pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.457) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.458) |
| --- | --- |

(2.452) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti t. y. jei

| , | (2.459) |
| --- | --- |

tai

| , | (2.460) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.451) ir (2.452) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.461) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.451) ir (2.452) formules, bet jei

|  | (2.462) |
| --- | --- |

ir pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.463) |
| --- | --- |

jei pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.464) |
| --- | --- |

QIIH.HE,m  apskaičiuojama taip:

|  | (2.465) |
| --- | --- |

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m – energijos suvartojimai pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.169), (2.340), (2.381) ir (2.382) formules.

QIIH.WE.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.466) formulę;

QIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.467) formulę;

|  | (2.466) |
| --- | --- |

66.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

| ; | (2.467) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

67. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

67.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)),  kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.468) |
| --- | --- |

čia: 	QIIIhw.WE,m, QIIIhw.HE,m  – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.471) ir (2.472) formules;

QIIIH.WE,m, QIIIH.HE,m  – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.488) ir (2.489) formules;

67.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karštam vandeniui ruošti f.IIIhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIIH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.469) |
| --- | --- |
|  | (2.470) |

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;

QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;

QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;

QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;

QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;

QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;

QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę.

| ; | (2.471) |
| --- | --- |

| ; | (2.472) |
| --- | --- |

čia: 	(2.471) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei

|  | (2.473) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.474) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIIIhw.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.471) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.475) |
| --- | --- |

tai QIIIhw.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.471) formulę, bet jei

|  | (2.476) |
| --- | --- |

ir pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.477) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.478) |
| --- | --- |

(2.472) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei

|  | (2.479) |
| --- | --- |

-	tai,

|  | (2.480) |
| --- | --- |

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.471) ir (2.472) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.481) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.471) ir (2.472) formules, bet jei

|  | (2.482) |
| --- | --- |

ir pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.483) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.484) |
| --- | --- |

QIIIhw.HE,m  apskaičiuojama taip:

| ; | (2.485) |
| --- | --- |

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;

QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;

QIIIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.487) formulę;

QIIIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:

|  | (2.486) |
| --- | --- |

čia: 	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;

67.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.487) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

θIIIhwSWm,x,y  – atitinkamos „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:

-	jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y  =70 °C, o 5–9 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y  = 50 °C;

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį metų mėnesį θhwSW,m,x,y  = 50 (°C).

| ; | (2.488) |
| --- | --- |

| ; | (2.489) |
| --- | --- |

čia: 	(2.488) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIIIH.WE,m <0 arba QH,m =0, tai QIIIH.WE,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

|  | (2.490) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.491) |
| --- | --- |

kitais atvejais QIIIH.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.488) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.492) |
| --- | --- |

tai QIIIH.WE,m  apskaičiuojama pagal (2.488) formulę, bet jei

|  | (2.493) |
| --- | --- |

ir pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.494) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.495) |
| --- | --- |

(2.489) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

|  | (2.496) |
| --- | --- |

-	tai,

|  | (2.497) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.488) ir (2.489) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.498) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.488) ir (2.489) formules, bet jei

|  | (2.499) |
| --- | --- |

ir pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.500) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.501) |
| --- | --- |

QIIIH.HE,m apskaičiuojama taip:

|  | (2.502) |
| --- | --- |

čia:	 QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m – energijos suvartojimai pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.340), (2.381), (2.382), (2.451) ir (2.452) formules;

QIIIH.WE.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.503) formulę;

QIIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.504) formulę;

|  | (2.503) |
| --- | --- |

67.4. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.504) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

68. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

68.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)),  kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:

|  | (2.505) |
| --- | --- |

čia: 	QIVE.WE,m, QIVE.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.509) ir (2.510) formules;

QIVhw.WE,m, QIVhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.524) ir (2.525) formules;

QIVH.WE,m, QIVH.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.541) ir (2.542) formules;

68.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui elektros prietaisams f.IVE.WE+HE,m (vnt. dalis), karštam vandeniui ruošti f.IVhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IVH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.506) |
| --- | --- |
|  | (2.507) |
|  | (2.508) |

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m  – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;

QE.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.342) formulę;

QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;

QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;

QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;

QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;

QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;

QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;

QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;

QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;

QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;

QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;

QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę;

QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.488) formulę;

QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.489) formulę;

Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;

QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;

QIIIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.471) formulę;

QIIIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.472) formulę.

| ; | (2.509) |
| --- | --- |

| ; | (2.510) |
| --- | --- |

čia: 	(2.509) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei

|  | (2.511) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.512) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.509) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.513) |
| --- | --- |

tai  apskaičiuojama pagal (2.509) formulę, bet jei

|  | (2.514) |
| --- | --- |

ir pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.515) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.516) |
| --- | --- |

(2.510) formulės taikymo sąlygos:

- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei

|  | (2.517) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.518) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.509) ir (2.510) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.519) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.509) ir (2.510) formules, bet jei

|  | (2.520) |
| --- | --- |

ir pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.521) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.522) |
| --- | --- |

QIVE.HE,m apskaičiuojama taip:

|  | (2.523) |
| --- | --- |

| ; | (2.524) |
| --- | --- |

| ; | (2.525) |
| --- | --- |

čia: 	QIVhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.540) formulę;

QIVhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti  atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.539) formulę.

(2.524) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

|  | (2.526) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.527) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.524) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

| , | (2.528) |
| --- | --- |

tai   apskaičiuojama pagal (2.524) formulę, bet jei

|  | (2.529) |
| --- | --- |

ir pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.530) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.531) |
| --- | --- |

(2.525) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei

|  | (2.532) |
| --- | --- |

-	tai,

|  | (2.533) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.524) ir (2.525) formules;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.534) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.524) ir (2.525) formules, bet jei

|  | (2.535) |
| --- | --- |

ir pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.536) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.537) |
| --- | --- |

QIVhw.HE,m apskaičiuojama taip:

| ; | (2.538) |
| --- | --- |

|  | (2.539) |
| --- | --- |

čia: 	formulės narių paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;

68.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIVhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.540) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

68.4. vėjo elektrinių atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (2.541) |
| --- | --- |

| ; | (2.542) |
| --- | --- |

čia: 	QIVH.WE.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.556) formulę;

QIVHSW,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.557) formulę.

(2.541) formulės taikymo sąlygos:

-	jei QIVH.WE,m <0 arba QH,m =0, tai QIVH.WE,m =0,

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

|  | (2.543) |
| --- | --- |

tai

|  | (2.544) |
| --- | --- |

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.541) formulę;

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.545) |
| --- | --- |

tai  apskaičiuojama pagal (2.541) formulę, bet jei

|  | (2.546) |
| --- | --- |

ir pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.547) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais ; | (2.548) |
| --- | --- |

(2.542) formulės taikymo sąlygos:

-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei

|  | (2.549) |
| --- | --- |

-	tai

|  | (2.550) |
| --- | --- |

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei

|  | (2.551) |
| --- | --- |

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.541) ir (2.542) formules, bet jei

|  | (2.552) |
| --- | --- |

ir pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai

| , kitais mėnesiais , | (2.553) |
| --- | --- |

o jei pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį

| kitais mėnesiais . | (2.554) |
| --- | --- |

QIVH.HE,m apskaičiuojama taip:

|  | (2.555) |
| --- | --- |

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m, QIIIH.WE,m, QIIIH.HE,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.169), (2.340), (2.381), (2.382), (2.451), (2.999a), (2.488) ir (2.489) formules.

|  | (2.556) |
| --- | --- |

68.5. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIVHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:

|  | (2.557) |
| --- | --- |

čia:	θi,x,y  – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];

KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;

70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);

30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).

69. Energijos, pagamintos Saulės kolektoriuose, vėjo elektrinėse ir hidroelektrinėse, suminės energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:

69.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos (šiluminės ir elektros) iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių suminės sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti Qhw.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.558) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;

Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;

Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;

QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;

QIIIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.471) formulę;

QIIIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.472) formulę;

QIVhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.524) formulę;

QIVhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.525) formulę;

69.2. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti QPRn.hw.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.559) |
| --- | --- |

čia: 	QPRn.hw.sum.SK,m - apskaičiuojama pagal (2.339) formulę;

fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energija gaminama  vėjo elektrinėse (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energija gaminama  hidroelektrinėse (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

69.3. kiekvieną mėnesį „m“ energijos (šiluminės ir elektros) iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių suminės sąnaudos pastatui šildyti QH.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.560) |
| --- | --- |

čia: 	QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;

QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;

QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;

QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;

QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę;

QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.488) formulę;

QIIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.489) formulę;

QIVH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.541) formulę;

QIVH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.542) formulę;

69.4. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.561) |
| --- | --- |

čia: 	QPRn.H.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.341) formulę;

69.5. kiekvieną mėnesį „m“ Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suminės sąnaudos pastate QE.SK+WE+HE,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.562) |
| --- | --- |

čia: 	QE.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.342) formulę;

Qhw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.558) formulę;

QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;

QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;

QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;

QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;

QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;

QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;

QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;

QIVE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.509) formulę;

QIVE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.510) formulę;

69.6. kiekvieną mėnesį „m“ iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių į pastatą pateiktos elektros energijos neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos QPRn.E.SK+WE+HE,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

|  | (2.563) |
| --- | --- |

čia: 	QPRn.E.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.343) formulę;

QPRn.hw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę;

QPRn.hw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.182) formulę;

fhw..hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;

QPRn.(hw+H).hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;

QPRn.H.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;

QPRn.H.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.192) formulę;

fH.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.204) formulę.

### XXI skyrius

### Neatsinaujinančios pirminės energijos ir elektros energijos sąnaudų pastatui vėsinti skaičiavimas

70. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti laikomos lygios nuliui. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.564) |
| --- | --- |

čia: 	QC,m  – apskaičiuojama pagal (2.176) formulę;

fPRn.E –  neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė elektros energijai (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

ηEER,x – atitinkamo „x“ orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (vnt.) pagal LST EN 14511-3:2008 [3.35] reikalavimus atitinka koeficientą EER. Jei QC,m>0 ir pastate oro vėsinimo sistema neįrengta, imama ηEER =2,8. Jei oro vėsinimo sistema įrengta, ηEER vertė imama iš įrenginio techninės dokumentacijos; nesant duomenų, imama iš 2.43 lentelės;

ACeq,x – pastato šildomas plotas, kuriame oro vėsinimui naudojamas atitinkamas „x“ orą šaldantis įrenginys (m²).

Metinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| . | (2.565) |
| --- | --- |

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti QC.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

-	jei QH,m>0, Q.C.E,m =0;

-	kitais atvejais

| . | (2.566) |
| --- | --- |

Orą šaldančių įrenginių skaičiuojamųjų energinio efektyvumo koeficientų ηEER vertės

2.43 lentelė

| Orą šaldančio įrenginio tipas | ηEER |
| --- | --- |
| Iš oro energiją imantis įrenginys | 2,8 |
| Iš grunto energiją imantis įrenginys | 3,8 |
| Iš vandens energiją imantis įrenginys | 4,3 |

### XXII skyrius

### Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimas

71. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.567) |
| --- | --- |

| ; | (2.568) |
| --- | --- |

čia: 	QN.H,m – apskaičiuojama pagal (2.167) formulę;

ηN.hs – norminis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;

fN.PRn.H – norminė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.). Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 51 eilutės.

QR.H,m  – apskaičiuojama pagal (2.168) formulę;

ηR.hs – atskaitinis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;

fR.PRn.H – atskaitinė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.), imama iš 2.48 lentelės;

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

|  | (2.569) |
| --- | --- |

čia:	η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją,  skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;

ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, kurios oro pašildymui naudoja elektros energiją,  oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės  nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;

τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama taip:

| ; | (2.570) |
| --- | --- |

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

|  | (2.571) |
| --- | --- |

- jei atskirose pastato zonose įrengtos skirtingos šildymo sistemos arba atskirų pastato zonų šildymui naudojami skirtingi šilumos šaltiniai, arba pastato atskiroms zonoms šildyti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, visi pateikti kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamųjų neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto  AH,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“  turi būti apskaičiuotos  kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.572) |
| --- | --- |

čia: 	QHSW.1,m, QHSW.2,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinio prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));

QH,m – apskaičiuojama pagal (2.169) formulę;

QHSW,m – šilumos nuostoliai šildymo sistemos akumuliacinėse talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.151) formulę, kurioje vietoje skaičiaus 50 turi būti naudojamas skaičius 70. Skaičius 70 nusako vidutinę vandens temperatūrą (°C) šildymo sistemos akumuliacinėse talpose. Šie šilumos nuostoliai turi būti skaičiuojami tik tais mėnesiais, kai reikia pastatą šildyti, t. y. kai QH,m >0;

QH2.vent.mvH,m – apskaičiuojama pagal (2.113) formulę;

QH2.vent.reH,m – apskaičiuojama pagal (2.115) formulę;

QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;

QH.PRn.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;

fPRn.hs – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

fPRn.mvH – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

fPRn.reH – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;

η2(hs1.E), η2(hs2.E)  – pastato šildymo sistemos atitinkamai pirmojo ir antrojos šilumos šaltinio, kurie naudoja elektros energiją,  skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imamos iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;

khs1, khs2  – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E)  =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E)  =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;

ηhs – skaičiuojamasis  pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Apskaičiuojamas pagal (2.573) formulę;

τ1,m , τ2,m – kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės, , kai šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;

ηhs.1, ηhs.2 – pastato šildymo sistemos su atitinkamai pirmuoju ir antruoju šilumos šaltiniu skaičiuojamieji šildymo sistemos naudingumo koeficientai. Kiekviena šių koeficientų vertė apskaičiuojama atskirai pagal (2.573) formulę, įvertinus kiekvieno šilumos šaltinio naudingumo koeficientą ir šildymo sistemos reguliavimo įtaisų naudingumo koeficientą;

fPRn.hs.1 ir fPRn.hs.2 – atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui naudojamo energijos šaltinio skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės.

| ; | (2.573) |
| --- | --- |

čia:	η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.). Imamas iš 2.44 lentelės;

η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). Nustatomas pagal Reglamento 1 priedo 28.2 papunkčio reikalavimus;

k2.reg - pataisos koeficientai k2.reg šilumos šaltinio naudingumo koeficientui, tais tavejais, kai skaičiavimuose naudojama šilumos šaltinio gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertė. Imama iš 2.46 lentelės, lentelėje nenurodytais atvejais imama k2.reg=1.

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η1 vertės

2.44 lentelė

| Reguliavimo įtaisai | η1 |
| --- | --- |
| Nėra šildymo sistemos reguliavimo įtaisų | 0,88 |
| Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą, tačiau yra tik termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai arba tik patalpų arba išorės termostatas | 0,93 |
| Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą. Yra termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas | 0,98 |
| Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad neapima viso pastato patalpų šildymo reguliavimo | 0,90 |

Šilumos šaltinio skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η2 vertės

2.45 lentelė

| Šilumos šaltinis | η2 |
| --- | --- |
| Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas | 0,9 |
| Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas | 1 |
| Dujinis katilas, rankinis reguliavimas | 0,8 |
| Dujinis katilas, automatinis reguliavimas | 0,94 |
| Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai | 1 |
| Skystojo kuro katilas, rankinis reguliavimas | 0,75 |
| Skystojo kuro katilas, automatinis reguliavimas | 0,87 |
| Kietojo kuro katilas, rankinis reguliavimas | 0,7 |
| Kietojo kuro katilas, automatinis reguliavimas | 0,85 |
| Šildymas elektra, rankinis reguliavimas | 0,9 |
| Šildymas elektra, automatinis reguliavimas | 1 |
| Šiluminis siurblys | ηSPF * |
| Krosnys | 0,5 |
| Atviro tipo židiniai | 0,2 |
| Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas šiltas patalpų oras | 0,3 |
| Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas išorės oras | 0,5 |

* sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos, nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

Pataisos koeficientai k2.reg šilumos šaltinio naudingumo koeficientui, kai skaičiavimuose naudojamos šilumos šaltinio gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertė

2.46 lentelė

| Šilumos šaltinis | k2.re |
| --- | --- |
| Dujinis katilas | 0,85 |
| Skystojo kuro katilas | 0,86 |
| Kietojo kuro katilas | 0,82 |
| Šildymas elektra | 0,9 |

Darbo laiko koeficientai pirmajam τ1,m (vnt.) ir antrajam τ2,m (vnt.) šilumos šaltiniui

2.47 lentelė

| Eil. Nr | 1-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas | 2-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas | τ1,m (1-ojo šilumos šaltinio) | τ2,m (2-ojo šilumos šaltinio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilumos tinklai | Šiluminis siurblys | 0,21) | 0,81) |
| 2. | Šilumos tinklai | Šiluminis siurblys | 0,252) | 0,75 2) |
| 3. | Šilumos tinklai | Šiluminis siurblys | 0,33) | 0,73) |
| 4. | Šilumos tinklai | Šiluminis siurblys | 0,54) | 0,54) |
| 5. | Šilumos tinklai | Kietojo kuro katilas arba skystojo kuro katilas | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Dujinis katilas | Skystojo kuro katilas | 0,6 | 0,4 |
| 7. | Dujinis katilas | Kietojo kuro katilas | 0,4 | 0,6 |
| 8. | Dujinis katilas | Šildymas elektra | 0,9 | 0,1 |
| 9. | Dujinis katilas | Židinys | 0,8 | 0,2 |
| 10. | Dujinis katilas | Krosnis | 0,8 | 0,2 |
| 11. | Skystojo kuro katilas | Kietojo kuro katilas | 0,3 | 0,7 |
| 12. | Skystojo kuro katilas | Šildymas elektra | 0,9 | 0,1 |
| 13. | Skystojo kuro katilas | Židinys | 0,9 | 0,1 |
| 14. | Skystojo kuro katilas | Krosnis | 0,9 | 0,1 |
| 15. | Kietojo kuro katilas | Šildymas elektra | 0,9 | 0,1 |
| 16. | Kietojo kuro katilas | Židinys | 0,9 | 0,1 |
| 17. | Kietojo kuro katilas | Krosnis | 0,9 | 0,1 |
| 18. | Šildymas elektra | Židinys | 0,8 | 0,2 |
| 19. | Šildymas elektra | Krosnis | 0,8 | 0,2 |
| 20. | Šiluminis siurblys | Dujinis arba skystojo kuro katilas | 0,81) | 0,21) |
| 21. |  |  | 0,752) | 0,25 2) |
| 22. |  |  | 0,73) | 0,33) |
| 23. |  |  | 0,64) | 0,44) |
| 24. | Šiluminis siurblys | Kietojo kuro katilas | 0,5 | 0,5 |
| 25. | Šiluminis siurblys | Šildymas elektra | 0,85 1) | 0,151) |
| 26. |  |  | 0,82) | 0,2 2) |
| 27. |  |  | 0,753) | 0,253) |
| 28. |  |  | 0,74) | 0,34) |
| 29. | Šiluminis siurblys | Židinys | 0,9 | 0,1 |
| 30. | Šiluminis siurblys | Krosnis | 0,9 | 0,1 |
| 31. | Krosnis | Židinys | 0,8 | 0,2 |
| Paaiškinimai: 1) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams; 2) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A+ energinio naudingumo klasės pastatams; 3) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A energinio naudingumo klasės pastatams; 4) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir (arba) pastato sandarumas neatitinka reikalavimų A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatams. |  |  |  |  |

Įvairios paskirties pastatų norminių ηN.hs (vnt.), atskaitinių ηR.hs (vnt.) šildymo sistemos naudingumo koeficientų ir atskaitinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui fR.PRn (vnt.) vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

2.48 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis [3.6] | ηN.hs | ηR.hs | fR.PRn.H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų namai | 0,9 | 0,80 | 1,2 |
| 2. | Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabučiai namai) | 0,9 | 0,88 | 1,31 |
| 3. | Administracinės paskirties pastatai | 0,9 | 0,86 | 1,31 |
| 4. | Mokslo paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,31 |
| 5. | Gydymo paskirties pastatai | 0,9 | 0,88 | 1,31 |
| 6. | Maitinimo paskirties pastatai | 0,9 | 0,90 | 1,37 |
| 7. | Prekybos paskirties pastatai | 0,9 | 0,90 | 1,3 |
| 8. | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 0,9 | 0,87 | 1,3 |
| 9. | Baseinai | 0,9 | 0,89 | 1,3 |
| 10. | Kultūros paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,3 |
| 11. | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,37 |
| 12. | Sandėliavimo paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,2 |
| 13. | Viešbučių paskirties pastatai | 0,9 | 0,90 | 1,31 |
| 14. | Paslaugų paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,3 |
| 15. | Transporto paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,3 |
| 16. | Poilsio paskirties pastatai | 0,9 | 0,90 | 1,31 |
| 17. | Specialiosios paskirties pastatai | 0,9 | 0,87 | 1,31 |

Metinės norminės QN.PRn.H (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios QPRn.H (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.574) |
| --- | --- |

| ; | (2.575) |
| --- | --- |

### XXIII skyrius

### Pastato metinių šiluminės energijos ir elektros energijos sąnaudų skaičiavimas

72. Metinės norminės QN.hw (kWh/(m2·metai)), atskaitinės QR.hw (kWh/(m2·metai)) ir skaičiuojamosios Qhw (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.576) |
| --- | --- |

| ; | (2.577) |
| --- | --- |

| ; | (2.578) |
| --- | --- |

Kiekvieno mėnesio šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

-	jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,

| ; | (2.578-1) |
| --- | --- |

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija,

| ; | (2.578-2) |
| --- | --- |

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,

|  | (2.578-3) |
| --- | --- |

čia: 	jei Qhw,m<0, tai imama Qhw,m =0;

formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.136) formule.

73. Metinės norminės QIN.H (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QIR.H (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.579) |
| --- | --- |

| ; | (2.580) |
| --- | --- |

čia:	formulės paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XXII skyriuje.

Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

| , | (2.581) |
| --- | --- |

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

|  | (2.582) |
| --- | --- |

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

|  | (2.583) |
| --- | --- |

čia:	QHSW.1,m, QHSW.2,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai atitinkamai prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinio prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));

- jei QH,m<0,1, tai QIH,m=0.  QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;

- jei QIH,m<0, tai imama QIH,m=0;

- kitų formulės narių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XVIII ir XXII skyriuose.

74. Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QIC (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.584) |
| --- | --- |

čia:	QC,m – apskaičiuojamas pagal (2.176) formulę.

75. Metinės norminės QN.E (kWh/(m²·metai)), atskaitinės QR.E (kWh/(m²·metai)) ir skaičiuojamosios QE (kWh/(m²·metai)) suminės elektros energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.585) |
| --- | --- |

|  | (2.586) |
| --- | --- |

čia:	jei QE,m<0, turi būti imama, kad QE,m =0;

kitus formulių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XIV skyriuje;

QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių ir šilumos šaltinių orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.

Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589) – (2.591) formules.

Jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

|  | (2.587) |
| --- | --- |

čia:	kai QH,m =0, tai QH.E,m =0;

Jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

|  | (2.588) |
| --- | --- |

čia (2.587) ir (2.588) formulėse:

kai QH,m =0, tai QH.E,m =0;

kE,m=1 – jei „m“ mėnesį šilumos šaltinis naudoja elektros energiją;

kE,m=0 – jei „m“ mėnesį šilumos šaltinis elektros energijos nenaudoja;

kitus formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.572) formule).

Atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos Qhw.E,m apskaičiuojamos taip:

- jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energija (2.21 lentelės 9–11 eilutėse išvardinta įranga), tačiau nenaudojami šiluminiai siurbliai,

| ; | (2.589) |
| --- | --- |

čia:	ηhw.eq2(1) – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–11 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojama kelių 9–11 eilutėse nurodytų tipų įranga, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;

- jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik šiluminiai siurbliai,

| ; | (2.590) |
| --- | --- |

čia:	ηhw.eq2(2) – karšto buitinio vandens ruošimui naudojamų šiluminių siurblių naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli šiluminiai siurbliai, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;

- jei karštam vandeniui ruošti naudojama 2.21 lentelės 9, 10 arba 11 eilutėse išvardinta įranga ir šiluminiai siurbliai,

| ; | (2.591) |
| --- | --- |

čia:	ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;

- kitus (2.589) – (2.591) formulių paaiškinimus žiūrėti prie (2.136) ir (2-133-3) formulių.

### XXIV skyrius

### Pastato suminių metinių pirminės energijos sąnaudų skaičiavimas

76. Pastato suminės norminės QN.PRn (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QR.PRn (kWh/(m2·metai)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos taip:

| ; | (2.592) |
| --- | --- |

| ; | (2.593) |
| --- | --- |

čia: 	fN.PRn.E, fR.PRn.E – norminis ir atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriai elektros energijai. Faktorių vertės imamos iš 2.18 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).

Pastato suminės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus QPRn (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:

| . | (2.594) |
| --- | --- |

77. Pastato skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos apskaičiuojamos taip:

77.1. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

- jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,

| ; | (2.595) |
| --- | --- |

- jei karštam vandeniui ruošti naudojama tik elektros energija,

|  | (2.596) |
| --- | --- |

čia:	khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq≤2,2 arba , imama khp =0, kitais atvejais khp =1;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

- jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,

|  | (2.597) |
| --- | --- |

čia:	kiti (2.595)–(2.597) formulių narių paaiškinimai pateikti prie (2.134) – (2.136) formulių;

77.2. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

|  | (2.598) |
| --- | --- |

čia:	k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;

k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;

kmvh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηmvh.air≤2,2;

kmvh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηmvh.air>2,2;

kreh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηreh.air≤2,2;

kreh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηreh.air>2,2;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

- jei pastato šildymo sistemoje pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

|  | (2.599) |
| --- | --- |

čia:	k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;

k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;

k2,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)≤2,2;

k2,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)>2,2;

k3=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air≤2,2;

k3=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air >2,2;

k4=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air ≤2,2;

k4=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air>2,2;

khs1, khs2  – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E)  =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E)  =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

77.3. kiti pastato skaičiuojamųjų atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų skaičiavimai atliekami pagal minėtą tvarką ir formules, formulėse, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės.

### XXV skyrius

### Pastato metinio į aplinką išmetamo CO2 kiekio skaičiavimas

78. Metinis į aplinką išmetamas CO2 kiekis pastato šildomo ploto vienetui MCO2 (kgCO2/(m2·metai)) apskaičiuojamos pagal pateiktą tvarką ir formules, šiose formulėse, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertę iš 2.18 lentelės.

### XXVI skyrius

### Pastato energinio naudingumo įvertinimas

79. E, F ir G energinio naudingumo klasės pastatai turi atitikti Reglamento 15 punkte nustatytus reikalavimus pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę.

80. D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams priskiriamos, jei šie pastatai atitinka visus Reglamento 1 lentelėje išvardintus reikalavimus:

81. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė apskaičiuojama taip:

| - jei , | (2.600) |
| --- | --- |

| tai ; | (2.601) |
| --- | --- |

| - jei , | (2.602) |
| --- | --- |

| tai ; | (2.603) |
| --- | --- |

| - kitais atvejais ; | (2.604) |
| --- | --- |

čia: 	QN.PRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.567) formulę;

QR.PRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.568) formulę;

QPRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.569)–(2.571) formules;

QN.E.lg,m , QR.E.lg,m , fN.PRn.E , fR.PRn.E – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;

QIPRn.E – apskaičiuojama taip:

| , ir jei QIPRn.E,m<0, turi būti imama QIPRn.E,m=0; | (2.605) |
| --- | --- |

čia: 	QE.lg,m – apskaičiuojama pagal (2.129) formulę;

QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;

QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.566) formulę. Skaičiavimams pagal (2.605) formulę  sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams imama QC.E,m =0;

QE.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.562) formulę;

QPRn.E.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.563) formulę;

fPRn.E – pirminės energijos faktorius elektros energijai. Vertė imama iš 2.18 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).

82. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertė apskaičiuojama taip:

| ; | (2.606) |
| --- | --- |

čia: 	QN.PRn.hw,m – apskaičiuojama pagal (2.132) formulę;

QPRn.hw,m – apskaičiuojama pagal (2.134)–(2.136) formules.

83. Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai Henv  (W/K) apskaičiuojami taip:

|  | (2.607) |
| --- | --- |

čia: 	jei koeficientų k vertės apskaičiuojamos pagal Reglamento 14 priedo reikalavimus, atitvarų ir ilginių šiluminių tiltelių tarp šildomų ir nešildomų patalpų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimams pagal šią formulę turi būti naudojamos vertės, apskaičiuotos pagal Reglamento 14 priedo (14.6) formulę.

84. D ir E energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.R  (W/K), kurie skaičiuojami taip:

| ; | (2.608) |
| --- | --- |

čia:	Kds – atitvarų šilumos perdavimo koeficientų leistinas skaičiavimų paklaidas ir galimus nedidelius skirtumus tarp pastato projekte  numatytų ir faktiškai pastate įrengtų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų verčių įvertinantis koeficientas.  Imama Kds= 1,05;

wda – poraidis nusako atitvarų grupę, kurią sudaro langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros.

- atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai UR (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai ΨR (W/(m·K)), imami iš Reglamento 2 ir 7 lentelių.

85. C ir B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.N(C,B) (W/K), kurie skaičiuojami taip:

|  | (2.609) |
| --- | --- |

čia:	 atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(C,B) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(C,B) (W/(m·K)) imami iš Reglamento 3 ir 7 lentelių.

86. A energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A)  (W/K), kurie skaičiuojami taip:

|  | (2.610) |
| --- | --- |

čia:	 atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 4 ir 7 lentelių.

87. A+ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A+)  (W/K), kurie skaičiuojami taip:

|  | (2.611) |
| --- | --- |

čia:	 atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A+) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A+) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 5 ir 7 lentelių.

88. A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A++)  (W/K), kurie skaičiuojami taip:

|  | (2.612) |
| --- | --- |

čia:	 atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A++) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A++) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 6 ir 7 lentelių.

89. A++ klasės pastatuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių. Pastate sunaudota energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1 ir apskaičiuota taip:

| ; | (2.613) |
| --- | --- |

čia:  	QPRr(H) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m=0), duomenis. Kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis – apskaičiuojama pagal (2.614) formulę, kai naudojami du šilumos šaltiniai – pagal (2.615) formulę;

QPRr(C) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal (2.616) formulę pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m>0), duomenis;

QE.vent,m, – pastato vėdinimo sistemos mėnesinės elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.131) formulę;

- jei kurį nors metų mėnesį (QE.vent,m - QE.SK+WE+HE,m)<0, imama (QE.vent,m – QE.SK+WE+HE,m)=0;

fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama 2,8.

|  | (2.614) |
| --- | --- |

čia: 	jei kuris nors iš formulę (2.614) sudarančių 7 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

|  | (2.615) |
| --- | --- |

čia: 	 jei kuris nors iš formulę (2.615) sudarančių 8 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

|  | (2.616) |
| --- | --- |

čia: 	Qhw.PRr.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę taip: (2.559) formulėje ir jos dedamųjų skaičiavimuose pagal kitas formules, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės (kWh/(m²·mėn.));

- jei kuris nors iš formulę sudarančių 4 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui;

- kiti (2.614) ir (2.615) formulių dedamųjų paaiškinimai pateikti XV skyriuje.

### XXVII skyrius

### Pastatų sandarumo matavimo reikalavimai

90. Pastato sandarumas matuojamas taip:

90.1. jei atliekamas atskiro buto arba pastato dalies energinio naudingumo sertifikavimas, kurio pagrindu išduodamas A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės sertifikatas šiam butui ar pastato daliai, turi būti išmatuotas viso pastato arba šio buto ar pastato dalies sandarumas;

90.2. kitais, negu išvardinta 90.1 papunktyje atvejais, kai išduodamas A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės sertifikatas, turi būti išmatuotas viso pastato sandarumas. Išimtis sudaro atvejai, kai dėl pastato išplanavimo ypatumų vienu metu išmatuoti viso pastato sandarumą neįmanoma (atskiri pastato korpusai tarpusavyje sujungti nešildomomis galerijomis, į atskiras pastato patalpas patenkama tik iš išorės ir pan.). Šiais atvejais, kai įmanoma išmatuoti tik atskirų pastato (jo dalių) patalpų sandarumą, viso pastato (jo dalies) sandarumas pagal šiuos matavimo rezultatus turi būti įvertintas taip:

| , | (2.617) |
| --- | --- |

čia:	n50 – pastato (jo dalies) sandarumas esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės (h-1);

n50,x – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatytas atitinkamos „x“ patalpos pastate (jo dalyje) sandarumas (h-1);

Vn50,x – atitinkamos „x“ patalpos pastate (jo dalyje) tūris (m3), nustatytas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus.

### XXVIII skyrius

### Pastato dalies energinio naudingumo įvertinimas

91. Jei pastato dalis, kuriai atliekamas energinio naudingumo įvertinimas, neturi bendro naudojimo su kitomis pastato dalimis šildomų patalpų, šios pastato dalies energinis naudingumas įvertinamas ta pačia tvarka kaip ir viso pastato, skaičiuojant pagal IV–XXVI skyriuose nurodytas formules, vietoj viso pastato šildomo ploto naudojamas atitinkamos pastato dalies šildomas plotas. Pastato dalies energinis naudingumas įvertinamas pagal XXVI skyriaus nuostatas.

92. Jei pastato dalis, kuriai atliekamas energinio naudingumo įvertinimas, turi bendro naudojimo su kitomis pastato dalimis šildomų patalpų (šildomų koridorių, šildomų galerijų, liftų šachtų ir pan.), turi būti įvertintas suminis pastato dalies ir šiai pastato daliai priskirtas bendro naudojimo su kitomis pastato dalimis šildomų patalpų plotas. Pastato daliai priskirtas bendro naudojimo su kitomis pastato dalimis šildomų patalpų plotas apskaičiuojamas proporcingai pastato dalies ir viso pastato, be bendro naudojimo šildomų patalpų, plotui. Tuo pačiu proporcingumo principu pastato daliai turi būti priskirta dalis bendro naudojimo šildomų patalpų atitvarų plotų. Šios pastato dalies energinis naudingumas įvertinamas ta pačia tvarka kaip ir viso pastato, tik skaičiavimuose pagal IV–XXVI skyriuose nurodytas formules vietoj viso pastato šildomo ploto naudojamas suminis pastato dalies ir šiai pastato daliai priskirtas bendro naudojimo su kitomis pastato dalimis šildomų patalpų plotas. Pastato dalies energinis naudingumas įvertinamas pagal XXVI skyriaus nuostatas.

### XXIX skyrius

### Norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti

93. B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) turi neviršyti 2.49 lentelėje nurodytų norminių sąnaudų [3.7]. QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojama pagal 73 punkto reikalavimus.

B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti

2.49 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis | B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m² metai) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | A | A+ | A++ |
| 1 | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | kh·383·Ap-0,22 | kh·175·Ap-0,25 | kh·170·Ap-0,30 | kh·173·Ap-0,36 |
| 2 | Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai) | kh·311·Ap-0,20 | kh·181·Ap-0,28 | kh·208·Ap-0,36 | kh·200·Ap-0,42 |
| 3 | Administracinės paskirties pastatai | kh·369·Ap-0,22 | kh·168·Ap-0,26 | kh·133·Ap-0,31 | kh·55·Ap-0,24 |
| 4 | Mokslo paskirties pastatai | kh·289·Ap-0,21 | kh·121·Ap-0,27 | kh·69·Ap-0,28 | kh·26·Ap-0,20 |
| 5 | Gydymo paskirties pastatai | kh·436·Ap-0,21 | kh·207·Ap-0,24 | kh·210·Ap-0,31 | kh·183·Ap-0,36 |
| 6 | Maitinimo paskirties pastatai | kh·210·Ap-0,20 | kh·28·Ap-0,066 | kh·17·Ap-0,024 | kh·14·Ap-0,01 |
| 7 | Prekybos paskirties pastatai | kh·441·Ap-0,27 | kh·207·Ap-0,37 | kh·125·Ap-0,39 | kh·29·Ap-0,25 |
| 8 | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | kh·337·Ap-0,22 | kh·171·Ap-0,29 | kh·144·Ap-0,34 | kh·86·Ap-0,33 |
| 9 | Baseinai | kh·504·Ap-0,17 | kh·246·Ap-0,18 | kh·223·Ap-0,22 | kh·205·Ap-0,25 |
| 10 | Kultūros paskirties pastatai | kh·335·Ap-0,26 | kh·57·Ap-0,22 | kh·20·Ap-0,13 | kh·9·Ap-0,057 |
| 11 | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | kh·327·Ap-0,19 | kh·171·Ap-0,25 | kh·149·Ap-0,32 | kh·178·Ap-0,41 |
| 12 | Sandėliavimo paskirties pastatai | kh·397·Ap-0,19 | kh·212·Ap-0,2 | kh·191·Ap-0,24 | kh·174·Ap-0,28 |
| 13 | Viešbučių paskirties pastatai | kh·382·Ap-0,21 | kh·200·Ap-0,25 | kh·234·Ap-0,34 | kh·281·Ap-0,43 |
| 14 | Paslaugų paskirties pastatai | kh·317·Ap-0,19 | kh·150·Ap-0,23 | kh·130·Ap-0,28 | kh·89·Ap-0,28 |
| 15 | Transporto paskirties pastatai | kh·294·Ap-0,17 | kh·137·Ap-0,21 | kh·118·Ap-0,26 | kh·85·Ap-0,27 |
| 16 | Poilsio paskirties pastatai | kh·267·Ap-0,19 | kh·115·Ap-0,24 | kh·80·Ap-0,26 | kh·42·Ap-0,23 |
| 17 | Specialiosios paskirties pastatai | kh·294·Ap-0,16 | kh·138·Ap-0,20 | kh·127·Ap-0,23 | kh·118·Ap-0,27“ |

Pataisos koeficientas kh (vnt.) B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminėms šiluminės energijos sąnaudoms pastatui (jo daliai) šildyti skaičiuoti

2.50 lentelė

| Eil. Nr. | Pastato paskirtis | Koeficientas kh (vnt.) B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | A | A+ | A++ |
| 1 | Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Administracinės paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mokslo paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gydymo paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Maitinimo paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Prekybos paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus | 0,09·h+0,63 | 0,16·h+0,35 | 0,22·h+0,08 | 0,26·h-0,11 |
| 9 | Baseinai | 0,07·h+0,73 | 0,08·h+0,66 | 0,11·h+0,57 | 0,12·h+0,51 |
| 10 | Kultūros paskirties pastatai | 0,13·h+0,45 | 0,23·h+0,01 | 0,25·h-0,14 | 0,22·h-0,04 |
| 11 | Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai | 0,09·h+0,71 | 0,16·h+0,51 | 0,24·h+0,23 | 0,28·h-0,2 |
| 12 | Sandėliavimo paskirties pastatai | 0,07·h+0,71 | 0,09·h+0,62 | 0,12·h+0,54 | 0,14·h+0,44 |
| 13 | Viešbučių paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Paslaugų paskirties pastatai | 0,1·h+0,72 | 0,16·h+0,57 | 0,23·h+0,31 | 0,27·h+0,12 |
| 15 | Transporto paskirties pastatai | 0,09·h+0,73 | 0,15·h+0,55 | 0,21·h+0,37 | 0,25·h+0,17 |
| 16 | Poilsio paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Specialiosios paskirties pastatai | 1 | 1 | 1 | 1 |

čia lentelėje:  h – vidutinis pastato (jo dalies) šildomų patalpų aukštis (m). Apskaičiuojamas taip:

| , | (2.618) |
| --- | --- |

čia:	Vp – pastato (jo dalies) šildomų patalpų tūris (m³).

### XXX skyrius

### Pastato rodiklių verčių nustatymas, kai skaičiavimas atliekamas atskirose pastato dalyse ar zonose

94. Jei pastatas ar jo dalis skaičiavimo metu skirstomi į atskiras zonas, C1 ir C2 pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertės apskaičiuojamos kaip geometrinis vidurkis pagal pastato zonų šildomų patalpų plotą:

| , | (2.619) |
| --- | --- |

čia:	C1,z ir C2,z - atitinkamos „z“ pastato zonos rodiklių vertės;

Ap,z – atitinkamos „z“ pastato zonos šildomų patalpų plotas (m²).

95. Jei pastatas skaičiavimo metu skirstomas į atskiras dalis, C1 ir C2 pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių vertės apskaičiuojamos kaip geometrinis vidurkis pagal pastato dalių šildomų patalpų plotą:

| , | (2.620) |
| --- | --- |

čia:	C1,d ir C2,d - atitinkamos „d“ pastato dalies rodiklių vertės;

Ap,d – atitinkamos „d“ pastato dalies šildomų patalpų plotas (m²).

96. Kaip 94 ir 95 punktuose nustatytais principais apskaičiuojami pastato dalių ir viso pastato šilumos nuostoliai per atitvaras, ilginius šiluminius tiltelius, energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, pastate (jo dalyje) įrengtų rekuperatorių naudingumo koeficientas ηre ir rekuperatorių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis, pagal kurių vertes ir Reglamento 1 lentelės reikalavimus tikrinama pastato ar jo dalies mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų atitiktis atitinkamai energinio naudingumo klasei, energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti ir pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių.

97. Pastato dalių atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai apskaičiuojami sumuojant pastato zonų savituosius šilumos nuostolius, o viso pastato savitieji šilumos nuostoliai apskaičiuojami sumuojant pastato zonų ir pastato dalių šiuos nuostolius.

_______________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

3 priedas

## Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

1. Jei yra termoizoliacinių statybos produktų deklaruojamąją šilumos koeficiento vertę įrodantys dokumentai, projektinė termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė ds (W/(mK)) apskaičiuojama taip:

| ; | (3.1) |
| --- | --- |

čia:	D – deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos laidumo koeficiento vertė (W/(mK));

– šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo atitvaroje (W/(mK)). Imama iš 3.1, 3.2 ir 3.3 lentelių;

cv – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio (W/(mK)). Apskaičiuojama pagal (3.2) formulę. Pataisa dėl šilumos konvekcijos poveikio netaikoma termoizoliacinėms medžiagoms, kurios įrengiamos ant perdangų į vėdinamas pastoges. Tokiose konstrukcijose pastogės perimetru virš termoizoliacinės medžiagos turi būti uždengta 1,2 m pločio vėjo izoliacinės medžiagos juosta.

Pataisa  dėl papildomo medžiagos įdrėkimo vėdinamose ir nevėdinamose atitvaruose

3.1 lentelė

| Eil. Nr. | Termoizoliaciniai statybos produktai | Pataisa , W/(mK) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vėdinama | nevėdinama |
| 1. | Akytieji betonai, > 400 kg/m3 | 0,02 | 0,03 |
| 2. | Akytieji betonai, ≤ 400 kg/m3 | 0,015 | 0,02 |
| 3. | Mineralinė vata | 0,001 | 0,002 |
| 4. | Birioji celiuliozės pluošto vata | 0,01 | 0,02 |
| 5. | Fenolio-formaldehidinis ir karbamido–formaldehidinis putplastis | 0,02 | 0,03 |
| 6. | Keramzito žvyras ir smėlis | 0,01 | 0,02 |
| 7. | Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, ≤ 300 kg/m3 | 0,02 | 0,02* |
| 8. | Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, 500 > >300 kg/m3 | 0,04 | 0,04* |
| 9. | Polistireninis putplastis „EPS“ | 0,001 | 0,002 |
| 10. | Polistireninis putplastis „XPS“ | 0 | 0 |
| 11. | Putstiklis, ≤ 200 kg/m3 | 0,01 | 0,02 |
| 12. | Putstiklis, >200 kg/m3 | 0,02 | 0,03 |
| 13. | Poliuretaninis putplastis | 0,001 | 0,002 |

* leidžiama naudoti tik vidiniuose atitvarų sluoksniuose

Pataisa  dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo grunte arba po grindimis ant grunto

3.2 lentelė

| Eil. Nr. | #### Termoizoliaciniai statybos produktai | Pataisa , W/(mK) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po patalpų grindimis ant grunto, išskyrus rūsių grindis | Rūsių grindyse, pastatų išorėje – grunte |
| 1. | Mineralinė vata | 0,01 | 0,02 |
| 2. | Keramzito žvyras | 0,06 | 0,07 |
| 3. | Keramzito smėlis | 0,15 | 0,2 |
| 4. | Polistireninis putplastis „EPS“ | 0,006 | 0,01 |
| 5. | Polistireninis putplastis „XPS“ | 0,003 | 0,004 |
| 6. | Poliuretaninis putplastis | 0,006 | 0,01 |

Pataisa  dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo atvirkštiniuose stoguose, t. y. stoguose, kuriuose termoizoliacinis sluoksnis įrengtas virš hidroizoliacijos

3.3 lentelė

| Eil. Nr. | Atvirkštinių stogų konstrukcijos | Pataisa , W/(mK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 sluoksnis polistireninio putplasčio „XPS“ ir žvyro užpilas | 0,001 |
| 2. | 2 sluoksniai polistireninio putplasčio „XPS“ ir žvyro užpilas | 0,003 |
| 3. | Virš polistireninio putplasčio „XPS“ įrengtas grindinys, stogo terasa su grunto užpilu arba išbetonuota mašinų stovėjimo aikštelė | 0,008 |
| 4. | Polistireninis putplastis „EPS“ | 0,01 |

2. Šilumos laidumo koeficiento pataisa cv (W/(mK)) dėl vidinės šilumos konvekcijos termoizoliaciniame statybos produkte ir (arba) termoizoliacinio sluoksnio plyšiuose tarp termoizoliacinių gaminių, taip pat tarp termoizoliacinių gaminių ir juos ribojančių paviršių apskaičiuojama pagal formulę:

| ; | (3.2) |
| --- | --- |

čia:	D – deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė (W/(mK));

Kcv – šilumos konvekcijos poveikio koeficientas. Imamas iš 3.4 lentelės, atsižvelgiant į konstrukcijos vėdinimo intensyvumą, vėjo izoliacijos sluoksnio orinio laidžio K vertę, termoizoliacinio sluoksnio įrengimo būdą ir šio sluoksnio termoizoliacinio statybos produkto oro laidumo koeficientą l (m3/(msPa)) [3.40], kaip nurodyta 3.5 lentelėje.

Šilumos konvekcijos poveikio koeficiento Kcv (vnt.) vertės

3.4 lentelė

| Termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje būdas |  | Termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas1 |  |  |  |  |  | Termoizoliacinis sluoksnis nevėdinamas1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Termoizoliacinio sluoksnio statybos produkto oro laidumo koeficientas l, m3/(msPa) |  |  |  |  |  | Termoizoliacinio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficientas l, m3/(msPa) |  |  |
|  |  | 190 |  | 19060 |  | 60 |  | 190 | 19060 | 60 |
|  |  | A | B | A | B | A | B |  |  |  |
| Termoizoliaciniai gaminiai, priklijuoti arba mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo paviršiaus2 |  | 0,1 | N | 0 | N | 0 | 0 (0,1) | 0,15 | 0,05 | 0 |
| Termoizoliaciniai gaminiai, nepritvirtinti prie izoliuojamo paviršiaus3 | Termoizoliaciniai gaminiai užpildo visą erdvę4 | 0,1 | N | 0 | N | 0 | 0 (0,1) | 0,1 | 0 | 0 |
|  | Termoizoliaciniai gaminiai sujungti arba perdengti5 | 0,2 | N | 0,1 | N | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | 0,05 |
|  | Termoizoliaciniai gaminiai, nesujungti arba neperdengti6 | 0,3 | N | 0,15 | N | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Paaiškinimai: A – termoizoliacinis sluoksnis su vėjo izoliaciniu sluoksniu, įrengtu pagal 3.5 lentelėje nustatytus reikalavimus. B – termoizoliacinis sluoksnis be vėjo izoliacinio sluoksnio arba vėjo izoliacinio sluoksnio įrengimas neatitinka 3.5 lentelėje nustatytų reikalavimų. N – nurodyto oro laidumo koeficiento termoizoliacinės medžiagos, kai jos išorėje neįrengtas 3.5 lentelėje nustatytus reikalavimus atitinkantis vėjo izoliacinis sluoksnis, naudoti neleidžiama. Skliaustuose pateikta vertė naudojama, kai vėdinimo angų plotas didesnis negu 300 cm2/m. 1 – jei atitvaros išoriniame sluoksnyje paliktos angos išorės orui patekti iki termoizoliacinio sluoksnio išorinio paviršiaus, toks termoizoliacinis sluoksnis priskiriamas vėdinamam. 2 – termoizoliacinė medžiaga prie izoliuojamo paviršiaus pritvirtinta taip, kad eksploatacijos metu negali judėti, nėra galimybių susidaryti plyšiams tarp gaminių. Konstrukcijų pavyzdžiai: tinkuoti fasadai, vėdinamieji fasadai su mechaniškai pritvirtintu termoizoliaciniu sluoksniu, trisluoksnis mūras su oro tarpu arba be jo su mechaniškai pritvirtintu termoizoliaciniu sluoksniu, sutapdintieji stogai. 3 – termoizoliacinė medžiaga nepritvirtinta prie izoliuojamo paviršiaus arba pritvirtinta taip, kad gali judėti bent viena kryptimi, todėl gali susidaryti plyšiai tarp gaminių. 4 – termoizoliacinė medžiaga įsprausta tarp juos ribojančių paviršių ir karkaso elementų naudojant papildomą jėgą arba uždengta danga, prispaudžiančia prie izoliuojamo pagrindo. Konstrukcijų pavyzdžiai: karkasinės sienos ir šlaitiniai stogai su vėjo izoliacija iš standžių plokščių, grindys, montavimo metu besiplečiančiomis termoizoliacinėmis medžiagomis pripūsti tarpai tarp karkaso elementų arba šiomis medžiagomis užpildyti uždari oro tarpai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – termoizoliaciniai gaminiai glaudžiai sujungti arba perdengti, kad nėra galimybių atsirasti plyšiams tarp gaminių. Konstrukcijų pavyzdžiai: karkasinės sienos ir šlaitiniai stogai su vėjo izoliacija iš plėvelių, perdangos į pastogę be standaus apsauginio sluoksnio, konstrukcijos su standžiomis termoizoliacinėmis plokštėmis su suleidimo įpjovomis. 6 – termoizoliaciniai gaminiai sudėti taip, kad gali atsirasti plyšiai tarp gaminių, tarp gaminių ir izoliuojamo paviršiaus. Konstrukcijų pavyzdžiai: vėdinami fasadai ir trisluoksnis mūras su oro tarpu, kai termoizoliacinis sluoksnis mechaniškai nepritvirtintas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vėją izoliuojančių medžiagų, įrengtų vėdinamų atitvarų termoizoliacinių sluoksnių išoriniuose paviršiuose, orinio laidžio K (m3/(m2sPa)) reikalavimai

3.5 lentelė

| Vėdinamo oro tarpo ir termoizoliacinių sluoksnių sandūros | Reikalavimai vėją izoliuojančios medžiagos orinio laidžio K (m3/(m2sPa)) vertėms, kai termoizoliacinio sluoksnio medžiagos oro laidumo koeficientas l (m3/(msPa)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l > 190 10–6 | 19010–6 l > 6010–6 | l 6010–6 |
| Oro tarpo vėdinimo angų plotas Av 250 cm2/m | K < 85010–6 m3/(m2sPa) | K < 120010–6 m3/(m2sPa) | Termoizoliacinė medžiaga gali būti naudojama be vėją izoliuojančio sluoksnio. Ši medžiaga tvirtinama mechaniškai arba klijuojama prie kitų atitvaros sluoksnių, kad būtų panaikinti oro tarpeliai sujungimų vietose ir tarp atitvaros sluoksnių |
| Oro tarpo vėdinimo angų plotas 250 cm2/m Av 400 cm2/m | K < 85010–6 m3/(m2sPa) |  |  |
| Oro tarpo vėdinimo angų plotas 400 cm2/m Av 1000 cm2/m | K < 35,010–6 m3/(m2sPa) |  |  |

3. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra 3.6 lentelėje nurodytų medžiagų ir gaminių tankio  (kg/m3) vertes patvirtinančių dokumentų, turi būti naudojamos 3.6 lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų ds (W/(m·K)) vertės. Jei yra 3.6 lentelėje išvardintų medžiagų ir gaminių projektines šilumos laidumo koeficientų vertes ds (W/(m·K)) patvirtinantys dokumentai, skaičiavimams naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės.

Statybos produktų, naudojamų konstrukciniams ir apdailos atitvarų sluoksniams, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

3.6 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė, ds, W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Asbocementiniai lygūs lakštai | 0,83 |
| 2. | Betonas | 2 |
| 3. | Betonas armuotas (gelžbetonis) | 2,5 |
| 4. | Gelžbetoninės 220 mm storio tuštuminės perdenginio plokštės | 1,3 |
| 5. | Gipso lakštai (sausas tinkas) | 0,25 |
| 6. | Gipso blokeliai ir kiti gaminiai | 0,3 |
| 7. | Keramzitbetonis | 0,7 |
| 8. | Mediena (ąžuolas) | 0,23 |
| 9. | Mediena (beržas) | 0,2 |
| 10. | Mediena (pušis arba eglė) | 0,18 |
| 11. | Medienos fanera | 0,17 |
| 12. | Medienos drožlių plokštės | 0,18 |
| 13. | Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF | 0,18 |
| 14. | Medienos plokštės su cementiniu rišikliu | 0,23 |
| 15. | Medienos skiedrų plokštės (OSB) | 0,13 |
| 16. | Mūras, pilnavidurių keraminių plytų | 0,8 |
| 17. | Mūras, pilnavidurių keramzitbetonio blokelių | 0,6 |
| 18. | Mūras, pilnavidurių silikatinių plytų | 1 |
| 19. | Mūras, skylėtųjų keraminių plytų | 0,7 |
| 20. | Mūras, skylėtųjų silikatinių plytų | 0,9 |
| 21. | Mūras, skaldyto akmens | 2,6 |
| 22. | Mūras, tuščiavidurių keraminių blokelių | 0,25 |
| 23. | Mūras, tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių | 0,4 |
| 24. | Plastikai iš įvairių polimerinių medžiagų | 0,25 |
| 25. | Perlitbetonis | 0,39 |
| 26. | Pjuvenų betonas | 0,3 |
| 27. | Spalių betonas | 0,32 |
| 28. | Stiklas | 1 |
| 29. | Tinkas (cemento–smėlio) | 1 |
| 30. | Tinkas (gipso–smėlio) | 0,8 |
| 31. | Tinkas (kalkių–smėlio) | 0,8 |
| 32. | Tinkas (kalkių–smėlio–cemento) | 0,9 |

4. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra 3.7 lentelėje išvardintiems statybos produktams tankio  (kg/m3) ir šilumos laidumo koeficientų projektines vertes ds (W/(m·K)) patvirtinančių dokumentų, naudojamos 3.7 lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės. Jei yra 3.7 lentelėje išvardintų medžiagų ir gaminių projektines šilumos laidumo koeficientų vertes ds (W/(m·K)) patvirtinantys dokumentai, skaičiavimams naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės.

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

3.7 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė, d.s., W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akytojo betono sieniniai paneliai nevėdinamoje atitvaroje | 0,2 |
| 2. | Akytojo betono sieniniai paneliai vėdinamoje atitvaroje | 0,19 |
| 3. | Akytojo betono plokštės stogų nuolydžiui suformuoti nevėdinamoje atitvaroje | 0,18 |
| 4. | Akytojo betono plokštės stogų nuolydžiui suformuoti vėdinamoje atitvaroje | 0,17 |
| 5. | Akytojo betono termoizoliacinės plokštės nevėdinamoje atitvaroje | 0,14 |
| 6. | Akytojo betono termoizoliacinės plokštės vėdinamoje atitvaroje | 0,13 |
| 7. | Akytojo betono blokelių mūras nevėdinamoje atitvaroje | 0,23 |
| 8. | Akytojo betono blokelių mūras vėdinamoje atitvaroje | 0,22 |
| 9. | Birioji celiuliozės pluošto vata nevėdinamoje atitvaroje | 0,06 |
| 10. | Birioji celiuliozės pluošto vata vėdinamoje atitvaroje | 0,05 |
| 11. | Fenolio–formaldehidinis putplastis nevėdinamoje atitvaroje | 0,07 |
| 12. | Fenolio–formaldehidinis putplastis vėdinamoje atitvaroje | 0,06 |
| 13. | Karbamido–formaldehidinis putplastis nevėdinamoje atitvaroje | 0,07 |
| 14. | Karbamido–formaldehidinis putplastis vėdinamoje atitvaroje | 0,06 |
| 15. | Keramzito smėlis nevėdinamoje atitvaroje | 0,33 |
| 16. | Keramzito smėlis vėdinamoje atitvaroje | 0,32 |
| 17. | Keramzito žvyras nevėdinamoje atitvaroje | 0,28 |
| 18. | Keramzito žvyras vėdinamoje atitvaroje | 0,27 |
| 19. | Medienos drožlės arba pjuvenos (sutankintos) | 0,15 |
| 20. | Mineralinė vata nevėdinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m. | 0,062 |
| 21. | Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose iki 1993 m. | 0,061 |
| 22. | Mineralinė vata nevėdinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m. | 0,042 |
| 23. | Mineralinė vata vėdinamoje atitvaroje pastatuose po 1993 m. | 0,041 |
| 24. | Nendrių plokštės | 0,15 |
| 25. | Pakulos | 0,074 |
| 26. | Perlitas | 0,17 |
| 27. | Perlito su bitumu gaminiai | 0,13 |
| 28. | Pjuvenos maišuose | 0,12 |
| 29. | Polistireninio putplasčio „EPS“ granulės | 0,055 |
| 30. | Polistireninis putplastis „EPS“ nevėdinamoje atitvaroje | 0,044 |
| 31. | Polistireninis putplastis „EPS“ vėdinamoje atitvaroje | 0,043 |
| 32. | Polistireninis putplastis „XPS“ nevėdinamoje atitvaroje | 0,037 |
| 33. | Polistireninis putplastis „XPS“ vėdinamoje atitvaroje | 0,036 |
| 34. | Poliuretaninis putplastis nevėdinamoje atitvaroje | 0,037 |
| 35. | Poliuretaninis putplastis vėdinamoje atitvaroje | 0,036 |
| 36. | Putstiklis nevėdinamoje atitvaroje | 0,18 |
| 37. | Putstiklis vėdinamoje atitvaroje | 0,17 |
| 38. | Spaliai | 0,1 |
| 39. | Susmulkintos durpės | 0,13 |
| 40. | Šiaudai | 0,09 |
| 41. | Šiaudai su moliu | 0,4 |
| 42. | Šlako skalda | 0,21 |
| 43. | Vermikulitas | 0,11 |

5. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai yra 3.8 lentelėje išvardintų medžiagų ir gaminių tankio  (kg/m3) vertes patvirtinantys dokumentai, gali būti naudojamos 3.8 lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų ds (W/(m·K)) vertės. Jei yra 3.8 lentelėje išvardintų medžiagų ir gaminių projektines šilumos laidumo koeficientų vertes ds (W/(m·K)) patvirtinantys dokumentai, skaičiavimams naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės.

Statybos produktų, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės, kai žinoma šių produktų tankio  (kg/m³) vertė

3.8 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Tankio vertė, (kg/m³) | Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė, ds, W/(m∙K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Statybos produktai, naudojami konstrukciniams ir apdailiniams atitvarų sluoksniams |  |  |  |
| 1. | Betonas | 1800 | 1,15 |
| 2. |  | 2000 | 1,35 |
| 3. |  | 2200 | 1,65 |
| 4. |  | 2400 | 2,00 |
| 5. | Betonas armuotas (su 1 % plieno) | 2300 | 2,3 |
| 6. | Betonas armuotas (su 2 % plieno) | 2400 | 2,5 |
| 7. | Gipso lakštai (sausas tinkas) | 700 | 0,21 |
| 8. |  | 900 | 0,25 |
| 9. | Gipso blokeliai ir kiti gaminiai | 600 | 0,18 |
| 10. |  | 900 | 0,30 |
| 11. |  | 1200 | 0,43 |
| 12. |  | 1500 | 0,56 |
| 13. | Keramzitbetonis su keramzito smėliu ir putų keramzitbetonis | 500 | 0,24 |
| 14. |  | 600 | 0,28 |
| 15. |  | 800 | 0,3 |
| 16. |  | 1000 | 0,4 |
| 17. |  | 1200 | 0,5 |
| 18. |  | 1400 | 0,7 |
| 19. |  | 1600 | 0,8 |
| 20. |  | 1800 | 0,9 |
| 21. | Keramzitbetonis su perlito smėliu | 800 | 0,36 |
| 22. |  | 1000 | 0,42 |
| 23. | Mediena | 450 | 0,12 |
| 24. |  | 500 | 0,13 |
| 25. |  | 700 | 0,18 |
| 26. | Medienos fanera | 300 | 0,09 |
| 27. |  | 500 | 0,13 |
| 28. |  | 700 | 0,17 |
| 29. |  | 1000 | 0,24 |
| 30. | Medienos pjuvenų plokštės | 300 | 0,10 |
| 31. |  | 600 | 0,14 |
| 32. |  | 900 | 0,18 |
| 33. |  | 300 | 0,10 |
| 34. | Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF | 250 | 0,07 |
| 35. |  | 400 | 0,10 |
| 36. |  | 600 | 0,14 |
| 37. |  | 800 | 0,18 |
| 38. | Mūras, pilnavidurių keraminių plytų | 1600 | 0,7 |
| 39. |  | 1800 | 0,8 |
| 40. | Mūras, pilnavidurių keramzitbetonio blokelių | 1260 | 0,6 |
| 41. |  | 1800 | 1,2 |
| 42. | Mūras, skylėtųjų keraminių plytų | 1200 | 0,5 |
| 43. |  | 1400 | 0,6 |
| 44. |  | 1600 | 0,7 |
| 45. | Mūras, tuščiavidurių keraminių blokelių | 750 | 0,23 |
| 46. |  | 1000 | 0,33 |
| 47. |  | 1200 | 0,4 |
| 48. |  | 1400 | 0,47 |
| 49. | Mūras, tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių | 1100 | 0,4 |
| 50. |  | 1700 | 0,8 |
| 51. | Perlitbetonis | 600 | 0,24 |
| 52. |  | 800 | 0,34 |
| 53. |  | 1000 | 0,39 |
| 54. | Pjuvenų betonas | 800 | 0,3 |
| 55. |  | 1000 | 0,4 |
| 56. | Tinkai ir (arba) skiediniai (gipso–smėlio) | 1200 | 0,58 |
| 57. |  | 1600 | 0,80 |
| 58. | Tinkai ir (arba) skiediniai (termoizoliaciniai gipso) | 600 | 0,18 |
| Statybos produktai, naudojami termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams |  |  |  |
| 59. | Akytasis betonas (stambios plokštės) | 300 | 0,1 |
| 60. |  | 400 | 0,13 |
| 61. |  | 600 | 0,2 |
| 62. |  | 800 | 0,29 |
| 63. | Keramzito žvyras ir smėlis | 200 | 0,15 |
| 64. |  | 300 | 0,165 |
| 65. |  | 400 | 0,18 |
| 66. |  | 600 | 0,26 |
| 67. |  | 800 | 0,31 |
| 68. | Perlitas | 200 | 0,15 |
| 69. |  | 400 | 0,17 |
| 70. |  | 600 | 0,21 |
| 71. | Vermikulitas | 100 | 0,08 |
| 72. |  | 200 | 0,11 |
| PASTABA: lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės taikomos statybos produktams, patalpintiems vėdinamose arba nevėdinamose atitvarose. |  |  |  |

6. Jei atitvaros sluoksnyje yra kuris nors iš 3.7 lentelėje išvardytų statybos produktų ir šis sluoksnis sudarytas iš termiškai nevienalyčių medžiagų, pvz., medžiaga patalpinta tarp plieninių ar medinių karkaso elementų, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ‘ds (W/(m∙K)), apskaičiuojamas įvertinant karkaso elementų įtaką šio sluoksnio šilumos laidumui [3.13]:

6.1. kai medžiaga patalpinta tarp plieninių „Z“ arba „C“ formos plieninių arba plieninių cinkuotų profilių, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ‘ds, W/(m∙K), gali būti apskaičiuojamas pagal 3.9 lentelėje pateiktas formules.

Formulės nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento λ‘ds, W/(m∙K) skaičiavimui, kai medžiaga patalpinta tarp plieninių „Z“ arba „C“ formos plieninių arba plieninių cinkuotų profilių ir profilių žingsnis 600 mm

3.9 lentelė

| Plieninių arba plieninių cinkuotų profilių storis, mm | Plieninių arba plieninių cinkuotų profilių aukštis, t. y. nevienalyčio sluoksnio storis, mm | Formulė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 |  | (3.3) |
|  | 150 |  | (3.4) |
|  | 200 |  | (3.5) |
| 1,5 | 100 |  | (3.6) |
|  | 150 |  | (3.7) |
|  | 200 |  | (3.8) |
| 2 | 100 |  | (3.9) |
|  | 150 |  | (3.10) |
|  | 200 |  | (3.11) |
| 2,5 | 100 |  | (3.12) |
|  | 150 |  | (3.13) |
|  | 200 |  | (3.14) |

6.2. kai medžiaga patalpinta tarp 50 mm storio medinių karkaso elementų, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ‘ds (W/(m∙K)) gali būti apskaičiuojamas pagal 3.10 lentelėje pateiktas formules.

Formulės iki 250 mm storio nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento  (W/(m∙K)) skaičiavimui, kai medžiaga patalpinta tarp 50 mm storio medinių karkaso elementų

3.10 lentelė

| Medinio karkaso žingsnis, mm | Formulė |  |
| --- | --- | --- |
| 600 |  | (3.15) |
| 900 |  | (3.16) |
| 1200 |  | (3.17) |

6.3. kai medžiaga patalpinta tarp 0,6 mm storio „C“ formos plieninių cinkuotų profilių, tokio nevienalyčio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas λ‘ds (W/(m∙K)) gali būti apskaičiuojamas pagal 3.11 lentelėje pateiktas formules.

Formulės nevienalyčio sluoksnio projektinio šilumos laidumo koeficiento  (W/(m∙K)), skaičiavimui, kai medžiaga patalpinta tarp 0,6 mm storio „C“ formos plieninių cinkuotų profilių ir profilių žingsnis 600 mm

3.11 lentelė

| Plieninių cinkuotų profilių aukštis, t. y. nevienalyčio sluoksnio storis, mm | Formulė |  |
| --- | --- | --- |
| 50 |  | (3.18) |
| 75 |  | (3.19) |
| 100 |  | (3.20) |

7. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra 3.12 lentelėje išvardintiems statybos produktams projektines šilumos laidumo koeficientų vertes ds (W/(m·K)) patvirtinančių dokumentų, naudojamos 3.12 lentelėje nurodytos projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės.

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams grunte, rūsio grindyse arba po grindimis ant grunto projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

3.12 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė, d.s., W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Keramzito žvyras grindyse ant grunto | 0,32 |
| 2. | Keramzito žvyras rūsio grindyse arba grunte | 0,33 |
| 3. | Keramzito smėlis grindyse ant grunto | 0,46 |
| 4. | Keramzito smėlis rūsio grindyse arba grunte | 0,51 |
| 5. | Min. vata grindyse ant grunto pastatuose po 1993 m. | 0,05 |
| 6. | Min. vata grindyse ant grunto pastatuose iki 1993 m. | 0,07 |
| 7. | Min. vata rūsio grindyse arba grunte pastatuose po 1993 m. | 0,06 |
| 8. | Min. vata rūsio grindyse arba grunte pastatuose iki 1993 m. | 0,08 |
| 9. | Polistireninis putplastis „EPS“ grindyse ant grunto | 0,048 |
| 10. | Polistireninis putplastis „EPS“ rūsio grindyse arba grunte | 0,052 |
| 11. | Polistireninis putplastis „XPS“ grindyse ant grunto | 0,038 |
| 12. | Polistireninis putplastis „XPS“ rūsio grindyse arba grunte | 0,039 |
| 13. | Poliuretaninis putplastis grindyse ant grunto | 0,041 |
| 14. | Poliuretaninis putplastis rūsio grindyse arba grunte | 0,045 |

8. Jei atitvaros sluoksnį, kuriame yra 3.7 lentelėje išvardytas statybos produktas, kerta metalinės jungtys, tokios atitvaros šilumos perdavimo koeficientas UI (W/(m²·K)) apskaičiuojamas pagal formulę [3.13]:

| ; | (3.21) |
| --- | --- |

čia: 	U – atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas nevertinant metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas pagal Reglamento 2 priedo 2 punkto reikalavimus;

ΔUf – atitvaros šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl metalinių jungčių atitvaroje (W/(m²·K)). Apskaičiuojama pagal LST EN ISO 6946:2008 D.3.2 punkto [3.13] reikalavimus arba tikslesniais LST EN ISO 6946:2008 nurodytais skaičiavimo metodais skaičiavimams naudojant 3.13 lentelėje nurodytas metalų šilumos laidumo koeficientų vertes.

ΔUf  vertė gali būti apskaičiuota ir taip [3.13]:

| ; | (3.22) |
| --- | --- |

čia:	χ – taškinio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė vienam tvirtikliui (W/K). Apskaičiuojama pagal LST EN ISO 10211 [3.15] reikalavimus;

nf  – tvirtiklių skaičius viename kvadratiniame metre atitvaros (vnt./m²).

3.13 lentelė

Metalų šilumos laidumo koeficientų vertės

| Eil. Nr. | Metalo pavadinimas | Šilumos laidumo koeficiento vertė, met., W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aliuminis | 221 |
| 2. | Aliuminio lydinys | 160 |
| 3. | Bronza | 65 |
| 4. | Cinkas | 110 |
| 5. | Plienas, cinkuotas plienas, ketus | 50 |
| 6. | Nerūdijantysis plienas | 17 |
| 7. | Varis | 380 |
| 8. | Žalvaris | 120 |

9. Kai stogo termoizoliaciniame sluoksnyje įrengiama oro kanalų sistema (3.1. pav.), į kurią išorės oras patenka per stogo dangoje įrengtus vėdinimo kaminėlius, tokia stogo konstrukcija priskiriama vėdinamoms atitvaroms. Šio tipo stogo šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas 8 punkte nurodyta tvarka laikant, kad sluoksnio d2 šiluminė varža Rs2 (m²K/W), be šį sluoksnį kertančių tvirtiklių įtakos, apskaičiuojama taip:

| ; | (3.23) |
| --- | --- |

čia: 	λds – sluoksnio d2 projektinis šilumos laidumo koeficientas (W/(mK)).

3.1. pav. Stogo atitvaros su oro kanalų sistema schema. Termoizoliacinio sluoksnio viršuje kas 200 mm įrengti 20x50 mm ar 30x20 mm oro kanalai, kurie uždengti 20 mm storio termoizoliacine plokšte. Oro kanalais cirkuliuoja išorės oras.

10. Kai mūro gaminių gamintojas pagal LST EN 1745 [3.12] nustatytus reikalavimus nedeklaruoja šių gaminių mūro projektinės šilumos laidumo koeficiento vertės, pastato energinio naudingumo skaičiavimuose ši vertė nustatoma pagal šio priedo 3, 4 arba 5 punktų reikalavimus.

_____________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

4 priedas

## 4 priedas. Langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų, durų ir vartų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

1. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra langų ir stoglangių šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos 4.1 lentelėje nurodytos langų ir stoglangių šilumos perdavimo koeficiento Uwd ir Ugw (W/(m2∙K)), įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento gwd ir ggw, bei oro skverbties Gwd ir Ggw (m3/(m2∙h)) vertės. Jei yra langų ir stoglangių šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinantys dokumentai, naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Langų ir stoglangių šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

4.1 lentelė

| Eil. Nr. | Langai | Šilumos perdavimo koeficientas Uwd, Ugw, W/(m2K) | Įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas, gwd, ggw | Oro skverbtis Gwd, Ggw, m3/(m2h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mediniai (pagaminti iki 1995 metų) su 1 stiklu | 5,5 | 0,87 | 50 |
| 2. | Mediniai (pagaminti iki 1995 metų) su 2 stiklais | 2,5 | 0,76 | 50 |
| 3. | Mediniai (pagaminti iki 1995 metų) su 3 stiklais | 1,8 | 0,71 | 50 |
| 4. | Mediniai, vienkamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,5 | 0,75 | 9 |
| 5. | Mediniai, vienkamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,7 | 0,67 | 9 |
| 6. | Mediniai, dvikamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2 | 0,7 | 9 |
| 7. | Mediniai, dvikamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,3 | 0,55 | 9 |
| 8. | Mediniai, dvikamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai | 1,2 | 0,5 | 9 |
| 9. | Metaliniai (pagaminti iki 1995 metų) su 1 stiklu | 6,7 | 0,87 | 50 |
| 10. | Metaliniai (pagaminti iki 1995 metų) su 2 stiklais | 2,9 | 0,76 | 50 |
| 11. | Metaliniai, vienkamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,9 | 0,75 | 9 |
| 12. | Metaliniai, vienkamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,9 | 0,67 | 9 |
| 13. | Metaliniai, dvikamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,2 | 0,7 | 9 |
| 14. | Metaliniai, dvikamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,7 | 0,54 | 9 |
| 15. | Metaliniai, dvikamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai | 1,5 | 0,5 | 9 |
| 16. | Plastikiniai su 1 stiklu | 4,5 | 0,85 | 9 |
| 17. | Plastikiniai, vienkamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,5 | 0,75 | 9 |
| 18. | Plastikiniai, vienkamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,7 | 0,67 | 9 |
| 19. | Plastikiniai, dvikamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2 | 0,7 | 9 |
| 20. | Plastikiniai, dvikamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,3 | 0,55 | 9 |
| 21. | Plastikiniai, dvikamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai | 1,2 | 0,5 | 9“ |

2. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra išorinių įėjimo durų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos 4.2 lentelėje nurodytos durų šilumos perdavimo koeficiento Ud1 (W/(m2∙K)) ir oro skverbties Gd1 (m3/(m2∙h)) vertės. Jei yra išorinių įėjimo durų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinantys dokumentai, turi būti naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Išorinių įėjimo durų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

4.2 lentelė

| Eil. Nr. | Išorinės įėjimo durys | Šilumos perdavimo koeficientas Ud1, W/(m2K) | Oro skverbtis Gd1, m3/(m2h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medinės (pagamintos iki 1995 metų) | 2,6 | 50 |
| 2. | Vienerios durys be tambūro | 2,2 | 9 |
| 3. | Durys į tambūrą | 2,2 | 9 |
| 4. | Dvejos durys be tambūro tarp jų | 0,8 | 9 |
| 5. | Sukamosios durys | 5,5 | 27 |
| 6. | Durys su oro užuolaida | 2,1 | 9 |
| 7. | Automatinės vienerios durys be tambūro | 2,1 | 9“ |

3. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra vartų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos 4.3 lentelėje nurodytos vartų šilumos perdavimo koeficiento Ud2 (W/(m2∙K)) ir oro skverbties Gd2  (m3/(m2∙h)) vertės. Jei yra vartų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinantys dokumentai, turi būti naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Vartų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

4.3 lentelė

| Eil. Nr. | Vartai | Šilumos perdavimo koeficientas Ud2, W/(m2K) | Oro skverbtis Gd2, m3/(m2h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vartai (pagaminti iki 1995 metų) | 2,6 | 50 |
| 2. | Vieneri vartai be tambūro | 2,2 | 38 |
| 3. | Vartai į tambūrą | 2,2 | 38“ |

4. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra švieslangių šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos 4.4 lentelėje nurodytos švieslangių šilumos perdavimo koeficiento Ubw (W/(m2∙K)), įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientų gbw ir oro skverbties Gbw (m3/(m2∙h)) vertės. Jei yra švieslangių šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinantys dokumentai, naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Švieslangių šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

4.4 lentelė

| Eil. Nr. | Švieslangiai | Šilumos perdavimo koeficientas, Ubw, W/(m2∙K) | Įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas, gbw | Oro skverbtis, Gbw, m3/(m2∙h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Švieslangiai vienasluoksniai | 5,3 | 0,87 | 1,1 |
| 2. | Švieslangiai dvisluoksniai | 2,8 | 0,76 | 1,1 |
| 3. | Švieslangiai trisluoksniai | 1,9 | 0,71 | 1,1 |

5. Pastato energinio naudingumo skaičiavimuose, kai nėra kitų skaidrių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos 4.5 lentelėje nurodytos šių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento Uog (W/(m2∙K)), įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientų gog ir oro skverbčių Kog (m3/(m2∙h)) vertės. Jei yra kitų skaidrių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes patvirtinantys dokumentai, naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Kitų skaidrių atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

4.5 lentelė

| Eil. Nr. | Kitos skaidrios atitvaros | Šilumos perdavimo koeficientas, Uog, W/(m2∙K) | Įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas, gog | Oro skverbtis, Kog, m3/(m2∙h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vitrininis stiklas nehermetiškame rėme | 6,6 | 0,85 | 50 |
| 2. | Vitrininis stiklas hermetiškame rėme | 6,6 | 0,85 | 1,1 |
| 3. | Stiklo blokelių siena, 90–110 mm storio | 3,2 | 0,4 | 1,1 |
| 4. | Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas, vienkamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,9 | 0,75 | 1,1 |
| 5. | Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas, vienkamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,9 | 0,67 | 1,1 |
| 6. | Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas, dvikamerinis stiklo paketas, paprasti stiklai | 2,2 | 0,7 | 1,1 |
| 7. | Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas, dvikamerinis stiklo paketas, 1 stiklas selektyvinis | 1,7 | 0,54 | 1,1 |
| 8. | Konstrukcinis sandarusis įstiklinimas, dvikamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai | 1,5 | 0,5 | 1,1 |

_______________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

5 priedas

## 5 priedas.labiausiai paplitusių atitvarų tipų šiluminiai techniniai parametrai pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

1. Kai atitvarų konstrukciniai sprendimai nežinomi, skaičiavimuose naudojamos 5.1 lentelėje nurodytos atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės.

Labiausiai paplitusių atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U (W/(m2K)) vertės

5.1 lentelė

| Eil. Nr. | Atitvara | U, W/(m2K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Akyto betono 200–260 mm storio siena | 0,9 |
| 2. | Keraminių skylėtų plytų 370–430 mm storio siena be oro tarpo | 1,31 |
| 3. | Keraminių skylėtų plytų 400–460 mm storio siena su oro tarpu | 1,06 |
| 4. | Keraminių skylėtų plytų 500–560 mm storio siena be oro tarpo | 1,05 |
| 5. | Keraminių skylėtų plytų 530–590 mm storio siena su oro tarpu | 0,88 |
| 6. | Keraminių pilnavidurių plytų 370–430 mm storio siena be oro tarpo | 1,43 |
| 7. | Keraminių pilnavidurių plytų 400–460 mm storio siena su oro tarpu | 1,14 |
| 8. | Keraminių pilnavidurių plytų 500–560 mm storio siena be oro tarpo | 1,16 |
| 9. | Keraminių pilnavidurių plytų 530–590 mm storio siena su oro tarpu | 0,96 |
| 10. | Silikatinių skylėtų plytų 370–430 mm storio siena be oro tarpo | 1,54 |
| 11. | Silikatinių skylėtų plytų 400–460 mm storio siena su oro tarpu | 1,21 |
| 12. | Silikatinių skylėtų plytų 500–560 mm storio siena be oro tarpo | 1,26 |
| 13. | Silikatinių skylėtų plytų 530–590 mm storio siena su oro tarpu | 1,03 |
| 14. | Silikatinių pilnavidurių plytų 370–430 mm storio siena be oro tarpo | 1,65 |
| 15. | Silikatinių pilnavidurių plytų 400–460 mm storio siena su oro tarpu | 1,27 |
| 16. | Silikatinių pilnavidurių plytų 500–560 mm storio siena be oro tarpo | 1,36 |
| 17. | Silikatinių pilnavidurių plytų 530–590 mm storio siena su oro tarpu | 1,09 |
| 18. | Keramzitbetonio 350–380 mm storio siena | 1,38 |
| 19. | Keramzitbetonio 450–480 mm storio siena | 1,14 |
| 20. | Trisluoksnių gelžbetonio plokščių 240–270 mm storio siena | 0,71 |
| 21. | Gyvenamosios paskirties pastatų stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,85 |
| 22. | Administracinės, gydymo, maitinimo, prekybos, sporto (išskyrus baseinus), kultūros, viešbučių, paslaugų, poilsio ir specialiosios paskirties pastatų stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,17 |
| 23. | Baseinų pastatų stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,70 |
| 24. | Mokslo paskirties pastatų stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,95 |
| 25. | Garažų, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir transporto paskirties pastatų stogai iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,48 |
| 26. | Gyvenamosios paskirties pastatų perdangos, kurios ribojasi su išore, iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,42 |
| 27. | Administracinės, gydymo, maitinimo, prekybos, sporto (išskyrus baseinus), kultūros, viešbučių, paslaugų, poilsio ir specialiosios paskirties pastatų perdangos, kurios ribojasi su išore, iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,53 |
| 28. | Baseinų pastatų perdangos, kurios ribojasi su išore, iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,37 |
| 29. | Mokslo paskirties pastatų perdangos, kurios ribojasi su išore, iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,53 |
| 30. | Garažų, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir transporto paskirties pastatų perdangos, kurios ribojasi su išore, iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,53 |
| 31. | Gyvenamosios paskirties pastatų sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,27 |
| 32. | Administracinės, gydymo, maitinimo, prekybos, sporto (išskyrus baseinus), kultūros, viešbučių, paslaugų, poilsio ir specialiosios paskirties pastatų sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,48 |
| 33. | Baseinų pastatų sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 0,87 |
| 34. | Mokslo paskirties pastatų sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,27 |
| 35. | Garažų, gamybos, pramonės, sandėliavimo ir transporto paskirties pastatų sienos iki 1992 m. pastatytuose pastatuose | 1,70 |

___________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

6 priedas

## 6 priedas.Atitvarų ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamųjų šilumos perdavimo koeficientų vertės

1. Jei ilginių šiluminių tiltelių konstrukcinis sprendimas nežinomas, skaičiavimuose naudojamos 6.1 lentelėje nurodytos ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficiento Ψ (W/(m·K)) vertės.

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios

šilumos perdavimo koeficiento Ψ vertės (W/(m·K))

6.1 lentelė

| Eil. Nr. | Ilginis šiluminis tiltelis | Ψ, W/(m·K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia | 0,05 |
| 2. | Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia | 0,1 |
| 3. | Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatai ir (ar) sienos neapšiltinti | 0,2 |
| 4. | Pastato pamatų ir sienos sandūra. Medinės grindys ar perdanga | 0 |
| 5. | Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Išorinis kampas | 0 |
| 6. | Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Vidinis kampas | 0,1 |
| 7. | Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia | 0,2 |
| 8. | Stogo ir sienos sandūra. Stogas ir (ar) siena neapšiltinti | 0,3 |
| 9. | Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų rėmo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje | 0,05 |
| 10. | Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų rėmo ir plytų ar blokelių mūro | 0,2 |
| 11. | Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės sąramos ar apšiltinto betoninio pamato | 0,2 |
| 12. | Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų rėmo ir neapšiltintos gelžbetoninės sąramos ar neapšiltinto betoninio pamato | 0,3 |
| 13. | Balkonų grindų ir sienos sandūra. Grindų gelžbetoninė plokštė kerta išorinę sieną. Grindų gelžbetoninė plokštė neapšiltinta arba apšiltinta ne iš visų pusių | 0,4 |
| 14. | Balkonų grindų ir sienos sandūra. Grindų gelžbetoninė plokštė kerta išorinę sieną. Grindų gelžbetoninė plokštė apšiltinta iš visų pusių | 0,2 |
| 15. | Balkonų grindų ir sienos sandūra. Medinė balkono grindų konstrukcija | 0 |
| 16. | Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Išorinis kampas | 0 |
| 17. | Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Vidinis kampas | 0,1 |
| 18. | Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia | 0,3 |
| 19. | Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Medinė perdanga | 0 |
| 20. | Sienos išorinis kampas | -0,1 |
| 21. | Sienos vidinis kampas. Siena apšiltinta iš išorės | 0,05 |
| 22. | Sienos vidinis kampas. Siena apšiltinta iš vidaus | 0,1 |
| 23. | Sienos vidinis kampas. Termoizoliacinis sluoksnis sienos viduryje | 0,1 |
| 24. | Sienos vidinis kampas. Termoizoliacinio sluoksnio nėra | 0,3 |

2. Jei ilginio šiluminio tiltelio konstrukcinis sprendimas žinomas ir atitinka vieną iš 2.1–2.6 papunkčiuose pateiktą tiltelio schemą, ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė gali būti nustatyta iš šios schemos duomenų, taip pat, interpoliuojant šioje schemoje pateiktas šilumos perdavimo koeficiento vertes.

2.1. Ilginių šiluminių tiltelių tarp pastato pamatų ir išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientų f-w (W/(m∙K)) vertės:

|  | 2.1.1. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,10; U20,25; U20,50. U10,10; 0,05; -0,10; -0,75. U10,20; 0,02; -0,09; -0,69. U10,50; -0,08; -0,10; -0,67. |

|  | 2.1.2. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,10; U20,25; U20,50. U10,10; 0,09; -0,02; -0,63. U10,20; 0,06; -0,01; -0,57. U10,50; -0,07; -0,05; -0,51. |

|  | 2.1.3. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,10; U20,25; U20,50. U10,10; 0,08; -0,01; -0,43. U10,20; 0,04; -0,01; -0,39. U10,50; -0,08; -0,07; -0,56. |

2.2. Ilginių šiluminių tiltelių aplink langų angas sienose šilumos perdavimo koeficientų wdp (W/(m∙K)) vertės, taikomos ir tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertėms aplink durų angas sienose dp (W/(m∙K)), stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru s (W/(m∙K)):

|  | 2.2.1. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,07; 0,07; 0,07. U10,20; 0,05; 0,05; 0,06. U10,50; 0,03; 0,04; 0,05. |

|  | 2.2.2. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,10; 0,10; 0,10. U10,20; 0,08; 0,08; 0,08. U10,50; 0,10; 0,11; 0,12. |

|  | 2.2.3. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,14; 0,13; 0,13. U10,20; 0,14; 0,13; 0,12. U10,50; 0,21; 0,21; 0,21. |

|  | 2.2.4. schema |  |
| --- | --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,18; 0,19; 0,23. U10,20; 0,15; 0,17; 0,21. U10,50; 0,12; 0,15; 0,15. |
|  |  | 2.2.5. schema |
|  |  | U, W/(m2∙K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,03; 0,04; 0,04. U10,20; 0,02; 0,02; 0,03. U10,30; -; 0,03; 0,03. |

|  | 2.2.6. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,70; U21,0; U21,9. U10,10; 0,05; 0,06; 0,06. U10,20; 0,04; 0,05; 0,05. U10,30; -; 0,06; 0,06. |

2.3. Ilginių šiluminių tiltelių tarp pastato sienų ir stogo šilumos perdavimo koeficientų w-r (W/(m∙K)) vertės:

|  | 2.3.1. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,08; U20,16; U20,40. U10,10; -0,06; -0,06; -0,14. U10,20; -0,08; -0,05; -0,08. U10,50; -0,14; -0,04; -0,02. |

|  | 2.3.2. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,08; U20,16; U20,40. U10,10; -0,01; 0,00; -0,08. U10,20; -0,03; 0,01; 0,00. U10,50; -0,09; 0,02; 0,05. |

|  | 2.3.3. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,08; U20,16; U20,40. U10,10; 0,18; 0,16; 0,03. U10,20; 0,23; 0,24; 0,16. U10,50; 0,13; 0,23; 0,21. |

|  | 2.3.4. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,08; U20,16; U20,40. U10,10; 0,02; 0,03; 0,05. U10,20; 0,03; 0,03; 0,04. U10,50; 0,07; 0,06; 0,06. |

2.4. Ilginių šiluminių tiltelių fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose šilumos perdavimo koeficientų c (W/(m∙K)) vertės:

|  | 2.4.1. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,10; U20,20; U20,50. U10,10; -0,06; -0,08; -0,21. U10,20; -0,08; -0,08; -0,14. U10,50; -0,21; -0,14; -0,15. |

|  | 2.4.2. schema |
| --- | --- |
|  | U, W/(m2∙K); U20,10; U20,20; U20,50. U10,10; -0,07; -0,11; -0,27. U10,20; -0,11; -0,11; -0,23. U10,50; -0,27; -0,23; -0,34. |

________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

7 priedas

## 7 priedas.Pastato matmenys

1. Matmenys naudojami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, metrais.

2. Plotai naudojami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, kvadratiniais metrais.

2. Matmenys imami iš statybinių brėžinių arba matuojant tiesiogiai. Pastato ilgis, aukštis ir plotis pastatų energinio naudingumo skaičiavimuose naudojami vamzdynų ilgiams apskaičiuoti ir šie matmenys nustatomi taip:

2.1. pastato ilgis nustatomas pagal didžiausius pastato ilgio matmenis;

2.2. pastato plotis nustatomas pagal didžiausius pastato pločio matmenis;

2.3. pastato aukštis nustatomas taip:

2.3.1. jei sertifikuojamas visas pastatas ir šiame pastate nėra šildomo rūsio, pastato aukštis imamas nuo grunto paviršiaus vidurkio iki aukščiausiai pastate esančių šildomų patalpų lubų;

2.3.2. jei sertifikuojamas visas pastatas ir šiame pastate yra šildomas rūsys, pastato aukštis imamas nuo šildomo rūsio grindų paviršiaus iki aukščiausiai pastate esančių šildomų patalpų lubų;

2.3.3. jei sertifikuojama pastato dalis, turi būti nustatytas šios pastato dalies aukštis, t. y. jei sertifikuojamas butas viduriniame pastato aukšte, šios pastato dalies aukštis turi būti imamas nuo sertifikuojamo buto grindų paviršiaus iki virš šio buto esančio buto grindų paviršiaus.

3. Pastato šildomas plotas apskaičiuojamas pagal vidinius pastato matmenis, t. y. atėmus pertvarų storius. Šį plotą sudaro visų šildomų pastato patalpų grindų plotų suma, įskaitant:

3.1. šildomų rūsių patalpų plotus;

3.2. šildomų laiptinių plotus. Apskaičiuojant šiuos plotus, sumuojami kiekvieno aukšto plane užimami laiptinės plotai;

3.3. bendrojo naudojimo ir kitų šildomų patalpų plotus;

3.4. plotus patalpų, kurias iš visų pusių riboja šildomos patalpos;

3.5. lifto šachtų plotus. Apskaičiuojant šiuos plotus, sumuojami kiekvieno aukšto plane lifto šachtų užimami vidiniai plotai;

3.6. nešildomų tambūrų plotus, jei sienų tarp tambūrų ir išorės šilumos perdavimo koeficientų vertės ne mažiau kaip du kartus mažesnės už sienų tarp tambūrų ir vidaus patalpų šilumos perdavimo koeficientų vertes, o durų tarp tambūrų ir išorės šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 1,6 W/(m²·K).

4. Pastato šildomų patalpų tūris apskaičiuojamas pagal vidinius šildomų patalpų matmenis dviejų ženklų po kablelio tikslumu, kubiniais metrais.

5. Sienų plotas apskaičiuojamas iš bendro sienos ploto atėmus sienoje esančių langų ir durų plotus, apskaičiuotus pagal mažiausius statybinių angų išorinius matmenis.

6. Sienų aukštis nustatomas taip:

6.1. jei yra šlaitinis stogas su karnizu ir sienos sandūros su stogu konstrukcinis sprendimas nežinomas, sienų aukštis matuojamas iki karnizo susikirtimo vietos su sienos plokštuma (he arba he2 matmenys, 7.2. pav.); kai sienos sandūros su stogu konstrukcinis sprendimas žinomas, esant nevėdinamai stogo konstrukcijai, sienos aukštis matuojamas iki sienos plokštumos susikirtimo vietos su stogo išorine plokštuma arba, esant vėdinamai stogo konstrukcijai, – iki sienos plokštumos susikirtimo vietos su vėdinamo oro tarpo apatine plokštuma;

6.2. pastatų su šlaitiniais stogais, kurių pastogėse įrengtos šildomos patalpos, sienų aukštis matuojamas iki šių patalpų lubų perdenginio viršaus;

6.3. jei virš šildomų patalpų įrengtas plokščias stogas ir parapetai, sienų aukštis matuojamas iki stogo viršutinės plokštumos susikirtimo vietos su parapetu;

6.4. jei pastate su plokščiu stogu viršutiniame aukšte įrengtos nešildomos patalpos, sienų aukštis matuojamas iki viršutinio aukšto šildomų patalpų lubų perdenginio viršaus;

6.5. po perdangomis, kurios ribojasi su išore, esančių sienų aukštis matuojamas iki šių perdangų apačios;

6.6. jei išorinių sienų viršus yra skirtingame lygyje, turi būti apskaičiuotas sienos aukščio vidurkis;

6.7. jei pirmo aukšto perdangos apačia žemiau grunto paviršiaus, sienos aukštis matuojamas nuo grunto paviršiaus;

6.8. jei pirmo aukšto perdangos apačia virš grunto paviršiaus, sienos aukštis matuojamas nuo pirmo aukšto perdenginio apačios;

6.9. sienų, įrengtų ant perdangų, kurios ribojasi su išore, aukštis matuojamas nuo perdangos apačios;

6.10. sienų, įrengtų ant perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių, aukštis matuojamas nuo perdangos apačios;

6.11. pastatų, kurių grindys įrengtos ant grunto, sienų aukštis matuojamas nuo šių grindų paviršiaus.

7. Sienų plotis nustatomas  pagal  išorinius pastato matmenis (matmenys le,, 7.1 pav.). Šildomų patalpų, įrengtų pastatų su šlaitiniais stogais pastogėse, sienų plotis atitinka atstumą tarp priešpriešinių patalpų sienų išorinių paviršių.

8. Langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų ir durų matmenys imami pagal mažiausius statybinių angų išorinius matmenis (matmenys lmin, 7.1. pav. ir hmin, 7.2. pav.).

9. Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų įstiklintos dalies matmenys imami pagal mažiausius šių atitvarų angų įstiklinimui matmenis.

10. Stogo plotas nustatomas iš bendro stogo ploto atėmus jame esančių stoglangių ir švieslangių plotus, apskaičiuotus pagal mažiausius statybinių angų išorinius matmenis. Stogo paviršiuje esančių vėdinimo kaminėlių, alsuoklių, kaminų ir vėdinimo šachtų užimami plotai įskaičiuojami į bendrą stogo plotą.

11. Stogo plotis ir ilgis nustatomas pagal išorinius pastato matmenis:

11.1. jei virš šildomų patalpų įrengtas šlaitinis stogas, stogo ilgis atitinka stogo šlaitų ilgių sumą nuo stogo išorinės plokštumos susikirtimo vietos su sienos plokštuma iki kraigo (atstumas le.2, 7.2. pav.) ir nuo kraigo iki priešpriešinės sienos išorinės plokštumos susikirtimo vietos su stogo išorine plokštuma;

11.2. jei virš šildomų patalpų įrengtas dvišlaitis stogas, stogo plotis atitinka atstumą tarp priešpriešinių sienų išorinių plokštumų;

11.3. jei virš šildomų patalpų įrengtas dvišlaitis stogas, kuris pločio matavimo kryptimi turi nuolydžius, stogo plotis matuojamas kaip nurodyta 11.2 punkte;

11.4. jei pastogė po šlaitiniu stogu nešildoma, perdenginys po nešildoma pastoge priskiriamas stogų atitvaroms, o perdenginio ilgis matuojamas kaip parodyta 7.2.b pav. (atstumas le2);

11.5. jei virš šildomų patalpų įrengtas plokščias stogas, stogo ilgis ir plotis atitinka atstumą tarp priešpriešinių sienų išorinių plokštumų, t. y. pločio ar ilgio padidėjimas dėl stogo nuolydžio nevertinami.

7.1. pav. Pastato ir jo atitvarų matmenys plane.

le – išoriniai matmenys, li – vidiniai matmenys, lmin – mažiausias angos plotis.

| a) | b) |
| --- | --- |

7.2. pav. Pastato ir jo atitvarų matmenys vertikaliame pjūvyje.

he – bendras sienos aukštis pagal išorinius matmenis, le.2 – stogo šlaito ilgis, hmin – mažiausias angos aukštis, he.2 – sienos dalies aukštis pagal išorinius matmenis.

12. Stoglangių ir švieslangių matmenys imami pagal mažiausius statybinių angų išorinius matmenis.

13. Perdangų, kurios ribojasi su išore, matmenys imami pagal išorinius perdangos matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto perdangą į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas perdangos ploto nesumažina.

14. Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių matmenys imami pagal vidinius perdangos matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto perdangą į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas perdangos ploto nesumažina.

15. Grindų ant grunto matmenys imami pagal vidinius grindų ant grunto matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto grindis ant grunto į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas grindų ant grunto ploto nesumažina.

16. Grindų ant grunto, kurios apšiltintos pakraščiuose, matmenys imami pagal vidinius grindų matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto grindis į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas grindų ant grunto ploto nesumažina.

17. Grindų ant grunto šildomuose rūsiuose matmenys imami pagal vidinius grindų matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto grindis į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas grindų ant grunto ploto nesumažina.

18. Grindų virš nešildomų rūsių matmenys imami pagal vidinius grindų matmenis. Jei vidinės pertvaros suskirsto grindis į dvi ar daugiau dalių, laikoma, kad pertvarų užimamas plotas grindų ploto nesumažina.

18. Vėdinamo pogrindžio, šildomo ir vėdinamo nešildomo rūsio ar pogrindžio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (žr. Reglamento 2 priedo 2.7–2.10 pav. dydis zbf) atitinka atstumą nuo grindų paruošiamojo sluoksnio apačios iki grunto paviršiaus. Jei grindų storis nežinomas, jis prilyginamas 0,1 m. Jei pastato perimetru gylis zbf nevienodas, turi būti apskaičiuota vidutinė grindų gylio vertė.

20. Vėdinamo nešildomo rūsio patalpų tūris apskaičiuojamas sumuojant visų šiame rūsyje esančių patalpų tūrius, t. y. pertvarų užimami tūriai į rūsio patalpų tūrį neįskaitomi. Turi būti nustatytas tik tas vėdinamo rūsio tūris, kuris yra po grindimis virš vėdinamo rūsio. Kai nėra duomenų pakankamai tiksliai nustatyti vėdinamo rūsio tūrį V5 (m³), šis tūris gali būti apskaičiuotas taip:

|  | (7.1) |
| --- | --- |

čia:	Afg5 – grindų virš nešildomo rūsio plotas (m2);

n fg5 – nešildomo rūsio aukštų kiekis (vnt.);

h fg5 – nešildomo rūsio patalpų aukštis (m).

21. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis tarp pastato pamatų ir išorinių sienų imamas pagal išorinius matmenis.

22. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis apie langų apie išorinių įėjimo angas sienose imamas pagal mažiausius angų išorinius matmenis.

23. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis tarp pastato sienų ir stogo imamas pagal išorinį sienos ilgį sienos plokštumoje.

24. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose imamas pagal išorinius matmenis.

25. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis imamas pagal išorinius matmenis balkono grindų ir išorinių sienų susikirtimo vietoje.

26. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų imamas pagal išorinius matmenis šių perdangų ir išorinių sienų susikirtimo vietoje.

27. Ilginių šiluminių tiltelių ilgis stoglangių ir švieslangių angų perimetru imamas pagal mažiausius angų išorinius matmenis.

28. Jei atliekami atitvarų tarp šildomų patalpų ir nešildomos apšiltintos patalpos Reglamento 14 priede nurodyti skaičiavimai, šių atitvarų matmenys turi būti išmatuoti kaip nurodyta 7.3. pav.

7.3. pav. Pastato ir jo atitvarų matmenys plane, kai pastato šildomos patalpos ribojasi su apšiltinta nešildoma patalpa.

le – atitvarų tarp šildomų patalpų ir nešildomos apšiltintos patalpos matmenys, len – atitvarų tarp nešildomos apšiltintos patalpos ir išorės matmenys.

_____________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

8 priedas

## 8 priedas. Karšto vandens vamzdynų apšiltinimo ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas

1. Karšto vandens vamzdynų apšiltinimo ilginis šilumos perdavimo koeficientas U‘hw (W/(m·K)) apskaičiuojamas pagal formulę [3.22]:

| ; | (8.1) |
| --- | --- |

čia:	λds.50 – termoizoliacinio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas esant 50 °C temperatūrai (W/(m·K)). Jei yra termoizoliacinio sluoksnio statybos produkto šią projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Kitais atvejais skaičiavimuose naudojami 8.1 lentelėje nurodyti duomenys;

De – vamzdžio išorinis skersmuo (įskaitant termoizoliacinio sluoksnio storį) (m);

Di – termoizoliacijos vidinis skersmuo (vamzdžio išorinis skersmuo be termoizoliacinio sluoksnio) (m);

he – vamzdžio paviršiaus šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apšiltintų vamzdžių, esančių patalpose he =8 W/(m2·K), patalpose neapšiltintų vamzdžių he =14 W/(m2·K) [3.22]. Apšiltintų vamzdžių, esančių kanaluose, he =4 W/(m2·K), kanaluose esančių neapšiltintų vamzdžių he =7 W/(m2·K). Vamzdžių sienose po tinku he =100 W/(m2·K).

2. l (m) ilgio vamzdyno, kuriame yra skirtingo skersmens ir skirtingai apšiltinti vamzdžiai, vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas U‘hw.avg (W/(m·K)) apskaičiuojamas taip:

| ; | (8.2) |
| --- | --- |

čia:	U‘hw,y – vamzdyno atkarpoje ly ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K));

ly – atitinkamos „y“ vamzdyno atkarpos ilgis (m).

8.1 lentelė

Statybos produktų, naudojamų karšto vandens vamzdynų termoizoliaciniams sluoksniams, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės

| Eil. Nr. | Statybos produktas | Projektinė šilumos laidumo koeficiento λds50 vertė, W/(m∙K) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mineralinė vata po 1993 metų statytuose pastatuose | 0,045 |
| 2. | Mineralinė vata iki 1993 metų statytuose pastatuose | 0,08 |
| 3. | Polietileninis putplastis (kevalai) | 0,045 |
| 4. | Poliuretaninis putplastis (kevalai) | 0,04 |

__________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

9 priedas

## Duomenys atitvarų drėgminei būklei projektuoti

1. Per metus atitvarų viduje susikaupiančio/išgaruojančio drėgmės kiekio ir kondensacijos atitvarų viduje projektiniams skaičiavimams naudojamos 9.1 lentelėje nurodytos projektinės išorės oro temperatūros ir santykiniai išorės oro drėgniai.

2. Statybos produktų šiluminių techninių rodiklių duomenys atitvarų drėgminei būklei skaičiuoti nurodyti 9.2, 9.3 ir 9.4 lentelėse. Šiose lentelėse nurodyti duomenys turi būti naudojami šia tvarka:

2.1. kai nėra 9.2 ir 9.3 lentelėse išvardintų statybos produktų nurodytus šiluminių techninių verčių derinį patvirtinančių dokumentų, naudojamas šiose lentelėse nurodytas verčių derinys. Jei šiose lentelėse išvardintus šiluminių techninių verčių derinį patvirtinantys dokumentai yra, naudojamas šiuose dokumentuose nurodytas šiluminių techninių verčių derinys;

2.2. kai nėra 9.4 lentelėje išvardintų plonųjų statybos produktų vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio vertes patvirtinančių dokumentų, naudojamos šioje lentelėje nurodytos vertės. Jei šioje lentelėje išvardytų statybos produktų vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio vertes patvirtinantys dokumentai yra, naudojamos šiuose dokumentuose nurodytos vertės.

Vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros θe,m (°C) ir santykiniai oro drėgniai φe,m (%) projektiniams atitvarų drėgminės būklės per metus skaičiavimams

9.1 lentelė

| Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| θe,m,°C | -5,1 | -4,4 | -0,7 | 5,5 | 11, 9 | 15,4 | 16,7 | 16,2 | 11,9 | 7,2 | 2 | -2,4 |
| φe,m, % | 86 | 84 | 81 | 75 | 71 | 74 | 77 | 78 | 82 | 85 | 88 | 89 |

Termoizoliaciniams statybos produktams nepriskiriamų įvairaus tankio medžiagų ir gaminių šiluminių techninių rodiklių vertės atitvarų drėgminei būklei projektuoti

9.2 lentelė

| ### Eil. Nr. | ### Statybos produktas | Tankis , kg/m3 | Projektinis šilumos laidumo koeficientas ds, W/(mK) | Savitoji šiluminė talpa cp, J/(kgK) | Vandens garų varžos faktorius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | sausas | drėgnas |
| Bitumas ir jo gaminiai |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Asfaltas | 2100 | 0,70 | 1000 | 50000 | 50000 |
| 2. | Bitumas grynas | 1050 | 0,17 | 1000 | 50000 | 50000 |
| 3. | Bitumuotas veltinis/ lakštai | 1100 | 0,23 | 1000 | 50000 | 50000 |
| Betonas |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Vidutinio tankio | 1800 | 1,15 | 1000 | 100 | 60 |
| 5. |  | 2000 | 1,35 |  | 100 | 60 |
| 6. |  | 2200 | 1,65 |  | 120 | 70 |
| 7. | Didelio tankio | 2400 | 2,00 | 1000 | 130 | 80 |
| 8. | Armuotas (su 1 % plieno) | 2300 | 2,3 | 1000 | 130 | 80 |
| 9. | Armuotas (su 2 % plieno) | 2400 | 2,5 | 1000 | 130 | 80 |
| 10. | Akytasis betonas (stambios plokštės) | 300 | 0,1 | 1000 | 10 | 6 |
| 11. |  | 400 | 0,13 |  |  |  |
| 12. |  | 600 | 0,2 |  |  |  |
| 13. |  | 800 | 0,29 |  |  |  |
| 14. | Keramzitbetonis su keramzitiniu smėliu ir putų keramzitbetonis | 500 | 0,24 | 1000 | - | 6 |
| 15. |  | 600 | 0,28 |  |  | 6 |
| 16. |  | 800 | 0,3 |  |  | 8 |
| 17. |  | 1000 | 0,4 |  |  | 10 |
| 18. |  | 1200 | 0,5 |  |  | 12 |
| 19. |  | 1400 | 0,7 |  |  | 15 |
| 20. |  | 1600 | 0,8 |  |  | 15 |
| 21. |  | 1800 | 0,9 |  |  | 20 |
| 22. | Keramzitbetonis su perlito smėliu | 800 | 0,36 | 1000 | - | 4 |
| 23. |  | 1000 | 0,42 |  |  |  |
| 24. | Perlitbetonis | 600 | 0,24 | 1000 | - | 4 |
| 25. |  | 800 | 0,34 |  |  |  |
| 26. |  | 1000 | 0,39 |  |  |  |
| 27. | Pjuvenų betonas | 800 | 0,3 | 1300 | - | 3 |
| 28. |  | 1000 | 0,4 |  |  |  |
| 29. | Spalių betonas (200 kg spalių 1 m3 betono) | 1000 | 0,32 | 1000 | - | 3 |
| Grindų dangos |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Guma | 1200 | 0,17 | 1400 | 10000 | 10000 |
| 31. | Pagrindas: akytoji guma arba plastikas | 270 | 0,10 | 1400 | 10000 | 10000 |
| 32. | Pagrindas: veltinis | 120 | 0,05 | 1300 | 20 | 15 |
| 33. | Pagrindas: vilna | 200 | 0,06 | 1300 | 20 | 15 |
| 34. | Pagrindas: kamštena | <200 | 0,05 | 1500 | 20 | 10 |
| 35. | Paklotas: kamštena | >400 | 0,065 | 1500 | 40 | 20 |
| 36. | Kilimas/tekstilės danga | 200 | 0,06 | 1300 | 5 | 5 |
| 37. | Linoleumas | 1200 | 0,17 | 1400 | 1000 | 800 |
| Dujos |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Anglies dioksidas | 1,95 | 0,014 | 820 | 1 | 1 |
| 39. | Argonas | 1,70 | 0,017 | 519 | 1 | 1 |
| 40. | Kriptonas | 3,56 | 0,0090 | 245 | 1 | 1 |
| 41. | Ksenonas | 5,68 | 0,0054 | 160 | 1 | 1 |
| 42. | Oras | 1,23 | 0,025 | 1008 | 1 | 1 |
| 43. | Sieros heksafluoridas | 6,36 | 0,013 | 614 | 1 | 1 |
| Stiklas |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Natrio-kalkių | 2500 | 1,00 | 750 |  |  |
| 45. | Kvarcinis | 2200 | 1,40 | 750 |  |  |
| 46. | Mozaikinis | 2000 | 1,20 | 750 |  |  |
| Vanduo |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Ledas -10 oC temperatūroje | 920 | 2,30 | 2000 |  |  |
| 48. | Ledas 0 oC temperatūroje | 900 | 2,20 | 2000 |  |  |
| 49. | Sniegas, naujai iškritęs (<30 mm) | 100 | 0,05 | 2000 |  |  |
| 50. | Sniegas, minkštas (30 … 70 mm) | 200 | 0,12 | 2000 |  |  |
| 51. | Sniegas, lengvai sutrintas (70…100 mm) | 300 | 0,23 | 2000 |  |  |
| 52. | Sniegas, sutankintas (<200 mm) | 500 | 0,60 | 2000 |  |  |
| 53. | Vanduo 10 oC | 1000 | 0,60 | 4190 |  |  |
| 54. | Vanduo 40 oC | 990 | 0,63 | 4190 |  |  |
| 55. | Vanduo 80 oC | 970 | 0,67 | 4190 |  |  |
| Metalai |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Aliuminio lydinys | 2800 | 160 | 880 |  |  |
| 57. | Bronza | 8700 | 65 | 380 |  |  |
| 58. | Cinkas | 7200 | 110 | 380 |  |  |
| 59. | Geležis, ketus | 7500 | 50 | 450 |  |  |
| 60. | Nerūdijantysis plienas | 7900 | 17 | 500 |  |  |
| 61. | Plienas | 7800 | 50 | 450 |  |  |
| 62. | Švinas | 11300 | 35 | 130 |  |  |
| 63. | Varis | 8900 | 380 | 380 |  |  |
| 64. | Žalvaris | 8400 | 120 | 380 |  |  |
| Plastikai |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Akrilas | 1050 | 0,20 | 1500 | 10000 | 10000 |
| 66. | Epoksidinė derva | 1200 | 0,20 | 1400 | 10000 | 10000 |
| 67. | Fenolio derva | 1300 | 0,30 | 1700 | 100000 | 100000 |
| 68. | Polikarbonatas | 1200 | 0,20 | 1200 | 5000 | 5000 |
| 69. | Politetrafluoretilenas (PTFE) | 2200 | 0,25 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 70. | Polivinilchloridas (PVC) | 1390 | 0,17 | 900 | 50000 | 50000 |
| 71. | Polimetilmetakrilatas (PMMA) | 1180 | 0,18 | 1500 | 50000 | 50000 |
| 72. | Poliacetatas | 1410 | 0,30 | 1400 | 100000 | 100000 |
| 73. | Poliamidas | 1150 | 0,25 | 1600 | 50000 | 50000 |
| 74. | Poliamidas 6,6 su 25% stiklo pluošto | 1450 | 0,30 | 1600 | 50000 | 50000 |
| 75. | Polietilenas, didelio tankio | 980 | 0,50 | 1800 | 100000 | 100000 |
| 76. | Polietilenas, mažo tankio | 920 | 0,33 | 2200 | 100000 | 100000 |
| 77. | Polistirenas | 1050 | 0,16 | 1300 | 100000 | 100000 |
| 78. | Polipropilenas | 910 | 0,22 | 1800 | 10000 | 10000 |
| 79. | Polipropilenas su 25% stiklo pluošto | 1200 | 0,25 | 1800 | 10000 | 10000 |
| 80. | Poliuretanas (PU) | 1200 | 0,25 | 1800 | 6000 | 6000 |
| 81. | Poliesterio derva | 1400 | 0,19 | 1200 | 10000 | 10000 |
| Guma |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Butadienas | 980 | 0,25 | 1000 | 100000 | 100000 |
| 83. | Butilas, kietasis, karštai lydytas | 1200 | 0,24 | 1400 | 200000 | 200000 |
| 84. | EPDM (etileno propileno monomeras) | 1150 | 0,25 | 1000 | 6000 | 6000 |
| 85. | Kietoji guma (ebonitas) | 1200 | 0,17 | 1400 |  |  |
| 86. | Natūrali guma | 910 | 0,13 | 1100 | 10000 | 10000 |
| 87. | Neoprenas | 1240 | 0,23 | 2140 | 10000 | 10000 |
| 88. | Putgumė | 60–80 | 0,06 | 1500 | 7000 | 7000 |
| 89. | Poliizobutilenas | 930 | 0,20 | 1100 | 10000 | 10000 |
| 90. | Polisulfidas | 1700 | 0,40 | 1000 | 10000 | 10000 |
| Sandarinimo medžiagos, hermetikai ir šiluminiai intarpai |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Silikagelis | 720 | 0,13 | 1000 |  |  |
| 92. | Silikonas | 1200 | 0,35 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 93. | Silikonas su užpildu | 1450 | 0,50 | 1000 | 5000 | 5000 |
| 94. | Silikono putos | 750 | 0,12 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 95. | Uretanas/poliuretanas (šiluminiai intarpai) | 1300 | 0,21 | 1800 | 60 | 60 |
| 96. | Polivinilchloridas (PVC), su 40% minkštikliu | 1200 | 0,14 | 1000 | 100000 | 100000 |
| 97. | Elastomero putos | 60–80 | 0,05 | 1500 | 10000 | 10000 |
| 98. | Poliuretano (PU) putos | 70 | 0,05 | 1500 | 60 | 60 |
| 99. | Polietileno putos | 70 | 0,05 | 2300 | 100 | 100 |
| Gipsas |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Gipso blokeliai ir kiti gaminiai | 600 | 0,18 | 1000 | 10 | 4 |
| 101. |  | 900 | 0,30 |  |  |  |
| 102. |  | 1200 | 0,43 |  |  |  |
| 103. |  | 1500 | 0,56 |  |  |  |
| 104. | Gipso plokštė | 700 | 0,21 | 1000 | 10 | 4 |
| 105. |  | 900 | 0,25 |  |  |  |
| Tinkai ir/arba skiediniai |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Cemento–smėlio | 1800 | 1,00 | 1000 | 10 | 6 |
| 107. | Kalkių–smėlio | 1600 | 0,80 | 1000 | 10 | 6 |
| 108. | Kalkių–smėlio-cemento | 1700 | 0,9 | 1000 | 10 | 4 |
| 109. | Gipso | 1000 | 0,40 | 1000 | 10 | 6 |
| 110. |  | 1300 | 0,57 |  |  |  |
| 111. | Gipso–smėlio | 1200 | 0,58 | 1000 | 10 | 6 |
| 112. |  | 1600 | 0,80 |  |  |  |
| 113. | Termoizoliaciniai gipso | 600 | 0,18 | 1000 | 10 | 6 |
| Gruntas |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Molis ir sąnašos | 1200–1800 | 1,5 | 1670–2500 | 50 | 50 |
| 115. | Priemolis | 1800 | 1,7 | 1500-2500 | - | - |
| 116. | Smėlis ir žvyras | 1700–2200 | 2,0 | 910–1180 | 50 | 50 |
| Akmuo |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Bazaltas | 2700–3000 | 3,5 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 118. | Dirbtiniai akmenys | 1750 | 1,3 | 1000 | 50 | 40 |
| 119. | Gneisas | 2400–2700 | 3,5 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 120. | Granitas | 2500–2700 | 2,8 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 121. | Kalkakmenis, labai minkštas | 1600 | 0,85 | 1000 | 30 | 20 |
| 122. | Kalkakmenis, minkštas | 1800 | 1,1 | 1000 | 40 | 25 |
| 123. | Kalkakmenis, vid. kietumo | 2000 | 1,4 | 1000 | 50 | 40 |
| 124. | Kalkakmenis, kietas | 2200 | 1,7 | 1000 | 200 | 150 |
| 125. | Kalkakmenis, labai kietas | 2600 | 2,3 | 1000 | 250 | 200 |
| 126. | Marmuras | 2800 | 3,5 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 127. | Natūrali kristalinė uoliena | 2800 | 3,5 | 1000 | 10000 | 10000 |
| 128. | Natūrali nuosėdinė uoliena | 2600 | 2,3 | 1000 | 250 | 200 |
| 129. | Natūrali nuosėdinė uoliena, lengva | 1500 | 0,85 | 1000 | 30 | 20 |
| 130. | Natūrali porėtoji uoliena, lava | 1600 | 0,55 | 1000 | 20 | 15 |
| 131. | Natūralioji pemza | 400 | 0,12 | 1000 | 8 | 6 |
| 132. | Skalūnas | 2000–2800 | 2,2 | 1000 | 1000 | 800 |
| 133. | Smiltainis | 2600 | 2,3 | 1000 | 40 | 30 |
| Čerpės (stogo medžiagos) |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Betono | 2100 | 1,5 | 1000 | 100 | 60 |
| 135. | Keraminės/porcelianinės | 2300 | 1,3 | 840 | - |  |
| 136. | Molio | 2000 | 1,0 | 800 | 40 | 30 |
| 137. | Plastikinės | 1000 | 0,20 | 1000 | 10000 | 10000 |
| Mediena ir jos gaminiai |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Mediena | 450 | 0,12 | 1600 | 50 | 20 |
| 139. |  | 500 | 0,13 |  | 50 | 20 |
| 140. |  | 700 | 0,18 |  | 200 | 50 |
| 141. | Fanera | 300 | 0,09 | 1600 | 150 | 50 |
| 142. |  | 500 | 0,13 |  | 200 | 70 |
| 143. |  | 700 | 0,17 |  | 220 | 90 |
| 144. |  | 1000 | 0,24 | 1600 | 250 | 110 |
| 145. | Medienos plokštės su cemento rišikliu | 1200 | 0,23 | 1500 | 50 | 30 |
| 146. | Medžio pjuvenų plokštės | 300 | 0,10 | 1700 | 50 | 10 |
| 147. |  | 600 | 0,14 |  |  | 15 |
| 148. |  | 900 | 0,18 |  |  | 20 |
| 149. | Orientuotų medžio skiedrų (OSB) plokštės | 650 | 0,13 | 1700 | 50 | 30 |
| 150. | Medžio plaušo plokštės MPP ir MDF | 250 | 0,07 | 1700 | 5 | 3 |
| 151. |  | 400 | 0,10 |  | 10 | 5 |
| 152. |  | 600 | 0,14 |  | 20 | 12 |
| 153. |  | 800 | 0,18 |  | 30 | 20 |
| Birios medžiagos |  |  |  |  |  |  |
| 154. | Keramzito žvyras ir smėlis | 200 | 0,15 | 1000 | 2 | 3 |
| 155. |  | 300 | 0,165 |  |  |  |
| 156. |  | 400 | 0,18 |  |  |  |
| 157. |  | 600 | 0,26 |  |  |  |
| 158. |  | 800 | 0,31 |  |  |  |
| 159. | Perlitas | 200 | 0,16 | 900 | 2 | 2 |
| 160. |  | 400 | 0,17 |  |  |  |
| 161. |  | 600 | 0,21 |  |  |  |
| 162. | Statybinis smėlis | 1600 | 0,58 | 1000 | - | 4 |
| 163. | Vermikulitas | 100 | 0,08 | 1080 | 2 | 3 |
| 164. |  | 200 | 0,11 |  |  |  |
| 165. | Žvyras | 1800 | 0,7 | 1000 | - | - |
| Mūras |  |  |  |  |  |  |
| 166. | Akytojo betono blokelių | 500 | 0,22 | 1000 | 10 | 6 |
| 167. |  | 600 | 0,27 |  |  |  |
| 168. |  | 700 | 0,32 |  |  |  |
| 169. |  | 800 | 0,38 |  |  |  |
| 170. | Pilnavidurių keraminių plytų | 1600 | 0,7 | 1000 | - | 20 |
| 171. |  | 1800 | 0,8 |  |  |  |
| 172. | Skylėtųjų keraminių plytų | 1200 | 0,5 | 1000 | - | 20 |
| 173. |  | 1400 | 0,6 |  |  |  |
| 174. |  | 1600 | 0,7 |  |  |  |
| 175. | Pilnavidurių keramzitbetonio blokelių | 1260 | 0,6 | 1000 | - | 10 |
| 176. |  | 1800 | 1,2 |  |  | 20 |
| 177. | Tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių | 1100 | 0,4 | 1000 | - | 15 |
| 178. |  | 1700 | 0,8 |  |  | 10 |
| 179. | Pilnavidurių silikatinių plytų su cemento skiediniu | 1800 | 1,0 | 1000 | - | 20 |
| 180. | Skylėtųjų silikatinių plytų | 1600 | 0,9 | 1000 | - | 20 |
| 181. | Tuščiavidurių keraminių blokų | 750 | 0,23 | 1000 | - | 10 |
| 182. |  | 1000 | 0,33 |  |  |  |
| 183. |  | 1200 | 0,4 |  |  |  |
| 184. |  | 1400 | 0,47 |  |  |  |
| 185. | Skaldyto akmens | 2400 | 2,6 | 1000 | - | 20 |
| Pastabos: 1. „“ gali būti pakeista labai didele verte, pvz., 106. 2. Pateiktos vandens garų varžos faktoriaus vertės nustatytos „Sauso indo“ ir „Drėgno indo“ bandymo sąlygomis pagal LST EN ISO 12572 [3.36]. 3. Pateiktos šilumos laidumo koeficiento projektinės vertės taikomos statybos produktams, patalpintiems vėdinamose arba nevėdinamose atitvarose. 4. Šioje lentelėje pateiktos šiluminių techninių rodiklių vertės atitinka nurodytas [3.37], lentelė papildyta duomenimis apie statybos produktus, kurie [3.37] duomenų lentelėse nepaminėti. |  |  |  |  |  |  |

Statybos produktų, naudojamų termoizoliaciniams atitvarų sluoksniams, šiluminių techninių rodiklių vertės atitvarų drėgminei būklei projektuoti

9.3 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produktas | Tankis , kg/m3 | Vandens garų varžos faktorius |  | Savitoji šiluminė talpa c J/(kgK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sausas | drėgnas |  |
| 1. | Polistireninis putplastis „EPS” | 10–15 | 30 | 30 | 1450 |
| 2. |  | 16–20 | 40 | 40 |  |
| 3. |  | 21–25 | 45 | 45 |  |
| 4. |  | 26–35 | 50 | 50 |  |
| 5. |  | 36–50 | 60 | 60 |  |
| 6. | Polistireninis putplastis „XPS” | 20–65 | 150 | 150 | 1450 |
| 7. | Poliuretaninis putplastis | 28–55 | 60 | 60 | 1400 |
| 8. | Mineralinė vata | 10–200 | 1 | 1 | 1030 |
| 9. | Fenolinis putplastis | 20–50 | 50 | 50 | 1400 |
| 10. | Putstiklis | 100–150 |  |  | 1000 |
| 11. | Perlito su bitumu gaminiai | 200–400 | 5 | 5 | 900 |
| 12. | Fenolio-formaldehidinis arba karbamido-formaldehidinis putplastis | 10–30 | 2 | 2 | 1400 |
| 13. | Birioji celiuliozės pluošto vata | 20–60 | 2 | 2 | 1600 |
| 14. | Polistireninio putplasčio „EPS“ granulės | 10–30 | 2 | 2 | 1400 |
| Pastaba: šioje lentelėje pateiktos šiluminių techninių rodiklių vertės atitinka nurodytas [3.37], lentelė papildyta duomenimis apie statybos produktus, kurie [3.37] duomenų lentelėse nepaminėti. |  |  |  |  |  |

Plonųjų statybos produktų vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storio vertės atitvarų drėgminei būklei projektuoti [3.37]

9.4 lentelė

| ### Eil. Nr. | ### Statybos produkto apibūdinimas | Vandens garų varžai lygiaverčio oro sluoksnio storis Sd, m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Polietileno plėvelė 0,15 mm | 50 |
| 2. | Polietileno plėvelė 0,25 mm | 100 |
| 3. | Poliesterio plėvelė 0,2 mm | 50 |
| 4. | Polivinilchlorido (PVC) plėvelė | 30 |
| 5. | Aliuminio folija 0,05 mm | 1500 |
| 6. | Polietileno folija (PE) 0,15 mm | 8 |
| 7. | Bitumuotasis popierius 0,1 mm | 2 |
| 8. | Aliuminiu dengtas popierius 0,4 mm | 10 |
| 9. | Difuzinės membranos | 0,2 |
| 10. | Emulsiniai dažai | 0,1 |
| 11. | Blizgantieji dažai | 3 |
| 12. | Viniliniai tapetai | 2 |
| Pastabos: 1. Vandens garų varžai lygiaverčio sluoksnio storis yra nejudančio oro sluoksnio storis, kurio vandens garų varža yra tokia kaip ir gaminio. 2. Lentelėje pateiktų gaminių storis paprastai nematuojamas, jie yra vertinami kaip labai ploni gaminiai, turintys garinę varžą. Lentelėje pateiktos nominalios gaminiams identifikuoti naudojamos storio vertės. 3. Kai lentelėje pateikta daugiau kaip viena tos pačios medžiagos sd (m) vertė, kuri priklauso nuo medžiagos storio, tarpinei vertei apskaičiuoti gali būti naudojama linijinė interpoliacija. |  |  |

3. Kai 9.2–9.3 lentelėse pateikta daugiau kaip viena tos pačios medžiagos šilumos laidumo koeficiento, savitosios šiluminės talpos arba vandens garų varžos faktoriaus vertė, kuri priklauso nuo medžiagos tankio, tarpinei vertei apskaičiuoti gali būti naudojama linijinė interpoliacija.

4. 9.2–9.3 lentelėse nurodytos sausomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos, kai medžiagos aplinkos santykinis oro drėgnis mažesnis kaip 70 %. Drėgnomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos, kai medžiagos aplinkos santykinis oro drėgnis lygus 70 % arba didesnis. Šildomiems pastatams sausomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos vidinėje termoizoliacinio sluoksnio pusėje esančioms medžiagos, o drėgnomis sąlygomis nustatytos vandens garų varžos faktoriaus vertės taikomos išorinėje termoizoliacinio sluoksnio pusėje esančioms medžiagoms.

5. Bet kurį metų mėnesį didžiausias leistinas drėgmės kiekis atitvarose esančiuose statybos produktuose umax (kg/kg) turi būti ne didesnis už nurodytą 9.5 lentelėje.

Didžiausias leistinas drėgmės kiekis atitvarose esančiuose statybos produktuose umax  (kg/kg)

9.5 lentelė

| Eil. Nr. | Statybos produkto apibūdinimas | umax , kg/kg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mineralinė vata | 0,045 |
| 2 | Pūstasis polistireninis putplastis (EPS) | 0,15 |
| 3 | Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) su žieve | 0,025 |
| 4 | Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) be žievės | 0,06 |
| 5 | Poliuretaninis putplastis | 0,15 |
| 6 | Termoizoliaciniai statybos produktai iš polietileno | 0 |
| 7 | Termoizoliaciniai statybos produktai, kurių sudėtyje yra bitumo | 0 |
| 9 | Karbamido-formaldehidinis putplastis | 0,15 |
| 10 | Perlitas ir vermikulitas | 0,25 |
| 12 | Keramzitas | 0,1 |
| 13 | Organinės kilmės medžiagos – medienos gaminiai, pjuvenos, drožlės, spaliai, šiaudai, durpės | 0,15 |
| 14 | Birioji celiuliozės pluošto vata | 0,2 |
| 15 | Dujų gipsas | 0,2 |
| 16 | Akytasis betonas, akytasis silikatas | 0,18 |
| 17 | Keramzitbetonis | 0,06 |
| 18 | Keraminių plytų mūras | 0,05 |
| 19 | Silikatinių plytų mūras | 0,06 |
| 20 | Betonas, gelžbetonis | 0,015 |
| 21 | Mineralinis tinkas ir skiediniai | 0,1 |
| 22 | Gipso kartono plokštė (paprastoji) | 0,15 |
| 23 | Gipso kartono plokštė (atspari drėgmei) | 0,05 |

6. Kondensacijos lengvų atitvarų vidiniuose paviršiuose pagal LST EN ISO 13788:2002 5.4 punkto reikalavimus [3.38] skaičiavimams turi būti naudojami šie aplinkos duomenys:

6.1. -27 °C išorės oro temperatūra ir 95 % santykinis išorės oro drėgnis;

6.2. projektinė šildomos patalpos, kurioje yra skaičiuojamoji atitvara, temperatūra. Jei ši temperatūra nežinoma, naudojama Reglamento 2 priede 2.4 lentelėje nurodyta projektinė pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu θiH (°C);

6.3. kitų vidaus ir išorės aplinkų duomenų nustatymo tvarka nurodyta [3.38].

_______________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

10 priedas

(Pastato energinio naudingumo sertifikato forma)

| 1 lapas / 2 lapų Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. __________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: |  |  |  |  | Adresas: |  |  |
| Pastato (jo dalies) paskirtis: |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) šildomas plotas (m²): |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pastato šildomas plotas (m²): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*: |  |  |  |  |  |  | Nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: |
| * A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą |  |  |  |  |  |  |  |
| Skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė (vnt.): |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Suminės elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifikavimo eksperto pastabos: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifikato išdavimo data : |  |  | Sertifikato galiojimo terminas: |  |  |  |  |
| Sertifikatą išdavė ekspertas |  | ________________ parašas |  | _______________ vardas, pavardė |  | ___________ pažymėjimo numeris |  |

| 2 lapas / 2 lapų Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: |  |  |  |  |  | Adresas: |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) paskirtis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) šildomas plotas (m²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso pastato šildomas plotas (m²): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė (vnt.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: |  |  |  |  |  |  | Norminės | Atskaitinės |  |  | Skaičiuojamosios |  |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti: |  |  |  |  |  |  | Norminės | Atskaitinės |  |  | Skaičiuojamosios |  |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Atsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti: |  |  |  |  |  |  | Norminės | Atskaitinės |  |  | Skaičiuojamosios |  |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsinaujinančios pirminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Šiluminės energijos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje): |  |  |  |  |  |  | Norminės | Atskaitinės |  |  | Skaičiuojamosios |  |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| Elektros energijos suminės sąnaudos (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui (kWh/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltinai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šilumos šaltiniai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šildomi plotai (m²): |  |  |
| Pastatui (jo daliai) vėsinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orą šaldančių įrenginių tipas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šildomi plotai (m²): |  |  |
| Pastatui (jo daliai) vėdinti naudojamų vėdinimo sistemų tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vėdinimo sistemos tipas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šildomi plotai (m²): |  |  |
| Pastate (jo dalyse) karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šildomi plotai (m²): |  |  |
| Pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas CO2 kiekis (kgCO2/(m2∙metai)): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastato (jo dalies) sandarumo matavimų duomenys (kartai per valandą): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą: |  |  |  |  | www.betalt.lt; www.atnaujinkbusta.lt; www.ena.lt |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifikato išdavimo data : |  |  | Sertifikato galiojimo terminas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sertifikatą išdavė ekspertas |  | ________________ parašas |  | _______________ vardas, pavardė |  |  |  |  | ___________ pažymėjimo numeris |  |  |  |

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

11 priedas

## Pagrindiniai pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir pastato energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

1. Sertifikavimo užsakovui pateikiami 11.1 lentelės 1, 2 ir 4 skiltyse nurodyti pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai.

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

11.1 lentelė

| Eil. Nr. | Energijos sąnaudų apibūdinimas | Formulės numeris skaičiavimams | Skaičiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiniame metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m2∙metai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Šilumos nuostoliai per pastato sienas* | (11.2) |  |
| 2. | Šilumos nuostoliai per pastato stogą* | (11.4) |  |
| 3. | Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore* | (11.6) |  |
| 4. | Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*: |  |  |
| 4.1. | - per grindis ant grunto* | (11.8) |  |
| 4.2. | - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | (11.10) |  |
| 4.3. | - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | (11.10) |  |
| 4.4. | - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | (11.10) |  |
| 4.5. | - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* | (11.12) |  |
|  | - per grindis virš vėdinamų pogrindžių* | (11.14) |  |
| 4.6. | - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių* | (11.16) |  |
| 5. | Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras* | (11.18) |  |
| 6. | Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo* | (11.20) |  |
| 7. | Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius* | (11.22) |  |
| 9. | Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo* | (11.24) |  |
| 10. | Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos* | (11.25) |  |
| 11. | Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu | Reglamento 2 priedo (2.155) formulė |  |
| 12. | Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu | Reglamento 2 priedo (2.166) formulė |  |
| 13. | Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai | (11.26) |  |
| 14. | Suminės elektros energijos sąnaudos pastate | Reglamento 2 priedo (2.586) formulė |  |
| 15. | Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui | Reglamento 2 priedo (2.129) formulė |  |
| 16. | Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti | Reglamento 2 priedo (2.578-3) formulė |  |
| 17. | Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti | Reglamento 2 priedo (2.581) formulė |  |
| 18. | Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti | Reglamento 2 priedo (2.584) formulė |  |

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

2. Sertifikavimo užsakovui pateikiamos pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos, kuriose turi būti 11.2 lentelės 1, 2, 3, 5 stulpelių duomenys.

3. 11.1 ir 11.2 lentelių duomenims skaičiuoti taikomos šios formulės:

| ; | (11.1) |
| --- | --- |

| ; | (11.2) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.w,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.7) formulę;

QIN.H,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.579) formulę;

QN.H.env,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.119) formulę;

QN.H.vent,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.99) formulę;

QH.w,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.9) formulę;

QIH,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.582) arba (2.583) formules;

QH.env,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.121) formulę;

QH.vent,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo 13.2 ir 13.3 punktų reikalavimus pagal (2.100) arba (2.109) formulę.

| ; | (11.3) |
| --- | --- |

| ; | (11.4) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.r,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.11) formulę;

QH.r,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.13) formulę.

| ; | (11.5) |
| --- | --- |

| ; | (11.6) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.ce,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.15) formulę;

QH.ce,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.17) formulę.

| ; | (11.7) |
| --- | --- |

| ; | (11.8) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.fg1,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.24) formulę;

QH.fg1,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.26) formulę.

| ; | (11.9) |
| --- | --- |

| ; | (11.10) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.fg2,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.34) formulę;

QH.fg2,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.36) formulę.

| ; | (11.11) |
| --- | --- |

| ; | (11.12) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.fg3,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.49) formulę;

QH.fg3,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.51) formulę.

| ; | (11.13) |
| --- | --- |

| ; | (11.14) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.fg4,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.60) formulę;

QH.fg4,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.62) formulę.

| ; | (11.15) |
| --- | --- |

| ; | (11.16) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.fg5,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.71) formulę;

QH.fg5,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.73) formulę.

| ; | (11.17) |
| --- | --- |

| ; | (11.18) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.wda,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.83) formulę;

QH.wda,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.85) formulę.

| ; | (11.19) |
| --- | --- |

| ; | (11.20) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.d,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.87) formulę;

QH.d,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.89) formulę.

| ; | (11.21) |
| --- | --- |

| ; | (11.22) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.Ψ,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.91) formulę;

QH.Ψ,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.93) formulę.

| ; | (11.23) |
| --- | --- |

| ; | (11.24) |
| --- | --- |

čia:	QN.H.vent,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.99) formulę;

QH.vent,m  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo 13.2 ir 13.3 punktų reikalavimus pagal (2.100) arba (2.109) formulę.

Metiniai šilumos nuostoliai dėl viršnorminės oro infiltracijos apskaičiuojami taip:

|  | (11.25) |
| --- | --- |

čia:	skaičiavimams pagal (11.25) formulę turi būti taikomi tokie apribojimai: jei Q1.inf,m<0, tai Q1.inf,m =0, kitais atvejais šilumos nuostoliai dėl viršnorminės infiltracijos atitinka apskaičiuotus pagal šią formulę;

formulės dedamųjų skaičiavimo tvarka nurodyta Reglamento 2 priedo 11 punkte.

|  | (11.26) |
| --- | --- |

formulės dedamųjų išaiškinimas ir skaičiavimo tvarka nurodyta Reglamento 2 priedo 49 punkte.

Šiluminės energijos kiekio, galimo sutaupyti kvadratiniame metre pastato šildomo ploto per metus QIH, kWh/(m2∙metai), jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C energinio naudingumo klasės pastatui, skaičiavimas turi būti atliktas pagal formules:

| jeigu , tada , kitu atveju ; | (11.27) |
| --- | --- |

čia:	QIH  – apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo (2.587) formulę.

4. Jeigu siekiama pastato energinį naudingumą padidinti iki aukštesnės negu C energinio naudingumo klasės (iki B, A, A+ arba A++ klasės), reikia atlikti esamos būklės pastato ir pastato, atitinkančio siekiamos energinio naudingumo klasės, energinio naudingumo skaičiavimus; sutaupymai turi būti apskaičiuoti pagal 11.1 lentelėje išvardintų rezultatų, gautų atlikus minėtus skaičiavimus, skirtumą.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

11.2 lentelė

| Eil. Nr. | Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti | Šiluminės energijos kiekis, kurį galima sutaupyti pastato (jo dalies) šildomo ploto kvadratiniame metre per metus, įdiegus priemonę kWh/(m2∙metai) | Formulės šiluminės energijos kiekio, kurį galima sutaupyti pastato (jo dalies) šildomo ploto kvadratiniame metre per metus, įdiegus priemonę, skaičiavimui Q, kWh/(m2∙metai) | Šiluminės energijos dalis nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamo energijos kiekio, kurią galima sutaupyti įdiegus priemonę | Formulės šiluminės energijos dalies (nuo pastato (jo dalies) esamo šiluminės energijos suvartojimo) kurią galima sutaupyti įdiegus priemonę skaičiavimui* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qw0; kitu atveju |  |  |
| 2. | Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qr0; kitu atveju |  |  |
| 3. | Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qce0; kitu atveju |  |  |
| 5. | Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg10; kitu atveju |  |  |
| 6. | Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg20; kitu atveju |  |  |
| 7. | Vertikaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg20; kitu atveju |  |  |
| 8. | Vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg20; kitu atveju |  |  |
| 9. | Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg30; kitu atveju |  |  |
| 10. | Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg40; kitu atveju |  |  |
| 11. | Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qfg50; kitu atveju |  |  |
| 12. | Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qwda0; kitu atveju |  |  |
| 13. | Pastato išorinių įėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qd0; kitu atveju |  |  |
| 14. | Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , Qhw0; kitu atveju ; čia: Qhw ir QN.hw apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.578) ir (2.576) formules |  |  |
| 15. | Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui |  | ΔQIH - apskaičiuojama pagal (11.27) formulę |  |  |
| 16. | Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas atitiktų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitiktų reikalavimus C klasės pastatui |  | Jei , QH0; kitu atveju ; čia: QIH ir QIN.H apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.581) ir (2.578) formules |  |  |

* jei pastato energiniam naudingumui gerinti naudojamos kelios priemonės, jų efektyvumą turi įvertinti specialistas.

___________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

12 priedas

## 12 priedas. (Tipinio energinio naudingumo sertifikato forma)

| Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. __________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buto unikalus Nr.: |  |  |  |  |  |
| Buto adresas: |  |  |  |  |  |
| Pastato paskirtis: |  |  |  |  |  |
| Buto naudingasis plotas, m2: |  |  |  |  |  |
| Pastatų energinio naudingumo klasifikavimas į klases*: * A++ klasė laikoma aukščiausia, nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą, G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatą |  |  |  | Nustatyta buto energinio naudingumo klasė: |  |
|  |  |  |  | G |  |
| Skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto, kWh/(m2 metai) |  |  |  | Nenustatyta |  |
| Pagrindinis pastato šildymui naudojamas šilumos šaltinis |  |  |  | Nenustatyta |  |
| Energijos sąnaudos pastato šildymui (vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto per metus), kWh/(m2 metai) |  |  |  | Nenustatyta |  |
| Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą |  |  |  | www.betalt.lt; www.atnaujinkbusta.lt; www.ena.lt |  |
| Sertifikato išdavimo data |  |  |  |  |  |
| Sertifikato galiojimo terminas |  |  |  |  |  |
| Sertifikatą išdavė ekspertas | ________________ parašas |  | _______________ vardas, pavardė |  | ___________ atestato numeris |
| Šis buto energinio naudingumo sertifikatas išduotas vadovaujantis tipiniu sertifikatu, neatlikus skaičiavimų ir butui priskiriant žemiausią energinio naudingumo klasę. |  |  |  |  |  |

________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

13 priedas

## Pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio projektinė galia

1. Pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia PH, W, skaičiuojama nevertinant šilumos pritekėjimų į patalpas. Ši galia skaičiuojama taip:

1.1. jei pastate (jo dalyje) šildomų patalpų aukštis neviršija 5 m ir šildymo sistemoje įrengtas valdymas su nustatytosios vidaus temperatūros keitimu visame pastato (jo dalies) šildomame plote,

| ; | (13.1) |
| --- | --- |

čia:	HH.p,m - sausio mėnesio (m=1) pastato (jo dalies) skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K). Apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.118) formulę, kurios nario QH.vent,m skaičiavimuose laikoma, kad išorės oro kiekis 1 m² pastato vėdinimui vo (m3/(m2∙h)) atitinka apskaičiuotą pagal (13.3) formulę;

iH – pastato patalpų temperatūra šildymo sezono metu (0C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;

e.ds – projektinė išorės temperatūra šilumos šaltinio galiai skaičiuoti, °C. Imama iš 13.1 lentelės;

Ap – pastato šildomas plotas (m²);

kRH – šiluminės galios priedas, (W/m²). Imamas iš 13.2 arba 13.3 lentelės;

Phw – šiluminės galios priedas karštam buitiniam vandeniui ruošti (W). Šis galios priedas turi būti įvertintas, kai tas pats šilumos šaltinis naudojamas pastatui šildyti ir karštam buitiniam vandeniui ruošti. Šiluminės galios priedas Phw skaičiuojamas pagal „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių“ [3.5] (13) formulę.

1.2. jei pastate (jo dalyje) arba atskirose pastato zonose „z1“ šildomų patalpų aukštis viršija 5 m ir (arba) šiose zonose „z1“ šildymo sezono metu palaikoma skirtinga temperatūra ir (arba) nustatytoji vidaus temperatūra keičiama ne visame pastato šildomame plote, o tik atskirose pastato zonose „z2“, taip pat, kai atskirose pastato zonose „z2“ nustatytosios vidaus temperatūros keitimas skiriasi,

| ; | (13.2) |
| --- | --- |

čia:	HH.p,m,z1 – sausio mėnesio (m=1) atitinkamos pastato zonos „z1“ skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K). Apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.118) formulę, kurios nario QH.vent,m skaičiavimuose laikoma, kad išorės oro kiekis 1 m2 pastato zonos „z1“ vėdinimui vo (m3/(m2∙h)) atitinka apskaičiuotą pagal (13.3) formulę;

kH,z1 – šiluminės galios pataisos koeficientas dėl šildomų patalpų aukščio atitinkamai pastato zonai „z1“. Kai šildomos patalpos aukštis neviršija 5 m, imama kH,z1 =1, kitais atvejais imama iš 13.4 lentelės;

Az1 – atitinkamos pastato zonos „z1“ šildomas plotas (m²);

iH,z1 – atitinkamos pastato zonos „z1“ šildomų patalpų temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;

e.ds – projektinė išorės temperatūra šilumos šaltinio galiai skaičiuoti, °C. Imama iš 13.1 lentelės;

Az2 – atitinkamos pastato zonos „z2“ šildomas plotas (m²);

kRH,z2 – šiluminės galios priedas atitinkamai pastato zonai „z2“ (W/m²). Imamas iš 13.2 arba 13.3 lentelės.

| ; | (13.3) |
| --- | --- |

čia:	nvent.ds – projektinė oro apykaita pastate kartais per valandą (1/h). Imama iš pastato projekto.

Projektinė išorės oro temperatūra e.ds  (°C) pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio galiai skaičiuoti

13.1 lentelė

| Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą | Temperatūra e.ds (°C) |
| --- | --- |
| Labai lengvas pastatas | -30 |
| Lengvas pastatas | -30 |
| Vidutinio masyvumo pastatas | -27 |
| Masyvus pastatas | -24 |
| Labai masyvus pastatas | -24 |

Šiluminės galios priedas negyvenamosios paskirties pastatams, kai šildymo sistemoje įrengtas valdymas su pastato vidaus nustatytosios temperatūros keitimu (pažemintos temperatūros palaikymo trukmė 12 h) ir (ar) pažemintos temperatūros palaikymu savaitgaliais [3.39]

13.2 lentelė

| Pašildymo trukmė, h | Šiluminės galios priedai kRH arba kRH,z2 (W/m²), esant įvairiems pastato vidaus nustatytosios temperatūros pokyčiams (K) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 K |  |  | 3 K |  |  | 4 K |  |  |
|  | Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Labai lengvi arba lengvi pastatai | Vidutinio masyvumo pastatai | Masyvūs ir labai masyvūs pastatai | Labai lengvi arba lengvi pastatai | Vidutinio masyvumo pastatai | Masyvūs ir labai masyvūs pastatai | Labai lengvi arba lengvi pastatai | Vidutinio masyvumo pastatai | Masyvūs ir labai masyvūs pastatai |
| 1 | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | 27 | 36 | 27 | 31 |
| 2 | 9 | 16 | 2 | 18 | 20 | 23 | 22 | 24 | 25 |
| 3 | 6 | 13 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | 4 | 11 | 16 | 6 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 |

Šiluminės galios priedas gyvenamosios paskirties pastatams, kai šildymo sistemoje įrengtas valdymas su pastato vidaus nustatytosios temperatūros keitimu ir kai pažemintos temperatūros palaikymo trukmė neviršija 8 h [3.39]

13.3 lentelė

| Pašildymo trukmė, h | Šiluminės galios priedai kRH arba kRH,z2 (W/m²) bet kurios vidaus šiluminės talpos pastatams, esant įvairiems pastato vidaus nustatytosios temperatūros pokyčiams (K) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 K | 2 K | 3 K |
| 1 | 11 | 22 | 45 |
| 2 | 6 | 11 | 22 |
| 3 | 4 | 9 | 16 |
| 4 | 2 | 7 | 13 |

Šiluminės galios pataisos koeficientas dėl šildomų patalpų aukščio kH,z1

13.4 lentelė

| Dominuojantis šildymo būdas ir šildymo prietaisų išdėstymas | kH,z1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Šildomos patalpos aukštis nuo 5 iki 10 m | Šildomos patalpos aukštis nuo 10 iki 15 m |
| Šildomos grindys | 1 | 1 |
| Šildomos lubos (lubų temperatūra mažesnė už 40 °C) | 1,15 | netinkamas naudojimas |
| Vidutinės ir aukštos temperatūros spindulinis šildymas iš viršaus į apačią | 1 | 1,15 |
| Natūrali šilto oro konvekcija | 1,15 | netinkamas naudojimas |
| Priverstinis šilto oro maišymas sudarant kryžminį oro srautą žemame lygyje | 1,3 | 1,6 |
| Priverstinis šilto oro maišymas nukreipiant oro srautą iš viršaus į apačią | 1,21 | 1,45 |
| Priverstinis oro maišymas sudarant vidutinės ir aukštos temperatūros kryžminį oro srautą iš vidutinio lygio | 1,15 | 1,3 |

1.3. jei pastato (jo dalies) nustatytosios vidaus temperatūros keisti negalima arba šis keitimas galimas, bet projektavimo metu nustatytosios vidaus temperatūros keitimo pobūdis nežinomas,

| ; | (13.4) |
| --- | --- |

čia: 	kP – šiluminės galios pataisos koeficientas. Jei pastato projekte numatyta, kad šildymo sezono metu nustatytoji vidaus temperatūra negali būti keičiama, imama kP=1,1, kitais atvejais imama kP=1,3.

___________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

14 priedas

## Pataisos koeficientų šilumos nuostoliams skaičiuoti per šildomų patalpų atitvaras, besiribojančias su nešildomomis patalpomis, skaičiavimas

1. Pataisos koeficientai šilumos nuostoliams skaičiuoti per šildomų patalpų atitvaras, besiribojančias su nešildomomis patalpomis, turi būti skaičiuojami, jei atitvaros tarp nešildomų patalpų ir išorės atitinka visas šias sąlygas:

1.1. langų, stoglangių, vartų ir išorinių įėjimo durų orinio laidžio klasė ne žemesnė už trečią;

1.2. švieslangių orinio laidžio klasė ne žemesnė už A3;

1.3. sienų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,5 (W/m²·K);

1.4. langų, stoglangių, vartų ir išorinių įėjimo durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 2 (W/m²·K).

2. Kiekvieno  mėnesio „m“ pataisos koeficientas km (vnt.) šilumos nuostoliams skaičiuoti per šildomų patalpų atitvaras, besiribojančias su nešildomomis patalpomis, apskaičiuojamas taip:

| ; | (14.1) |
| --- | --- |

čia:	u,m – kiekvieno mėnesio „m“ nešildomos patalpos temperatūra (ºC). Apskaičiuojama pagal (14.2) formulę;

i – pastato vidaus temperatūra metu (ºC). Energijos sąnaudų pastato šildymo sezono metu skaičiavimams naudojama temperatūra iH, o skaičiuojant energijos poreikius pastatui vėsinti, turi būti naudojama temperatūra iC. Temperatūros iH ir iC imamos iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;

e,m – atitinkamo mėnesio „m“ vidutinė išorės oro temperatūra (ºC). Imama iš Reglamento 2 priedo 2.6 lentelės.

3. Kiekvieno mėnesio „m“ nešildomos patalpos temperatūra u,m (ºC) apskaičiuojama taip:

| ; | (14.2) |
| --- | --- |

čia:	Ai,x – atitinkamos „x“ atitvaros tarp nešildomos ir šildomos patalpos plotas (m²);

Ae,x – atitinkamos „x“ atitvaros tarp nešildomos patalpos ir išorės plotas (m²);

Ui,x – atitinkamos „x“ atitvaros tarp nešildomos ir šildomos patalpos šilumos perdavimo koeficientas (W/m²·K);

Ue,x – atitinkamos „x“ atitvaros tarp nešildomos patalpos ir išorės šilumos perdavimo koeficientas (W/m²·K);

V – nešildomos patalpos tūris (m³);

air·cair – oro tūrinė šiluminė talpa. air·cair =0,34 Wh/(m³·K);

nm – kiekvieno mėnesio „m“ oro apykaita nešildomojoje patalpoje (1/h). Imama iš 14.1 lentelės;

e,m – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos srautas iš  išorės į nešildomą patalpą (W). Apskaičiuojamas pagal (14.3) formulę.

14.1 lentelė

Kiekvieno mėnesio „m“ oro apykaita nešildomojoje patalpoje nm (1/h)

|  | Metų mėnesio numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nešildoma patalpa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Įstiklintas balkonas | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kitos patalpos | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

4. Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos srautas iš  išorės į nešildomą patalpą e,m (W) apskaičiuojamas pagal formulę:

|  | (14.3) |
| --- | --- |

čia: 	e.wda,m – kiekvieno mėnesio „m“  šilumos srautas iš išorės į nešildomą patalpą per skaidrias atitvaras (W). Apskaičiuojamas pagal (14.4) formulę;

e.op,m – kiekvieno mėnesio „m“  šilumos srautas iš išorės į nešildomą patalpą per nepermatomas atitvaras (W). Apskaičiuojamas pagal (14.5) formulę.

5. Kiekvieno mėnesio „m“  šilumos srautas iš išorės į nešildomą patalpą per skaidrias atitvaras e.wda,m (W) apskaičiuojamas taip:

|  | (14.4) |
| --- | --- |

čia:	Fsh.e – koeficientas, įvertinantis pastato išorėje esančias kliūtis Saulės spinduliuotei patekti į nešildomą patalpą (šalia esantys pastatai, medžiai, atitvarų angokraščiai ir pan.). Imama Fsh.e =0,9;

Fsh.wd,m,x, Fsh.gw,m,x, Fsh.bw,m,x, Fsh.og,m,x – koeficientai, įvertinantys kiekvieną metų mėnesį „m“ Saulės spinduliuotės sumažėjimą per nešildomos patalpos atitinkamą „x“ langą, stoglangį, švieslangį ar kitą skaidrią atitvarą dėl šešėlių nuo pastato elementų arba specialiai šios spinduliuotės sumažinimui pastate įrengtų priemonių. Nustatomi pagal Reglamento 2 priedo 46 punkto reikalavimus;

Fe.g,x – koeficientas, įvertinantis Saulės spinduliuotės sumažėjimą per atitinkamą nešildomos patalpos „x“ langą, stoglangį, švieslangį ar kitą skaidrią atitvarą dėl tarp šios atitvaros ir išorės esančių kitų pastato elementų. Imamas iš Reglamento 2 priedo  2.25 lentelės;

Isol.wd,m,x, Isol.gw,m,x, Isol.bw,m,x, Isol.og,m,x – vidutinis kiekvieno metų mėnesio „m“ Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į nešildomos patalpos atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros paviršių (W/m²). Imama iš Reglamento 2 priedo 2.33–2.35 lentelių;

gwd,x, ggw,x, gbw,x, gog,x – nešildomos patalpos atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas. Imamas iš gamintojo deklaracijos; nesant duomenų, imama iš Reglamento 4 priedo;

hse.r – išorinio paviršiaus spindulinis šilumos perdavimo koeficientas (W/m²·K). Imama hse.r=5·ε; atitvaros išorinio paviršiaus emisija ε imama ε=0,9;

Δθer – vidutinis temperatūrų skirtumas tarp išorės oro ir dangaus skliauto. Imama   Δθer=11 °C;

Fr.wd,x, Fr.gw,x, Fr.bw,x, Fr.og,x – koeficientai, įvertinantys kliūtis spinduliniams mainams tarp dangaus skliauto ir nešildomos patalpos atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros paviršiaus. Imama iš Reglamento 2 priedo  2.25 lentelės;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x –  nešildomos patalpos atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ir kitos skaidrios atitvaros plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Awd-g,x, Agw-g,x, Abw-g,x, Aog-g,x – nešildomos patalpos atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros įstiklintos dalies plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

6. Kiekvieno mėnesio „m“  šilumos srautas iš išorės į nešildomą patalpą per nepermatomas atitvaras e.op,m (W) apskaičiuojamas taip:

|  | (14.5) |
| --- | --- |

čia:	Fsh.e.op – koeficientas, įvertinantis pastato išorėje esančias kliūtis Saulės spinduliuotei į nešildomos patalpos nepermatomas atitvaras (šalia esantys pastatai, medžiai, pastato konfigūracija ir pan.). Imama Fsh.e.op =0,9;

αsol – paviršių Saulės spinduliuotės sugerties koeficientas. Imama αsol =0,65;

Fe.w,x, Fe.r,x, Fe.d,x – koeficientas, įvertinantis kliūtis Saulės spinduliuotei per atitinkamą nešildomos patalpos „x“ sieną, stogą ar išorines įėjimo duris dėl tarp šių atitvarų ir išorės esančių kitų pastato elementų. Fe.w,x imamas iš Reglamento 2 priedo 2.30 lentelės, Fe.r,x imamas iš Reglamento 2 priedo 2.31 lentelės, Fe.d,x  imamas iš Reglamento 2 priedo 2.32 lentelės;

Isol.w,m,x, Isol.r,m,x, Isol.d,m,x – vidutinis kiekvieno metų mėnesio „m“ Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į nešildomos patalpos atitinkamos „x“ sienos, stogo ar išorinių įėjimo durų paviršių (W/m²). Imamas iš Reglamento 2 priedo 2.33-2.35 lentelių;

Fr.w,x, Fr.r,x, Fr.d,x – koeficientai, įvertinantys kliūtis spinduliniams mainams tarp dangaus skliauto ir atitinkamo nešildomos patalpos „x“ sienos, stogo ar išorinių įėjimo durų paviršių. Fr.w,x imamas iš Reglamento 2 priedo 2.30 lentelės, Fr.r,x imamas iš Reglamento 2 priedo 2.31 lentelės, Fr.d,x imamas iš Reglamento 2 priedo 2.32 lentelės;

Aw,x, Ar,x, Ad,x – nešildomos patalpos atitinkamos „x“ sienos, stogo ir išorinių durų bei vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Kiti paaiškinimai pateikti prie Reglamento 2 priedo (2.161) formulės.

7. Jei pastato energijos sąnaudų skaičiavimams naudojamos pagal šio priedo reikalavimus apskaičiuotos koeficiento km vertės, šilumos pritekėjimai iš išorės per atitvaras tarp šildomų ir nešildomų patalpų neskaičiuojami.

8. Jei pastato energijos sąnaudų skaičiavimams naudojamos pagal šio priedo reikalavimus apskaičiuotos koeficiento km vertės, atitvarų ir ilginių šiluminių tiltelių tarp šildomų ir nešildomų patalpų skaičiuojamiesiems savitiesiems šilumos nuostoliams pagal Reglamento 2 priedo (2.607) formulę skaičiuoti turi būti naudojama 1–3 ir 10–12 metų mėnesių vidutinė minėto koeficiento vertė k (vnt.), kuri apskaičiuojama taip:

| . | (14.6) |
| --- | --- |

___________________________________________

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

15 priedas

## 15 priedas. Šilumos šaltinių darbo laiko koeficientų skaičiavimas, kai kartu su kitais šilumos šaltiniais pastatui šildyti naudojami šiluminiai siurbliai

1. Jei pastatui šildyti naudojami šiluminiai siurbliai, įrengti kartu su šilumos tinklais, kietojo ar skystojo kuro katilais arba kartu su šiluminiais siurbliais naudojamas šildymas elektra, šiluminių siurblių (τ2, vnt.) ir kartu su jais pastatui šildyti naudojamo kitų minėtų šilumos šaltinių (τ1, vnt.) darbo laiko koeficientai apskaičiuojami taip:

1.1. apskaičiuojama kiekvieno mėnesio „m“ pastatui šildyti reikalinga suminė šilumos šaltinių galia PH,m (W), kuri užtikrintų pastato šildymą esant vidutinei minimaliai mėnesio paros išorės oro temperatūrai:

| ; | (15.1) |
| --- | --- |

čia:	HH.p,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato (jo dalies) skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K). Apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.118) formulę;

e,PH,m – vidutinė minimali mėnesio paros išorės oro temperatūra (°C). Imama iš 15.1 lentelės.

1.2. apskaičiuojami kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai kartu su šiluminiais siurbliais naudojamiems šilumos šaltiniams τ1,m (vnt.) ir šiluminiams siurbliams τ2,m (vnt.):

1.2.1. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojami pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir jei P2≥PH,m, tai τ1,m=0, o τ2,m=1;

1.2.2. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje gali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei P2<PH,m ir (P1+P2)≥PH,m,

| ; | (15.2) |
| --- | --- |

| ; | (15.3) |
| --- | --- |

čia:	P1 – kartu su šiluminiais siurbliais naudojamų 1 punkte išvardintų šilumos šaltinių, kurie naudoja tą patį energijos šaltinį, suminė galia (W);

P2 – pastatui šildyti naudojamų šiluminių siurblių suminė galia (W);

1.2.3. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojami pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai, tačiau šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje negali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei P2<PH,m, tai τ1,m=1, o τ2,m=0;

1.2.4. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminis siurblys pagal savo techninius rodiklius negali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai, ir jei P2<PH,m ir P1≥PH,m, tai τ1,m=1, o τ2,m=0;

1.2.4. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje negali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei P2<PH,m ir P1<PH,m, tai darbo laiko koeficientai τ1,m ir τ2,m atitinkamam šilumos šaltinių deriniui imami iš Reglamento 2 priedo 2.47 lentelės 4, 23 arba 28 punkto;

1.2.5. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje gali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei (P1+P2)<PH,m, tai darbo laiko koeficientai τ1,m ir τ2,m atitinkamam šilumos šaltinių deriniui imami iš Reglamento 2 priedo 2.47 lentelės 4, 23 arba 28 punkto.

Vidutinė minimali mėnesio paros išorės oro temperatūra θe.PH,m (°C) esant vidutinei mėnesio paros temperatūros amplitudei

15.1 lentelė

| Mėnesio Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimali vidutinė paros išorės oro temperatūra esant vidutinei mėnesio paros temperatūros amplitudei θe.PH,m (°C) | -7,7 | -7,25 | -4,5 | 1,1 | 6,55 | 10,1 | 11,6 | 11,4 | 7,45 | 3,9 | 0 | -4,5 |

___________________________