LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo nr. 1-312 „Dėl SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKOS patvirtinimo“ pakeitimo

2018 m. spalio 19 d. Nr. 1-282
Vilnius

1. P a k e i č i u Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.“
1.2. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova vienbučių gyvenamųjų namų, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ar kelių sodybų grupėms, kurioms elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio (S∑sk, kW), apskaičiuojama pagal (7) formulę:

;	(7)

čia:
K∑EL(TR) – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros vartojimo nevienalaikiškumo koeficiento reikšmė, priklausanti nuo pastatų, butų ar sodybų grupėje esančių objektų kiekio nG (vnt.), pateikta 8 lentelėje. Jeigu skaičiuojamoji apkrova naudojama galios transformatorių parinkimui, naudojamas koeficientas K∑TR, pateiktas 8 lentelės 3 stulpelyje. Jeigu skaičiuojamoji apkrova naudojama kabelių ar oro linijų skerspjūvio parinkimui ar įtampos kritimų skaičiavimui, naudojamas koeficientas K∑EL, pateiktas 8 lentelės 2 stulpelyje. 8 lentelėje nepateiktų nG nevienalaikiškumo koeficientų reikšmės nustatomos interpoliacijos būdu;
∑Psk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros apkrovų suma kW, kuri nustatoma susumavus 7 lentelėje pateiktas skaičiuojamąsias normines elektros apkrovas. Jeigu projektuojama elektros apkrova ir (ar) leistinoji naudoti objekto galia yra mažesnė už norminę, skaičiuojant apkrovų sumą naudoti mažesniąją reikšmę, t. y. projektuojamą arba leistinąją naudoti objekto galią;
∑PProj(Leist) – gyvenamiesiems pastatams, butams ar sodyboms projektuojamų ir (ar) leistinųjų naudoti galių suma, kW;
cosφsk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

8 lentelė. Grupės butų, gyvenamųjų namų ir sodybų suminės elektros apkrovos nustatymo nevienalaikiškumo koeficientai K∑EL(TR)

Objektų kiekis nG (vnt.)	Parenkamos įrangos apibūdinimas
	Kabelių ir oro linijos, K∑EL	Transformatoriai, K∑TR
1-3	1,000	1,000
6	0,920	0,602
9	0,784	0,520
12	0,681	0,403
15	0,608	0,319
18	0,521	0,285
24	0,468	0,260
40	0,409	0,220
60	0,305	0,188
100	0,277	0,182
200	0,245	0,178
400	0,200	0,175
600	0,181	0,172
1000	0,178	0,171“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 18 punktą.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas