PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 1-64 „DĖL GYVENAMŲJŲ PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-311
Vilnius

P a k e i č i u Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:
1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [10.3] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [10.16].“.
2. Išdėstau 7.2 papunktį taip:
„7.2. keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį į gyvenamąją.“
3. Įrašau 9 punkte vietoj teisės akto nuorodos „[10.9]“ teisės akto nuorodą „[10.3]“.
4. Išdėstau 10.1 papunktį taip:
„10.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;“.
5. Išdėstau 10.5 papunktį taip:
„10.5. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250;“.
6. Pripažįstu netekusiu galios 10.9 papunktį.
7. Išdėstau 10.12 papunktį taip:
„10.12. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 (2012 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. D1-345 redakcija);“.
8. Išdėstau 10.14 papunktį taip:
„10.14. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2;“.
9. Išdėstau 10.15 papunktį taip:
„10.15. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249;“.
10. Papildau 10.18 papunkčiu:
„10.18. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264.“
11. Išdėstau 11 punktą taip:
„11. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [10.3], statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 [10.11], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.“
12. Išdėstau 12 punktą taip:
„12. Statiniai turi būti projektuojami ir statomi taip, kad kilus gaisrui, statinių laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies bei dūmų susidarymas ir plitimas statiniuose, būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, juose esantys asmenys galėtų išeiti iš statinių ar būti išgelbėti naudojant kitas priemones, būtų atsižvelgiama į gelbėtojų komandų saugą [10.3].“
13. Išdėstau 18 punktą taip:
„18. Leidžiama laiptinių vidinėse sienose ir 2 ir 3 tipo laiptų sienose įrengti C3Sm duris, kurių savaiminio užsidarymo mechanizmais klasė (C0-C3) parenkama pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16].“
14. Išdėstau 26 punktą taip:
„26. P.1.1 ir P.1.2 grupės statiniuose draudžiama įrengti suskystintųjų dujų rezervuarą ir daugiau kaip vieną skystojo kuro rezervuarą, kurio talpa didesnė kaip 1 kub. m.“
15. Išdėstau 27 punktą taip:
„27. P.1.3 ir P.1.4 grupės statiniuose draudžiama įrengti suskystintųjų dujų rezervuarą ir daugiau kaip vieną skystojo kuro rezervuarą, kurio talpa didesnė kaip 3,5 kub. m.“
16. Išdėstau 28 punkto 1 lentelės (2) pastabą taip:
„(2) Atstumas nuo pastato iki rezervuaro gali būti sumažintas iki 1 m, kai siena tarp pastato ir rezervuaro yra ne mažesnio kaip EI–M 180 atsparumo ugniai (žr. 1 paveikslą). Kai rezervuarai priskiriami Cgi kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų [10.16], siena tarp pastato ir rezervuaro gali būti ne mažesnio kaip REI 180 atsparumo ugniai.“
17. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.
18. Išdėstau 35punktą taip:
„35. Gyvenamuosiuose pastatuose bendras didžiausias evakavimo(si) kelio ilgis nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpoje iki išėjimo į lauką arba laiptinę neturi viršyti 30 m. Gyvenamuosiuose pastatuose vieną evakavimo(si) kelią iš aukšto leidžiama įrengti 2 tipo laiptais, turinčiais skirtingą pakopų aukštį ar plotį.“
19. Papildau 351 punktu:
„351. P.1.1 ir P.1.2 grupės pastatuose, kuriuose aukščiausio aukšto grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus neviršija 15 m, leidžiama įrengti vieną evakavimo(si) kelią. Jeigu pastatų aukštuose grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus viršija 15 m, juose papildomai turi būti numatomi avariniai išėjimai [10.16].“
20. Išdėstau 44 punktą taip:
„44. Butuose, kurių grindų altitudė, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, viršija 26,5 m, balkonų arba lodžijų, kuriuose yra avariniai išėjimai, įstiklintos konstrukcijos turi būti varstomos ar stumdomos, kad kilus gaisrui ir nesant galimybės pasinaudoti avariniu išėjimu būtų sudarytos sąlygos gelbėti žmones.“
21. Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą.
22. Išdėstau 46 punkto 3 lentelę taip:
„Evakavimo(si) kelių sekcijiniuose gyvenamuosiuose pastatuose, išskyrus P.1.4 grupės pastatus, įrengimo reikalavimai
3 lentelė
Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, (m)	Sekcijos aukšto plotas, F (kv. m)
	F≤500		500<F≤800		F>800
	1 kelias	2 kelias	1 kelias	2 kelias	1 kelias	2 kelias
≤ 15	2 tipo laiptai	RN	L2 tipo laiptinė	RN(1)	L1 tipo laiptinė	L2 tipo laiptinė
≤ 26,5	L1 tipo laiptinė	RN(2)	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė
≤ 54	N1 tipo laiptinė	RN(2)	N1 tipo laiptinė	N2 arba N3 tipo laiptinė	N1 tipo laiptinė	N2 arba N3 tipo laiptinė
> 54		N2 arba N3 tipo laiptinė

(1) Kiekviename bute turi būti įrengiamas avarinis išėjimas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16].
(2) Kiekviename bute, kurio grindų lygis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo paviršiaus yra daugiau kaip 15 m, turi būti įrengiamas avarinis išėjimas pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus [10.16].
RN – reikalavimai nekeliami.“
23. Išdėstau 46 punkto 4 lentelę taip:
„Evakavimo(si) kelių gyvenamuosiuose pastatuose įrengimo reikalavimai
4 lentelė
Pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė, (m)	Pastato aukšto plotas, F (kv. m)
	F≤500		500<F≤800		F>800
	1 kelias	2 kelias	1 kelias	2 kelias	1 kelias	2 kelias
≤ 15	L1 tipo laiptinė	RN(1)	L1 tipo laiptinė	3 tipo laiptai(1)	L1 tipo laiptinė	L2 tipo laiptinė
≤ 26,5	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė	L1 tipo laiptinė
≤ 54	N1 tipo laiptinė	N2 arba N3 tipo laiptinė	N1 tipo laiptinė	N2 arba N3 tipo laiptinė	N1 tipo laiptinė	N2 arba N3 tipo laiptinė
> 54

(1) Vaikų namuose, prieglaudose, globos namuose turi būti projektuojama L2 tipo laiptinė [10.16].
RN – reikalavimai nekeliami.“
24. Išdėstau 47 punkto 5 lentelę taip:

„Laiptų parametrai
5 lentelė
Laiptų tipas	Mažiausias plotis(1) (3) (m)	Didžiausias nuolydis
Gyvenamųjų pastatų laiptai: / sekcijinių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m / sekcijinių pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 6 m / kitų gyvenamųjų pastatų	1,05 / 1,05 / 1,2(2)	1:1,5 / 1:1,75 / 1:1,75
Rūsio, palėpės laiptai	0,9	1:1,25

(1) Laiptų plotis matuojamas neįskaičiuojant pagalbinių įrenginių (turėklų, šildymo įrenginių, šiukšlių vamzdžių, pašto dėžučių ir pan.) užimamo pločio.
(2) Leidžiama laiptų plotį sumažinti iki 1,05 m, kai jais evakuojasi ne daugiau kaip 100 žmonių.
(3) Butų vidinius laiptus leidžiama įrengti skirtingo pakopų aukščio ar pločio.“
25. Išdėstau 50 punktą taip:
„50. Vėdinimo sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos, taip pat šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklėmis [10.5], Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.15] ir Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklėmis [10.18].“
26. Išdėstau 51 punktą taip:
„51. Dujų sistemos gyvenamuosiuose pastatuose įrengiamos vadovaujantis Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklėmis [10.14].“

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas,
vidaus tarnybos pulkininkas	Vytas Kaziliūnas