LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. GEGUŽĖS 2 d. įsakymo nr. 1-82 „Dėl GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO IR VARTOTOJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 1-101
Vilnius

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu
Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
„29. Potencialiai pavojingi įrenginiai, kurie pagal parametrus patenka į potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašą (Taisyklių 1 priedo 7 punktas), prieš pradedant juos eksploatuoti turi būti Taisyklių 1 priedo 9 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.“
1.2. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
„30. Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas. Privalomąjį techninės būklės tikrinimą atlieka akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (toliau – akredituotosios įstaigos) (Taisyklių 1 priedo 4, 7 punktai).“
1.3. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Akredituotosios įstaigos potencialiai pavojingų įrenginių privalomąjį techninės būklės tikrinimą atlieka šių įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės aktuose bei gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka, terminais ir apimtimi (nesant nustatytų terminų – ne rečiau kaip kartą per 5 metus). Potencialiai pavojingų įrenginių techninė būklė tikrinama ir vertinama pagal akredituotosios įstaigos parengtą metodiką.“
1.4. Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:
„151. Remontuojant didesnio kaip 0,5 bar slėgio (P), didesnio kaip 80 mm sąlyginio skersmens (DN) dujotiekį, kai P ir DN sandauga viršija 3500, suvirinimo būdu suremontuotus dujotiekio ruožus turi patikrinti akredituotoji įstaiga.“
1.4. Nurodytųjų taisyklių 1 priede:
1.4.1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo įgyvendinimo“.
1.4.2. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.“
1.4.3. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.
1.4.4. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas