LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymo nr. 1-312 „Dėl SKAIČIUOJAMŲJŲ ELEKTROS APKROVŲ NUSTATYMO METODIKOS patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. birželio 22 d. Nr. 1-200
Vilnius

1. P a k e i č i u Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 „Dėl Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodikos patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Metodika taikoma projektuojant skirstomuosius tinklus ir vidinę instaliaciją naujiems gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatams ir (ar) patalpoms bei rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant skirstomuosius tinklus ir gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatus ar patalpas, kai pertvarkoma jose įrengta vidinė instaliacija (didinama ar mažinama elektros įrenginių leistina naudoti galia, įrengtas vienfazis atvadas keičiamas trifaziu atvadu arba įrengtas trifazis atvadas keičiamas vienfaziu atvadu), elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų paslaugos teikimo metu (esant paraiškai dėl prijungimo paslaugos suteikimo) (toliau – prijungimo paslauga) ir kitais atvejais vertinant esamų skirstomųjų tinklų užtikrinamą elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybę gyvenamosios paskirties, sodybos pastatams ir (ar) patalpoms bei atliekant skaičiavimus, skirtus įvertinti, kokios skirstomųjų tinklų apkrovos būtų prijungus vartotojo elektros įrenginius gyvenamosios paskirties, visuomeninės paskirties ir sodybos pastatuose ir (ar) patalpose atlikus (užbaigus) prijungimo paslaugą.“
1.2. Papildau 21 punktu:
„21. Siekiant suteikti prijungimo paslaugą (išduodant prijungimo sąlygas) gyvenamosios paskirties, sodybos pastatuose ir (ar) patalpose:
21.1. vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, esamų skirstomųjų tinklų užtikrinama elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė vertinama vadovaujantis:
21.1.1. išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos užfiksuotais duomenimis;
21.1.2. deklaruotais elektros energijos vartojimo duomenimis, pagal kuriuos, atsižvelgiant į tipinius vartojimo profilius, apskaičiuojamos skirstomojo tinklo apkrovos, jeigu išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos duomenų nėra;
21.1.3. natūriniais matavimais, atliktais pagal Lietuvos standartą LST EN 50160 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“, jeigu nėra nei išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos duomenų, nei deklaruotų elektros energijos vartojimo duomenų;
21.2. numatomos skirstomųjų tinklų apkrovos atlikus (užbaigus) prijungimo paslaugos teikimą, siekiant įvertinti skirstomųjų tinklų įrengimo ir (ar) rekonstravimo apimtis, apskaičiuojamos vadovaujantis Metodikos II skyriumi.“
1.3. Papildau 22 punktu:
„22. Metodikos 21.1 papunktis taip pat taikomas vertinant vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, esamų skirstomųjų tinklų užtikrinamą elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybę ir kitais atvejais, nesusijusiais su prijungimo paslaugos suteikimu.“
1.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, statybos techniniame reglamente STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.“
1.5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Nustatant maksimalią skaičiuojamąją apkrovą elektros tinklams, įrengtiems 2018 metais ir vėliau, ir naujai projektuojamiems elektros tinklams, vienbučio gyvenamojo namo, sodybos ar buto skaičiuojamosios elektros apkrovos nustatomos, vadovaujantis 7 lentele, o norminiai gyvenamuosiuose namuose, butuose ir sodybose įrengtų šilumos siurblių ir elektromobilių įkrovimo stotelių galingumai nustatomi, vadovaujantis 7.1 ir 7.2 lentelėmis. Nustatant maksimalią skaičiuojamąją apkrovą elektros tinklams, įrengtiems iki 2018 metų, vadovaujamasi vienbučių gyvenamųjų namų, sodybų ar butų įvadų leistina naudoti galia, o nustatant iki 2018 metų gyvenamuosiuose namuose, butuose ir sodybose įrengtų šilumos siurblių ir elektromobilių įkrovimo stotelių skaičių – faktine informacija. Prijungimo įmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į vartotojo siekiamą įrengti ar padidinti elektros energijos įrenginių leistiną naudoti galią, vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės  energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

7 lentelė. Gyvenamųjų pastatų skaičiuojamosios norminės elektros apkrovos Psk, kW

Gyvenamojo namo, buto ir sodybos apibūdinimas	Psk, kW
Butai daugiabučiuose	7
Vienbučiai gyvenamieji namai ir butai dvibučiuose gyvenamuosiuose namuose	14
Sodybos	14

7.1 lentelė. Šilumos siurblių norminis galingumas ir kiekis namų ūkiuose

Namų, butų arba sodybų energinio naudingumo klasė	Leidimo statyti naują statinį išdavimo data	Šilumos siurblio norminis galingumas, kW	Namų ar butų dalis kvartale, kurioje įrengti šilumos siurbliai
			Kvartale nėra išplėtoto centralizuoto dujų tinklo, %	Kvartale yra išplėtotas centralizuotas dujų tinklas, %
A++	2021 m. sausio 1 d. ir vėliau	3,5	70	70
A+	2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai)	4,5	70	20
A	2016 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai)	7	50	10
B	2014 m. sausio 1 d. – / 2016 m. spalio 31 d. (įskaitytinai)	10	30	5
-	Iki 2013 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai)	25	15	5

7.2 lentelė. Elektromobilių įkrovimo stotelių norminis galingumas ir kiekis

Namų tipas ir elektromobilio įkrovimo stotelės tipas	Elektromobilių įkrovimo stotelės norminis galingumas, kW	Elektromobilių įkrovimo stotelių kiekis, skaičiuojant nuo namų skaičiaus vienbučių namų atveju ir nuo butų skaičiaus dvibučių gyvenamųjų namų ir daugiabučių namų atveju, %
Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai, sodybos, vienfazės elektromobilių įkrovimo stotelės	3,7	40
Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai, sodybos, trifazės elektromobilių įkrovimo stotelės	11	10
Butai daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, elektromobilių įkrovimo stotelės nepriklausomai nuo atvado tipo	3,7	20“.

1.6. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova vienbučių gyvenamųjų namų, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ar kelių sodybų grupėms, kurioms elektros energija persiunčiama iš to paties elektros energijos šaltinio (SΣsk, kW), apskaičiuojama pagal (7) formulę:

;	(7)

čia:
𝐾Σ – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros vartojimo nevienalaikiškumo koeficiento reikšmė, priklausanti nuo pastatų, butų ar sodybų grupėje esančių objektų kiekio ng (vnt.), pateikta 8 lentelėje;
ΣPsk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų elektros apkrovų suma kW, kuri nustatoma susumavus 7.1 lentelėje pateiktas skaičiuojamąsias normines elektros apkrovas arba faktinius objektų įvadų galingumus;
cosφsk – gyvenamųjų pastatų, butų ar sodybų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 20 punktą;
𝐾PŠS – buitinių šilumos siurblių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų buitinių šilumos siurblių kiekio (vnt.);
Σ𝑃VardŠS – prie linijos prijungtų buitinių šilumos siurblių įrengtoji galia nustatyta pagal Metodikos 16 punktą arba pagal faktinę informaciją apie vardines įrenginių galias, kW;
cosφšs – šilumos siurblių skaičiuojamasis galios koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 20 punktą;
𝐾PPS – buitinių elektromobilių įkrovimo stotelių paklausos koeficiento reikšmės, priklausančios nuo prie elektros linijos prijungtų elektromobilių įkrovimo stotelių kiekio (vnt.);
Σ𝑃VardPS – prie elektros linijos prijungtų elektromobilių įkrovimo stotelių su privačia elektromobilių įkrovimo prieiga įrengtoji galia nustatyta pagal Metodikos 16 punktą arba pagal informaciją apie vardines įrenginių galias, kW;
cosφps – elektromobilių įkrovimo stotelių skaičiuojamasis galios koeficientas, apskaičiuotas pagal Metodikos 20 punktą.

8 lentelė. Grupės butų, gyvenamųjų namų, sodybų ir atskirų elektros imtuvų suminės elektros apkrovos nustatymo nevienalaikiškumo koeficientai 𝐾Σ

Objektų kiekis ng / (vnt.)	A++ / klasės / namai, / sodybos ir butai	Sodybos	Vienbučiai / gyvenamieji namai ir butai dvibučiuose / gyvenamuosiuose / namuose	Butai / daugiabučiuose	Šilumos / siurbliai	Elektromobilių įkrovimo / stotelės su privačia elektromobilių įkrovimo prieiga
<3	1	1,00	1,00	1,00	1	1
6	0,73	0,58	0,62	0,58	0,90	0,90
10	0,61	0,50	0,51	0,43	0,75	0,75
20	0,61	0,45	0,45	0.36	0,60	0,60
40	0,61	0,41	0,39	0,31	0,48	0,48
60	0,61	0,39	0,37	0,27	0,40	0,40
80	0,61	0,37	0,34	0,26	0,38	0,38
100	0,61	0,35	0,33	0,25	0,36	0,36
150	0,61	0,34	0,32	0,25	0,34	0,34
200	0,61	0,33	0,31	0,24	0,32	0,32“.

1.7. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Esamų ir projektuojamų daugiabučių gyvenamųjų namų suminė pilnutinė skaičiuojamoji elektros apkrova apskaičiuojama sumuojant butų, buitinių kondicionierių, kitų daugiabučiuose namuose įrengtų bendrojo naudojimo elektros imtuvų (liftų, siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo ir kt.) (Ssk GN, kVA) ir šildymo įrengimų elektros apkrovas įvertinus galios koeficientą pagal (9) formulę:

;	(9)
čia:
Ssk – suminė pilnutinė visų name (namuose) esančių butų skaičiuojamoji elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 17 punktą, kVA;
PskK – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų kondicionierių elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 15 punktą, kW;
PskL – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų liftų elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 11 punktą, kW;
SŠild – skaičiuojamoji namo šildymo įrengimų pilnutinė elektros apkrova, apskaičiuota pagal Metodikos 13 ir 14 punktus, kVA;
ΣPskB – skaičiuojamoji visų name (namuose) įrengtų elektros imtuvų (siurblių, ventiliatorių, laiptinių apšvietimo) vardinių galių suma, kW;
cossk(K,L,B) – atitinkamos paskirties elektros imtuvų skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje.

9 lentelė. Gyvenamųjų pastatų, butų, sodybų ir atskirų elektros imtuvų grupių skaičiuojamieji galios koeficientai cosφ

Gyvenamojo pastato apibūdinimas arba elektros imtuvų grupė	cosφ
Butas, gyvenamasis namas	0,9
Buitiniai kondicionieriai	0,95
Šilumos siurbliai	0,95
Elektromobilių įkrovimo stotelės	0,98
Sodyba	0,85
Vandens siurbliai, ventiliatoriai	0,80
Laiptinės, koridorių apšvietimas	0,85
Liftai	0,60“.

1.8. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Keleto skirtingų tipų pastatų arba pastato patalpų skirtingų elektros imtuvų grupių galios koeficientas (cosφsk) apskaičiuojamas pagal (10) formulę:

;	(10)

čia:
cosφsk(i) – i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamasis galios koeficientas, kurio reikšmės pateiktos 9 lentelėje;
Psk(i) – i-osios pastatų grupės ar pastato elektros imtuvų grupės skaičiuojamoji elektros apkrova, kW.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys