LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymo nr. 1-194 „dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gegužės 26 d. Nr. 1-138
Vilnius

P a k e i č i u Gamtinių dujų kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato į Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams tiekiamų gamtinių dujų (toliau – dujos) kokybės ir sudėties reikalavimus.“
2. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.
3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Dujoms, tiekiamoms į Lietuvos Respublikos dujų perdavimo ir (ar) skirstymo sistemas bei vartotojams, kokybės ir sudėties reikalavimai nustatyti 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Gamtinių dujų šilumingumo vertės ir Wobbe indeksas

Parametras	Ribinės vertės
Norminės sąlygos, / temperatūra (degimo / matavimo) °C	25 / 0		25 / 20
	min	maks	min	maks
Viršutinis šilumingumas Hs, / kWh / m3	10,40	12,21	9,68	11,42
Viršutinis Wobbe indeksas W, kWh / m3	14,02	15,51	13,06	14,44

2 lentelė. Gamtinių dujų kokybės parametrai

Eil. / Nr.	Rodiklis	Vertė
1.	Metanas CH4, % mol	≥ 90
2.	Etanas C2H6, % mol	≤ 8
3.	Propanas C3H8, % mol	≤ 3
4.	Etano ir propano suma C2H6 + C3H8, % mol	≤ 8,5
5.	Butano C4H10 ir aukštesnių angliavandenilių suma, % mol	≤ 1
6.	Azotas N2, % mol	≤ 5
7.	Anglies dioksidas CO2, % mol	≤ 2,5
8.	Deguonis O2, % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 16 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 16 MPa	≤ 0,5 / ≤ 0,021
9.	Metano skaičius	≥ 73
10.	Santykinis tankis	0,55–0,63
11.	Sieros vandenilis H2S, g / m3	≤ 0,007
12.	Merkaptaninė siera, g / m3	≤ 0,016
13.	Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis	neleistinas
14.	Mechaninių priemaišų kiekis, g / m3	≤ 0,001
15.	Vandens rasos taško temperatūra12, °C (4 MPa)	˂ -10
16.	Angliavandenilių rasos taško temperatūra °C (2,5–7,5 MPa)	˂ -2
17.	Bendras sieros kiekis, g / m3	˂ 0,03
18.	Vandenilis H2 % mol: / – kai dujų sistemoje slėgis P ˂ 16 MPa / – kai dujų sistemoje slėgis P ≥ 16 MPa	≤ 2 / neleistinas1

PASTABOS:
1. 1 Perdavimo sistemos operatorius, išduodamas biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas, turi teisę deguonies (O2) ribinę vertę padidinti iki 0,5 molio procentų, o vandenilio (H2) – iki 2 molio procentų. Šiuo atveju turi būti vertinami biodujų įrenginių prijungimo prie perdavimo sistemos vietoje konkretūs perdavimo sistemos techninės saugos kriterijai bei galiojančių apskaitos standartų reikalavimai.
2. 2 Vandens rasos taško temperatūra dujų sistemose gali būti aukštesnė už nurodytąją, tačiau neturi būti aukštesnė už dujų temperatūrą.“

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič