LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo nr. 1-162 „Dėl skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. 1-366
Vilnius

1. P a k e i č i u Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Papildau 3.7 papunkčiu:
„3.7. Gamtinių dujų skirstymo sistemų operatoriai turi teisę nustatyti ir naudoti Taisyklių 5, 6 ir 7 priedų elektronines formas, jeigu yra įdiegtos elektroninės priemonės, leidžiančios identifikuoti pasirašančius asmenis ir patvirtinti pasirašytų duomenų autentiškumą.“
1.2. Papildau 6.17 papunkčiu:
„6.17. Standartinis matmenų santykis (angl. SDR – standard dimension ratio) – vamzdžio nominaliojo išorinio skersmens ir nominaliojo sienelės storio santykis.“
1.3. Papildau 6.18 papunkčiu:
„6.18. Skirstomojo dujotiekio vartotojo atšaka – gamtinių dujų skirstymo sistemos dalis nuo jungties su pagrindiniu skirstomuoju dujotiekiu iki jungties su vartotojo dujų sistema.“
1.4. Papildau 8.24 papunkčiu:
„8.24. SDR – standartinis matmenų santykis.“
1.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Dujotiekius statyti (įrengti) turi teisę asmenys, įgiję šią teisę Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 17, 30 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir turintys reikiamą kvalifikaciją, nurodytą šiuose teisės aktuose.“
1.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Dujotiekius projektuoti, atlikti dujotiekių projektų vykdymo priežiūrą ir dujotiekių statybos techninę priežiūrą turi teisę asmenys, įgiję šią teisę Taisyklių 1 priedo 2, 3, 30 punktuose nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka ir turintys šiuose teisės aktuose nurodytą reikiamą kvalifikaciją. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbų techninę priežiūrą turi teisę atlikti Taisyklių 9 priedo 12 punkte nurodyti asmenys.“
1.7. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Dujų sistemų įrengimo metu turi būti užtikrinta, kad medžiagos, įrenginiai, įtaisai ir darbo kokybė atitiktų projekto specifikaciją. Visi dujotiekių, įrenginių, bandymų aktai, suvirinimo įrašai ir antikorozinio padengimo įrašai turi būti saugomi kaip nuolatiniai įrengimo įrašai statinio statybos (mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo) techninėje dokumentacijoje. Darbų technologijos, vamzdžiai, įrenginiai, medžiagos, neatitinkančios nustatytų reikalavimų ar nesuderinti su užsakovu negali būti naudojami.“
1.8. Pakeičiu 44 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„44. Prieš pradedant dujų sistemos projektavimą, projektavimo techninėje užduotyje turi būti nurodyta (tuo neapsiribojant ir jeigu tokia informacija yra žinoma):“.
1.9. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
„45. Projektuotojas dujų sistemos projekte privalo įvertinti 42–44 punktuose nurodytą informaciją ir projekte pateikti skaičiavimus pagrindžiančius projektavimo techninėje užduotyje nurodytus duomenis, kad jie yra pagrįsti ir atitinka teisės aktų ir Taisyklių reikalavimus.“
1.10. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:
„58. Dujų sistema turi būti suprojektuota taip, kad užtikrintų, jog didžiausio momentinio (pikinio) vartojimo sąlygomis slėgis sistemos galutiniame taške būtų pakankamas ir atitiktų projektavimo techninėje užduotyje nurodytą mažiausią slėgį.“
1.11. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Projektuojant polietileninius dujotiekius turi būti atsižvelgta į Lietuvos standarto LST EN 1555-1:2010 „Plastikinių vamzdynų sistemos dujiniam kurui tiekti. Polietilenas (PE). 1 dalis. Bendrieji dalykai“ nustatytus reikalavimus.“
1.12. Pakeičiu 2 paveikslo pastabą ir ją išdėstau taip:
„Pastaba. Parametras „h“ turėtų būti ne mažesnis kaip 100 mm, o visas apsaugos plotis turi būti pakankamas siekiant apsaugoti nuo kasimo mašinų poveikio iš šono (bet kokiu atveju mažiausias apsaugos plokštės plotis turi būti toks, kad ji būtų išsikišusi į abi puses nuo dujotiekio ne mažiau kaip po 300 mm, o šios plokštės storis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm).“
1.13. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:
„74. Mažiausi leistini atstumai nuo požeminių dujotiekių iki pastatų nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė. Mažiausi požeminių dujotiekių atstumai iki pastatų

PE dujotiekis
Dujotiekis	Dujotiekio išorinis skersmuo, / (mm)	Mažiausias atstumas iki pastato (m)
		≤ 100 / mbar	> 100 mbar / ≤ 2 bar	> 2 bar / ≤ 5 bar	> 5 bar / ≤ 7 bar
PE be apsauginio dėklo	iki 125	1	2	2	6
	126–355	1	2	2	6
	356–500	1	2	4	8
PE apsauginiame dėkle	iki 125	0,5	1	1	3
	126–355	0,5	1	1	3
	356–500	0,5	1	2	3
Plieninis dujotiekis
Dujotiekis	Dujotiekio sienelės storis, t (mm)	Mažiausias atstumas iki pastato (m)
		≤ 100 mbar	> 100 mbar / ≤ 2 bar	> 2 bar / ≤ 7 bar	> 7 bar / ≤ 16 bar
Plieninis	t ≤ 9,52	2	4	4	7
	9,52 < t ≤ 11,91	1	1	3	5
	11,91 < t	1	1	2	3

Pastaba. 1 lentelėje nurodyti atstumai negalioja statmenai į pastatą įvedamiems arba prie pastato privedamiems dujotiekiams.“
1.14. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. Atstumas nuo požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės iki kertamųjų požeminių inžinerinių tinklų ir kitų statinių (plane) turi būti ne mažesnis kaip 1 m arba siūlė turi būti patikrinta neardomąja kontrole. Tiesiant dujotiekį apsauginiame dėkle, atstumas nuo suvirinimo siūlės iki apsauginio dėklo galo turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m. Visos požeminio plieninio dujotiekio suvirinimo siūlės, kurios patenka į apsauginį dėklą, turi būti patikrintos neardomąja kontrole.“
1.15. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Antžeminių dujotiekių suvirinimo siūlių atstumas iki atramos krašto turi būti ne mažesnis kaip:
77.1. ne didesnio kaip 200 mm nominalaus skersmens dujotiekių – 200 mm;
77.2. didesnio kaip 200 mm nominalaus skersmens dujotiekių – 300 mm.“
1.16. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:
„79. Mažiausi leidžiamieji atstumai nuo polietileninių dujotiekių iki statinių, inžinerinių tinklų ir kitų objektų nurodyti 2 lentelėje.

2 lentelė. Mažiausi atstumai nuo PE dujotiekių iki statinių, inžinerinių tinklų ir kitų objektų

Statiniai, inžineriniai tinklai ir kiti objektai		Dujotiekis be apsauginio dėklo, m		Dujotiekis su apsauginiu dėklu, m		Apsauginių dėklų tipai
		Vertikalus atstumas susikertant	Horizontalus atstumas lygiagrečiai	Vertika-lus atstumas susiker-tant	Horizonta-lus atstumas lygiagrečiai
Neslėginiai / vamzdynai	Kitų požeminių inžinerinių tinklų šuliniai	–	0,30	–	0,10	PE
	Drenažo vamzdžiai, / nuotakyno vamzdžiai, / kabelių kanalai	0,30	1,00	0,10	0,50	PE
Slėginiai / vamzdynai	Vandentiekio vamzdžiai, / slėginis nuotakynas	0,30	0,50	0,10	0,10	PE
	Šilumos tiekimo vamzdžiai (bekanaliai)	1,00	1,00	0,30	0,50	Plieniniai su apsaugine PE danga (susikertant)
	Šilumos tiekimo vamzdžiai (kanaliniai, atstumas iki kanalo)	1,00	2,00	0,10	1,00	Plieniniai su apsaugine PE danga (susikertant)
Elektroninio ryšio linijos	Elektroninių ryšių kabeliai	0,50	1,00	0,25	0,50	PE
	Elektroninių ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS)	Dujotiekis turi būti su apsauginiu dėklu	1,00 / (MOP ≤ 100 mbar)	0,15	0,50 / (MOP ≤ 100 mbar)	PE
			2,00 / (MOP > 100 mbar iki 5 bar)		1,00 / (MOP > 100 mbar iki 5 bar)
			3,00 / (MOP >5 bar iki 7 bar)	0,25	1,50 / (MOP >5 bar iki 7 bar)	PE
Kiti	Medžiai	2,00 / (MOP > 5 bar iki 7 bar) / 1,00 / (MOP iki 5 bar)		1,00 / (MOP > 5 bar iki 7 bar) / 0,50 / (MOP iki 5 bar)		PE
	Krūmai	1,00		Nereglamentuojama		PE
	Kelio pylimo padas arba kelio iškasos griovio išorinė briauna	3,50		2,50		PE
	Betoniniai pastatų laiptai, kolonų, estakadų, tvorų pamatai	0,50		0,10		PE
	Požeminės skystojo kuro, mazuto talpyklos, cisternos	1,00		0,50

Pastabos:
1. Atstumai iki elektros kabelių turi būti nustatomi vadovaujantis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis (Taisyklių 1 priedo 18 punktas). Atstumai iki elektroninių ryšių kabelinių linijų nurodyti vadovaujantis Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklėmis (Taisyklių 1 priedo 36 punktas). Klojant elektroninių ryšių kabelį (be kanalo, be apsauginio dėklo) bei dujotiekį vienoje tranšėjoje, leidžiama sumažinti atstumą nuo PE dujotiekio sienelės iki elektroninio ryšio kabelio, tačiau šis atstumas turi būti ne mažesnis kaip 0,2 m.
2. Mažesni atstumai iki kelio pylimo pado ar kelio iškasos griovio išorinės briaunos leidžiami tik gavus raštišką kelio valdytojo (savininko) leidimą.
3. Horizontalus atstumas tarp dviejų viename lygyje nutiestų dujotiekių turi būti ne mažesnis kaip 0,3 m, vertikalus – ne mažesnis kaip 0,2 m.“
1.17. Pakeičiu 3 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:
„Horizontalus atstumas, / m	Požeminio dujotiekio slėgis
	≤ 100 mbar	> 100 mbar / ≤ 5 bar	> 5 bar / ≤ 16 bar“.

1.18. Pakeičiu 4 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:
„Horizontalus atstumas, / m	Požeminio dujotiekio slėgis
	≤ 100 mbar	> 100 mbar / ≤ 5 bar	> 5 bar / ≤ 16 bar“.

1.19. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:
„84. Dujotiekis, susikertantis (prasilenkiantis) su įvairios paskirties požeminių statinių ir inžinerinių tinklų kolektoriais ir kanalais, drenažo vamzdynais, turi būti tiesiamas su apsauginiu dėklu. Vertikalūs atstumai iki apsauginio dėklo turi būti ne mažesni kaip 0,2 m. Vertikalūs atstumai, kertantis (prasilenkiant) visų slėgių plieniniams požeminiams dujotiekiams su kitais požeminiais inžineriniais tinklais, nurodyti Taisyklių 5 lentelėje.

5 lentelė. Mažiausias vertikalus atstumas visų slėgių požeminiams plieniniams dujotiekiams kertantis su požeminiais inžineriniais tinklais

Inžineriniai tinklai	Vertikalusis atstumas, m
Vandentiekis, nuotakynas, lietaus nuotakynas, šilumos tiekimo tinklai ir pan.	0,2
Elektros kabelis, elektroninio ryšio kabelis	0,5
Tepalo pripildytas elektros kabelis	1,0
Elektroninių ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS), kai dujotiekių MOP ≤ 5 bar	0,15
Elektroninių ryšių kabelių kanalų sistema (RKKS), kai dujotiekių MOP > 5 bar ≤ 16 bar	0,25

Pastaba. Susikirtimo vietoje leidžiama sumažinti atstumą nuo dujotiekio iki elektros arba elektroninio ryšio kabelio, jeigu kabeliai arba dujotiekis tiesiami apsauginiuose dėkluose. Atstumas nuo dujotiekio arba elektros ar elektroninio ryšio kabelio apsauginio dėklo sienelės turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m. Apsauginio dėklo galai turi išsikišti ne mažiau kaip per 1 m į abi puses nuo inžinerinio tinklo, su kuriuo prasilenkiama, sienelės.“
1.20. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:
„96. Rekomenduojami dujotiekio tranšėjos matmenys pateikti 3 ir 4 paveiksluose.

DN, mm	Dujotiekio tranšėjos plotis B min, m
≤ 125	0,25
160	0,30
200	0,35
225	0,40

Pastaba. Esant didesniems skersmenims dujotiekio tranšėjos plotis turi būti 0,2 m platesnis už vamzdyno DN.

3 paveikslas. Tranšėjos iškasimas ir jos užpylimas teritorijose be dangos

4 paveikslas. Tranšėjos iškasimas ir jos užpylimas teritorijose su danga“.

1.21. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:
„106. Dujotiekius galima kloti ne didesniame kaip dviejų metrų gylyje (iki dujotiekio ar apsauginio dėklo viršaus). Išimtiniais atvejais, kai dujotiekio sankirtose su inžineriniais statiniais ar gamtinėmis kliūtimis negalima išlaikyti nurodyto maksimalaus įgilinimo, dujotiekio įgilinimas gali būti didesnis. Esant būtinumui PE dujotiekį kloti giliau kaip 2 m, jis turi būti klojamas su apsauginiu dėklu.“
1.22. Pakeičiu 6 paveikslą ir jį išdėstau taip:

„I variantas	II variantas

čia:
1 – apsaugotas nuo korozijos (su apsaugine PE danga) plieninis dujotiekis;
2 – perėjimas „polietilenas–plienas“ (nerekomenduojama įrengti PE dujotiekį virš žemės paviršiaus);
3 – polietileninis dujotiekis;
4 –apsauginis dėklas (plieninis cinkuotas arba PE vamzdis);
5 – polietileninis (arba gofruoto PE vamzdžio) apsauginis dėklas;
6 – privirinama PE alkūnė.

6 paveikslas. Dujotiekio įvedimo į pastatą schemos“.

1.23. Pakeičiu 7 paveikslą ir jį išdėstau taip:
„I variantas

PE dujotiekio Ø	20	25	32	40	50	63
PE apsauginio dėklo Ø	40	40	50	63	75	90
Apsauginio plieninio cinkuoto dėklo Ø	70	70	80	100	110	125

II variantas

PE dujotiekio Ø	20	25	32	40
Apsauginio plieninio cinkuoto dėklo Ø	40	40	50	70

Pastabos:
1. PE vamzdis gali būti lenkiamas ne mažesniu spinduliu (schemoje pažymėtas simboliu R) nei nurodyta 8 lentelėje.
2. Tarpe tarp apsauginio plieninio cinkuoto dėklo ir PE dėklo arba PE dujotiekio (virš žemės paviršiaus) rekomenduojama įrengti šilumos izoliaciją.
3. Jeigu apsauginis dėklas yra per ankštas dėl dujotiekio išlinkimo, šilumos izoliacijos ar kitų priežasčių, turi būti naudojamas didesnio skersmens apsauginis dėklas.

7 paveikslas. Dujotiekio privedimo prie pastato tipinės schemos“.

1.24. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:
„113. Montuojant požeminį dujotiekį turi būti sudaroma suvirinimo siūlių schema, kurioje nurodomi vamzdyno skersmenys, atstumai tarp siūlių, jų numeriai ir suvirintojų žymenys. Plieninio dujotiekio suvirinimo siūlių žymėjimas atliekamas pagal Taisyklių 1 priedo 41 punkte nurodyto Lietuvos standarto reikalavimus.“
1.25. Pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:
„115. Plieninį dujotiekį reikia kloti taip, kad nebūtų sugadinta vamzdyno apsauginė danga. Prieš pat nuleidžiant vamzdyną į tranšėją turi būti patikrinta viso vamzdyno apsauginė danga defektoskopu, kuriame įtampa nustatoma atsižvelgiant į dangos medžiagos storį, tipą ir gamintojo nurodymus. Visus aptiktus apsauginės dangos pažeidimus reikia pažymėti ir sutaisyti prieš nuleidžiant vamzdyną. Nustatytus apsauginės dangos pažeidimus reikia registruoti ir įtraukti į dujotiekio statybos / įrengimo techninį pasą. Jei kurioje nors vietoje nustatomas apsauginės dangos atsiklijavimas, ją reikia pašalinti, pakeisti nauja ir tikrinti dar kartą. Jei aptinkamas bet koks apsauginės dangos pažeidimas, reikia tikrinti patį vamzdyną ir įsitikinti, kad jis nepatyrė susijusios žalos, pvz., ar nėra įdubų, išėmų, griovelių, ir pan. Tokius vamzdyno pažeidimus turi vertinti dujotiekio statybos (įrengimo) techninis prižiūrėtojas, prireikus jie pašalinami išpjaunant pažeistą vamzdyno dalį. Prieš užpilant tranšėją reikia dar kartą patikrinti ir, jei reikia, suremontuoti apsauginę dangą.“
1.26. Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:
„119. Nutiestą dujotiekį reikia iš visų pusių užpilti ne mažiau kaip 0,1 m storio grunto sluoksniu (kietųjų dalelių frakcijų stambumas turi būti ne didesnis kaip 6 mm) arba smėliu. Šis reikalavimas netaikomas polietileniniams vamzdžiams, kurie pagal vamzdžių gamintojo nurodymus yra atsparūs įtrūkių plitimui, įbrėžimams, taškinėms apkrovoms ir jie gali būti užpilti esamu gruntu laikantis vamzdžių gamintojo nurodymų.“
1.27. Pakeičiu 121 punktą ir jį išdėstau taip:
„121. Dujotiekiui, susikertant (prasilenkiant) su įvairios paskirties statiniais ir požeminiais inžineriniais tinklais, turi būti išlaikomi mažiausi atstumai, nurodyti Taisyklių 1–5 lentelėse. Jeigu PE dujotiekis įrengiamas apsauginiame PE dėkle, apsauginiam dėklui naudojamas ne blogesnės kokybės kaip SDR 17,6 klasės PE dujotiekio vamzdis. PE dujotiekio privedimuose prie pastatų (Taisyklių 6, 7 paveikslai) ir DSRĮt spintelėse (Taisyklių 37 paveikslas) vietoje apsauginio PE dėklo gali būti naudojami PE gofruoto vamzdžio apsauginiai dėklai. Jeigu polietileniniam dujotiekiui kertantis (prasilenkiant) su šilumos tiekimo tinklais ar didesnės nei 1000 V įtampos elektros kabeliais neišlaikomas numatytas mažiausias atstumas, leidžiantis įrengti dujotiekį be apsauginio dėklo (Taisyklių 2 lentelė), turi būti įrengti plieniniai su apsaugine PE danga apsauginiai dėklai. Polietileninių dujotiekių ir apsauginių dėklų rekomenduojami skersmenys nurodyti 7 lentelėje.

7 lentelė. Polietileniniams dujotiekiams rekomenduojami apsauginių dėklų skersmenys

Nominalus dujotiekio skersmuo DN, / mm	Mažiausias apsauginio dėklo skersmuo DN, / mm
	Plieninis su apsaugine PE danga apsauginis dėklas kertant (prasilenkiant) šilumos tiekimo tinklus	Plieninis su apsaugine PE danga apsauginis dėklas kertant (prasilenkiant) didesnės nei 1000 V įtampos elektros kabelius	Polietileninis apsauginis dėklas kertant (prasilenkiant) kitus inžinerinius tinklus
20	80	50	40
25	100	50	50
32	100	50	63
40	125	70	75
50	125	80	90
63	150	100	110
75	150	100	110
90	200	125	140
110	200	150	160
125	200	150	180
140	250	200	200
160	250	200	225
180	300	250	250
200	350	250	280
225	350	300	315
250	400	350	315
280	500	350	355
315	500	400	400

Pastaba. Jei apsauginis dėklas yra per ankštas dėl dujotiekio išlinkimo, suvirinimo siūlių, jungčių, šiluminės izoliacijos ar kitų priežasčių, turi būti naudojamas didesnio skersmens apsauginis dėklas.“
1.28. Pakeičiu 123 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„123. Dujotiekio apsauginių dėklų galų sandarinimui naudojami specialūs sandarikliai (11 paveikslas) arba kitos dujų sistemos projekte nurodytos apsauginių dėklų galų sandarinimo priemonės.“
1.29. Pakeičiu 12 paveikslą ir jį išdėstau taip:

Matmenys, mm.

čia:
1. dujotiekis;
2. PE arba plieninis su apsaugine PE danga apsauginis dėklas (Taisyklių 121 punktas);
3. elektros kabeliai;
4. įspėjamoji juosta;
5. indikacinis laidas.

Pastaba. Apsauginis dėklas turi būti užsandarintas sandarikliu kaip parodyta Taisyklių 11 paveiksle arba kitu dujų sistemos projekte nurodytu būdu.

12 paveikslas. Dujotiekio sankirta (prasilenkimas) su elektros kabeliu“.

1.30. Pakeičiu 127 punktą ir jį išdėstau taip:
„127. Kad būtų galima surasti polietileninį dujotiekį jo neatkasant, prie dujotiekio tvirtinamas indikacinis laidas (1,5 mm2 skerspjūvio dviejų viengyslių laidininkų su dviguba izoliacija varinis laidas / kabelis). Laidas turi būti tinkamas tiesti jį grunte. Šie reikalavimai netaikomi, kai dujotiekio įrengimui naudojami vamzdžiai su papildoma apsaugine danga ir integruotais indikaciniais laidais arba elektrai laidžiomis juostelėmis.“
1.31. Pakeičiu 129 punktą ir jį išdėstau taip:
„129. Indikacinis laidas iškeliamas į žemės paviršių ir pritvirtinamas apsauginiuose šulinėliuose (toliau – šulinėlis), matavimų kolonėlėse, DSRĮt spintelėse ar prie pastato įrengtose hermetinėse dėžutėse. Indikacinis laidas turi būti sujungiamas specialiomis nuo drėgmės poveikio apsaugotomis kabelinėmis jungtimis. Indikacinio laido galima neiškelti į žemės paviršių prie pastato, kai dujotiekio įvedimas į pastatą įrengiamas pagal Taisyklių 108 punkto reikalavimus ir jeigu tai numato projektuotojas dujų sistemos projekte. Šiuo atveju indikacinis laidas užbaigiamas ir izoliuojamas prie įvedimo į pastatą.“
1.32. Pakeičiu 132 punktą ir jį išdėstau taip:

„132. Indikacinio laido kontrolės punkto šulinėlyje, DSRĮt spintelėje ir prie dujotiekio įvedimo į pastatą įrengimo variantų rekomendaciniai pavyzdžiai nurodyti 14–161 paveiksluose.

Pastaba. Brėžinyje parodyta, kaip įrengti kontrolės punktą vietovėse, kur nėra žemės dangos.

1. PE dujotiekis;	7. šulinėlio pagrindas;
2. įspėjamoji juosta;	8. gelžbetonio žiedas;
3. indikacinis laidas;	9. skalda;
4. lipni juosta iš PVC plastiko;	10. antgalis–kištukas;
5. dėklas;	11. mova.
6. mažas šulinėlis;

14 paveikslas. Indikacinio laido kontrolės punktas įrengtas šulinėlyje

čia:
1. indikacinis laidas;
2. lipni juosta iš PVC plastiko;
3. dėžutė su gnybtais;
4. indikacinio laido prijungimo su esamu laidu vieta;
5. dėklas (plieninis cinkuotas vamzdis D = 20).

Pastabos:
1. indikacinis laidas prie polietileninio dujotiekio ir dėklo tvirtinimas lipnia juosta iš PVC plastiko.
2. Dujotiekio paieškos generatoriui prijungti įrengiama dėžutė su gnybtais.
3. indikacinis laidas į kontrolės punktą įrengtą DSRĮt spintelėje tiesiamas atskirame dėkle.

15 paveikslas. Indikacinio laido kontrolės punktas įrengtas DSRĮt spintelėje (I variantas)

čia:
1. indikacinis laidas;
2. lipni juosta iš PVC plastiko;
3. dėžutė su gnybtais;
4. indikacinio laido prijungimo su esamu laidu vieta.

Pastabos:
1. indikacinis laidas prie polietileninio dujotiekio tvirtinimas lipnia juosta iš PVC plastiko ir kartu su dujotiekiu klojamas į dėklą.
2. Dujotiekio paieškos generatoriui prijungti įrengiama dėžutė su gnybtais.

16 paveikslas. Indikacinio laido kontrolės punktas įrengtas DSRĮt spintelėje (II variantas)

čia:
1.	įspėjamoji juosta;
2.	dėžutė su gnybtais;
3.	polietileno ir metalo jungtis;
4.	uždarymo įtaisas;
5.	indikacinis laidas;
6.	PE vamzdis;
7.	apsauginis dėklas (plieninis cinkuotas vamzdis)
8.	apsauginio dėklo sandariklis.

Pastabos:
1. indikacinis laidas prie polietileninio dujotiekio tvirtinimas lipnia juosta iš PVC plastiko ir kartu su dujotiekiu klojamas į dėklą.
2. Dujotiekio paieškos generatoriui prijungti įrengiama dėžutė su gnybtais.
3. Tarpe tarp apsauginio dėklo ir PE dujotiekio virš žemės paviršiaus rekomenduojama įrengti šilumos izoliaciją.

161 paveikslas. Indikacinio laido kontrolės punktas įrengtas prie dujotiekio įvedimo į pastatą“.

1.33. Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:
„137. Plieniniame dujotiekyje negali būti jokių iškilimų ar raukšlių. Plokščios bangos galimos. Jei reikia, naudojamas vidinis strypas (šerdis).“
1.34. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:
„141. Sumontuotų PE dujotiekio vamzdžių mažiausias alkūnės spindulys turi atitikti 9 lentelėje nurodytus apribojimus.

9 lentelė. PE dujotiekio vamzdžio mažiausi alkūnės spinduliai

SDR	Mažiausias alkūnės spindulys
	Be jungties alkūnėje	Su jungtimi alkūnėje
11	15 x DN	25 x DN
17,6	15 x DN	45 x DN“.

“
1.35. Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:
„142. Plieniniai dujotiekio vamzdžiai turi būti jungiami suvirinant. Mažo slėgio antžeminių dujotiekių plieniniai vamzdžiai, kurių DN ne didesnis kaip 50 mm, gali būti jungiami apspaudžiamomis jungtimis, jeigu tai numato apspaudžiamųjų jungčių gamintojas, nurodant apspaudžiamųjų jungčių naudojimo aplinkos temperatūrą.“
1.36. Pakeičiu 150 punktą ir jį išdėstau taip:
„150. Suvirinimo siūlių kokybė tikrinama atliekant apžiūrimąją kontrolę (angl. visual testing) pagal Taisyklių 1 priedo 58 punkte nurodyto Lietuvos standarto nustatytus reikalavimus ir kitais neardomosios kontrolės būdais. Apžiūrimosios ir neardomosios kontrolės apimtys nustatomos dujų sistemos projekte, bet ne mažesnės nei Taisyklių 1 priedo 43 punkte nurodytame Lietuvos standarte.“
1.37. Pakeičiu 151 punktą ir jį išdėstau taip:
„151. Suvirintos siūlės neardomieji suvirinimo bandymai turi būti atlikti prieš padengiant suvirinimo vietas apsaugine danga ir užkasant dujotiekį.“
1.38. Pakeičiu 159.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„159.3. spalvoto metalo užspaudžiamaisiais sujungimo elementais (gali būti naudojami DSRĮt ir dujų apskaitos spintelėse, sujungiant PE dujotiekio vamzdžius su kitokių medžiagų įtaisais ir vamzdžiais).“
1.39. Pakeičiu 164 punktą ir jį išdėstau taip:
„164. Sandūriniu būdu suvirinamiems PE dujotiekio vamzdžių galams suveržti, centruoti ir apvalinti naudojami specialūs mechaniniai gamykliniai įtaisai.“
1.40. Pakeičiu 165.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„165.2. apsaugoti vamzdžių ir (arba) jungiamųjų detalių galai bei kaitinamų instrumentų paviršiai nuo vandens, dulkių ir kitų teršalų poveikio;“.
1.41. Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:
„168. Parengiant PE dujotiekio vamzdžius ir jungiamąsias detales virinti turi būti atliktos šios procedūros:
168.1. nuvalyti vamzdžių galų ir jungiamųjų detalių virinamieji paviršiai specialiu PE vamzdžiams skirtu valikliu;
168.2. apsaugoti vamzdžių galai ir jungiamųjų detalių paviršiai nuo vandens, dulkių ir kitų teršalų poveikio;
168.3. suveržti vamzdžių ir jungiamųjų detalių (jeigu tai numatyta gamintojo montavimo instrukcijoje) galus;
168.4. ovalūs vamzdžiai turi būti suapvalinti suapvalinimo prietaisu;
168.5. virinamų vamzdžių galai turi būti paruošti sukamaisiais vamzdžių skutimo įrankiais;
168.6. paženklinti vamzdžių ir jungiamųjų detalių galų įėjimo į virinimo movas gyliai;
168.7. sureguliuotas virinimo įrangos veikimas.“
1.42. Pakeičiu 170 punktą ir jį išdėstau taip:
„170. Įrengus dujotiekyje įtaisus (kondensato rinktuvas, indikacinio laido kontrolės punktas, uždarymo įtaisas ir pan.), kurių vamzdeliai, laidai, valdymo stiebai išvedami į žemės paviršių, jų apsaugai turi būti įrengti šulinėliai. Juos būtina įrengti ant betoninių, gelžbetoninių ar kitokių pagrindų, išlaikančių stabilumą ir neleidžiančių šulinėliams judėti grunte. Dujotiekio įtaisų vamzdeliai turi būti įrengti šulinėlio centre statmenai jo pagrindo plokštumai. Atstumas nuo šulinėlio dangtelio iki įtaiso vamzdelio (čiaupo, kamščio) viršutinio paviršiaus turi būti 0,05–0,10 m. Važiuojamoje dalyje šulinėliai turi būti įrengiami taip, kad jų dangčių uždarymo kryptis sutaptų su kelių transporto judėjimo kryptimi. Skirstymo sistemos operatoriaus reikalavimu, nurodytu projektavimo techninėje užduotyje, šulinėliuose įrengiami putų plastiko amortizatoriai ar kitos priemonės, apsaugančios uždarymo ir kitus įtaisus nuo mechaninio pažeidimo ar neigiamo poveikio dėl šulinėliuose besikaupiančio vandens užšalimo.“
1.43. Pakeičiu 178 punktą ir jį išdėstau taip:
„178. Uždarymo įtaisai įvedimuose į pastatus įrengiami 0,5–1,8 m aukštyje. Įrengiant uždarymo įtaisus aukščiau kaip 2,2 m, turi būti numatytos A2-s1, d0 statybos produktų degumo klasės aikštelės su laiptais.“
1.44. Pakeičiu 188 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„188. Antžeminius dujotiekius leidžiama tiesti:“.
1.45. Pakeičiu 12 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip:
„Pastatai ir statiniai	Atstumai nuo antžeminių dujotiekių iki pastatų ir inžinerinių statinių, / m
	≤ 100 mbar	> 100 mbar / ≤ 5 bar	> 5 bar / ≤ 16 bar“.

1.46. Pakeičiu 228 punktą ir jį išdėstau taip:
„228. Įrengiant dujotiekių sankirtas su natūraliomis kliūtimis naudojamas horizontalus valdomas gręžimo būdas (HVG) (18 paveikslas).

18 paveikslas. Dujotiekių sankirtų su upėmis, vandens telkiniais bei kitomis natūraliomis kliūtis įrengimo HVG būdu pavyzdinė schema“.

1.47. Pakeičiu 229 punktą ir jį išdėstau taip:
„229. HVG gręžimo būdas sudaro sąlygas tiesti PE dujotiekius be apsauginio dėklo, jeigu naudojami specialia apsaugine danga padengti tam skirti PE vamzdžiai.“
1.48. Pakeičiu 13 lentelę ir ją išdėstau taip:
„13 lentelė. Hidrauliniai nuostoliai DSRĮr srauto uždarymo įtaisuose

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis MOP	Slėgio skirtumas
≤ 100 mbar	20 mbar
> 100 mbar ≤ 2 bar	50 mbar
> 2 bar	100 mbar“.

“
1.49. Pakeičiu 282 punktą ir jį išdėstau taip:
„282. DSRĮr technologinėje patalpoje įrengta elektros įranga, kontrolės ir matavimo priemonės su elektriniu signalu, turi būti pagamintos taip, kad nekeltų sprogimo pavojaus ir turi tenkinti Taisyklių 1 priedo 39 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus.“
1.50. Pakeičiu 286.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„286.6. draudžiama įmontuoti DSRĮr spintas į pastato sienas.“
1.51. Pakeičiu 309 punktą ir jį išdėstau taip:
„309. Kai DSRĮr didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP) ≤ 100 mbar, vamzdynas tarp DSRĮr išėjimo vamzdyno ir uždarymo įtaiso už DSRĮr turi būti suprojektuotas taip, kad slėgio nuostolis būtų ne didesnis kaip 1,25 mbar.“
1.52. Pakeičiu 316 punktą ir jį išdėstau taip:
„316. Suvirinimui ir suvirinimo siūlių kokybės tikrinimui taikomi tie patys reikalavimai kaip ir dujotiekiams. Visos DSRĮr pagrindinio ir pagalbinių vamzdynų suvirinimo siūlės, kurioms atliekama neardomoji suvirinimo siūlių kontrolė, turi būti patikrintos pagal Taisyklių 1 priedo 70 punkte nurodyto Lietuvos standarto reikalavimus. Statybos / įrengimo darbų metu reikia atidžiai susipažinti su visomis gautomis neardomosios kontrolės išvadomis.“
1.53. Pakeičiu 18 lentelę ir ją išdėstau taip:
„18 lentelė. Didžiausi slėgio nuostoliai švariuose filtruose

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP)	Slėgio skirtumas
≤ 100 mbar	≤ 0,6 mbar
> 100 mbar ≤ 2 bar	≤ 20 mbar
> 2 bar	≤ 100 mbar“.

1.54. Pakeičiu 332 punktą ir jį išdėstau taip:
„332. DSRĮr filtrų pralaidumo lygiai turi atitikti nurodytus 19 lentelėje.

19 lentelė. DSRĮr filtrų pralaidumo lygiai

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP)	Filtro sulaikomų dalelių dydis
≤ 100 mbar	≤ 250 μm
> 100 mbar ≤ 2 bar	≤ 200 μm
> 2 bar ≤ 7 bar	≤ 50 μm
> 7 bar	2 μm (žr. pastabą)

“
Pastaba. Filtrų pralaidumo lygiai, kurie yra mažesni nei 2 μm, turi būti patvirtinami atlikus išsamią poveikio analizę.“
1.55. Pakeičiu 341.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„341.2. nustatyta uždarymo vertė neviršytų (MIP – AG);“.
1.56. Pakeičiu 346.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„346.2. kai DSRĮr išvadinis (išėjimo) slėgis MOP ≤ 100 mbar, išvadinis (išėjimo) vamzdynas turi būti projektuojamas taip, kad slėgis apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo impulso prijungimo taške srautui pasikeitus 1,5 karto, neviršytų 24 paveiksle nurodytų reikšmių:
346.2.1 ne daugiau kaip 30 mbar virš DSRĮr išvadinio (išėjimo) slėgio;
346.2.2. ne daugiau kaip 10 mbar žemiau DSRĮr išvadinio (išėjimo) slėgio.
Pastaba. Jeigu slėgio apribojimai nurodytam apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo impulso slėgiui negali būti garantuoti, būtina naudoti alternatyvų slėgio ribojimo metodą. Pvz., įrengti srauto arba slėgio ribojimo įtaisą;“.
1.57. Pakeičiu 346.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„346.3. kai DSRĮr aptarnauja tinklą, kurio MOP > 100 mbar, DSRĮr vamzdynas turi būti suprojektuotas taip, kad, esant įprastoms eksploatavimo sąlygoms, apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo impulso prijungimo taške dujų slėgis neviršytų slėgio, kuriam esant apsauginio dujų srauto uždarymo vožtuvo įjungimo mechanizmas pradeda judėti (veikti);“.
1.58. Pakeičiu 426 punktą ir jį išdėstau taip:
„426. DSRĮr stiprumo bandymo slėgis (STP), stabilizacijos laikotarpis ir stiprumo bandymo trukmė (STD) turi atitikti 26 lentelėje pateiktus nurodymus. Neleidžiamas joks bandymo slėgio sumažėjimas.

26 lentelė. Stiprumo bandymo slėgio (STP) ir stiprumo bandymo trukmės (STD) nustatymas

MOP DSRĮr įvadinėje (įėjimo) dalyje	Bandymo / metodas	Stiprumo bandymo slėgis STP	Stabilizacijos laikotarpis / (min.)	Stiprumo bandymo trukmė STD / (min.)
≤ 2 bar	Pneumatinis	3,5 bar	5	15
> 2 bar ≤ 4 bar	Pneumatinis	6 bar	15	30
> 4 bar ≤ 5 bar	Pneumatinis	8,25 bar	30	30
> 5 bar ≤ 7 bar	Pneumatinis	10,5	30	30
> 7 bar	Pneumatinis arba hidraulinis	Z arba 1,5 DP (projektinis sl.), žiūrint, kuris mažesnis	30	120 arba 30 atskiroms mažoms DSRĮr dalims

Pastaba. Z – slėgis, atitinkantis 90 % SMYS (nurodytosios minimalios takumo ribos) žiedinį įtempį bandomame slėgio reguliavimo įrenginyje.

(13)

čia:
tn – vardinis vamzdžio sienelės storis (mm);
s – nurodytoji minimali takumo riba (N / mm2);
D – vamzdžio išorinis skersmuo (mm).“
1.59. Pakeičiu 433.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„433.3. projekto skaičiavimus, tokius kaip įtempimo analizė, slėgio normos, dujų sistemos pajėgumas, įrangos eksploataciniai parametrai, ir t. t.;“.
1.60. Pakeičiu 434 punktą ir jį išdėstau taip:
„434. Turi būti parengti ir saugomi DSRĮr statybos / įrengimo įrašai. Tai apima:
434.1. medžiagų ir komponentų eksploatacinių savybių deklaracijas;
434.2. suvirinimo procedūras;
434.3. DSRĮr montavusių darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimus;
434.4. dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos / įrengimo techninį pasą ir slėgio bandymo rezultatus;
434.5. sutrikimus;
434.6. remontą;
434.7. pakartotinius bandymus;
434.8. schemas;
434.9. suvirinimo siūlių neardomųjų bandymų išvadas;
434.10. kitą reikiamą informaciją.“
1.61. Pakeičiu 435 punktą ir jį išdėstau taip:
„435. DSRĮr statybos (įrengimo) techninė dokumentacija turi būti saugoma, kol DSRĮr eksploatuojamas.“
1.62. Pakeičiu 438 punktą ir jį išdėstau taip:
„438. Dujų skaitikliai ir dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai turi būti suprojektuoti taip, kad tinkamai apskaitytų dujas esant sutrikimams, gedimams ar avarijoms dujų skirstymo sistemose.“
1.63. Pakeičiu 442 punktą ir jį išdėstau taip:
„442. Dujų skaitikliai turi būti pasirinkti tokie, kad pagal numatomus gedimus įrenginyje, būtų neviršytas skaitiklio didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP), kuriam skaitiklis buvo suprojektuotas ir išbandytas. Dujų skaitiklis turi tinkamai veikti, kai neviršijamos gamintojo nurodytos slėgio, temperatūros ir srauto ribos.“
1.64. Pakeičiu 28 lentelę ir ją išdėstau taip:
„28 lentelė. Dujų skaitiklių ir dujų tūrio perskaičiavimo įtaisų parinkimas

Eil. Nr.	Dujų kiekio matavimo priemonių įrengimo aplinka	Darbinis dujų slėgis	Suminė dujinių prietaisų galia	Dujų kiekio matavimo priemonės
1.	Šildoma patalpa, kai šildomoje patalpoje esančio iš lauko įrengto dujotiekio ilgis L > 2,5 m iki skaitiklio	P ≤30 mbar	Q ≤ 35 kW	Membraninis dujų skaitiklis be dujų tūrio perskaičiavimo įtaiso.
2.	Šildoma patalpa, kai šildomoje patalpoje esančio iš lauko įrengto dujotiekio ilgis L < 2,5 m iki skaitiklio, visi atvejai lauke		Q ≤ 35 kW	Membraninis dujų skaitiklis su mechanine temperatūrine korekcija.
3.	Visi atvejai (lauke ir viduje)		35 kW < Q ≤ 100 kW	Membraninis dujų skaitiklis su mechanine temperatūrine korekcija.
4.	Visi atvejai (lauke ir viduje)		Q > 100 kW	Dujų skaitiklis su perskaičiavimo įtaisu perskaičiuojančiu dujų tūrį pagal išmatuotą dujų temperatūrą bei fiksuotą dujų slėgį ir spūdumą (TC; TZ).
5.	Visi atvejai (lauke ir viduje)	30 mbar < P ≤ 300 mbar	Q ≥ 35 kW
6.	Visi atvejai (lauke ir viduje)	P > 300 mbar	Q ≥ 35 kW	Dujų skaitiklis su perskaičiavimo įtaisu perskaičiuojančiu dujų tūrį pagal išmatuotą dujų temperatūrą dujų slėgį ir spūdumą (PTZ)
7.	Įrengiant dujų skaitiklį vidutinio arba didelio slėgio dujotiekyje arba kai vartotojas suvartoja daugiau kaip 300 000 m3 per metus (Q > 350 kW) dujų, parenkant dujų apskaitos sistemą reikia vadovautis Lietuvos standarto LST EN 1776 reikalavimais“.

“
1.65. Pakeičiu 451 punktą ir jį išdėstau taip:
„451. Jeigu Taisyklių 450 punkte nurodytų sąlygų su vienu dujų skaitikliu patenkinti negalima, vartotojo suvartojamam dujų kiekiui apskaityti įrengiami du ar daugiau dujų skaitiklių.“
1.66. Pakeičiu 568 punktą ir jį išdėstau taip:
„568. Sumontavus dujotiekius, turi būti atlikti vamzdynų stiprumo ir sandarumo bandymai (naudojant sausą orą arba inertines dujas). Stiprumo bandymas atliekamas prieš sandarumo bandymą.“
1.67. Pakeičiu 574 punktą ir jį išdėstau taip:
„574. Prieš bandymą dujotiekiai turi būti išvalyti. Didesnio kaip 63 mm skersmens dujotiekių vidus išvalomas prapučiant juos sausu oru, azotu arba pratraukiant minkštą kamštį. Mažesnio kaip 63 mm skersmens dujotiekių vidus išvalomas prapučiant juos azotu arba sausu oru. Išvalius dujotiekį, jo galai turi būti tuojau pat apsaugoti nuo nešvarumų ir drėgmės.“
1.68. Pakeičiu 578 punktą ir jį išdėstau taip:
„578. Jei dujotiekio didžiausiasis darbinis dujų slėgis nedidesnis nei 5 bar, leidžiama atlikti jungtinį pneumatinį stiprumo ir sandarumo bandymą.“
1.69. Pakeičiu 579 punktą ir jį išdėstau taip:
„579. Jei dujotiekio didžiausias darbinis slėgis yra didesnis nei 5 bar, stiprumo ir sandarumo bandymai atliekami atskirai.“
1.70. Pakeičiu 584 punktą ir jį išdėstau taip:
„584. Asmuo atliekantis bandymus privalo turėti bandymų atlikimo instrukciją (taisykles, aprašą). Rašytinė procedūra turi apimti bandymo metodą, stiprumo bandymo slėgį, sandarumo bandymo slėgį, bandymo laikotarpį, mažiausią laukimo, paruošimo laikotarpį, bandymo terpę, bandymo prietaisų priimtinumo kriterijus, leidžiamą slėgio ir tūrio svyravimą, mažiausią ir didžiausią slėgį bet kokioje esamoje sistemoje, nuotėkio aptikimo sistemas, bandymo terpės išleidimą ir vandens ar kondensato, jeigu jis pateko į vamzdynus, šalinimą.“
1.71. Pakeičiu 585 punktą ir jį išdėstau taip:
„585. Dujotiekių stiprumo ir sandarumo bandymus privalo atlikti dujotiekius statantys (įrengiantys) asmenys dalyvaujant dujotiekio statybos (įrengimo) techniniam prižiūrėtojui.“
1.72. Pakeičiu 587 punktą ir jį išdėstau taip:
„587. Paprastai dujotiekis, kurio bandymas atliekamas, turi būti užkastas. Užpilto gruntu dujotiekio temperatūrą galima stebėti naudojant žemės temperatūros zondus, o tada įvertinti, ar temperatūros svyravimas turėjo įtakos slėgio rodmenims. Paprastai temperatūra stabilizuojasi per 10 minučių esant mažiems tūriams ir per 2 valandas esant dideliems tūriams. Jei dujotiekis yra atidengtas, jį reikia tinkamai įtvirtinti, kad nejudėtų ir apsaugoti nuo temperatūros svyravimų. Temperatūros stabilizavimosi laikotarpių reikšmės priklausomai nuo bandomo dujotiekio tūrio pateiktos 291 lentelėje.

291 lentelė. Temperatūros stabilizavimosi laikotarpių reikšmės priklausomai nuo bandomo dujotiekio tūrio

Bandomo dujotiekio tūris (l)	Oro (inertinių dujų) temperatūros stabilizavimosi laikotarpis / (min)
iki 10	10
nuo 10 iki 20	20
nuo 20 iki 50	30
nuo 50 iki 100	50
nuo 100 iki 200	70
nuo 200 iki 500	100
daugiau 500	120“.

“
1.73. Pakeičiu 589 punktą ir jį išdėstau taip:
„589. Baigus slėgio bandymus, slėgis mažinamas iki MOP išleidžiant orą (inertines dujas) pro tam pritaikytus išleidimo uždarymo įtaisus.“
1.74. Pakeičiu 590 punktą ir jį išdėstau taip:
„590. Sėkmingai atlikus bandymus, reikia užpildyti bandymo aktus (Taisyklių 5, 6 priedai) ir nurodyti juose šią informaciją (tuo neapsiribojant):
590.1. bandymą priėmęs asmuo;
590.2. bandymą atlikęs asmuo;
590.3. bandomo dujotiekio charakteristika;
590.4. bandymo data;
590.5. matavimo prietaiso numeris;
590.6. dujotiekio didžiausiasis darbinis dujų slėgis;
590.7. bandymo metodas;
590.8. bandymo slėgis;
590.9. bandymo terpė;
590.10. bandymo laikotarpis;
590.11. bandymo išvados;
590.12. matavimo prietaiso kalibravimo įrašai.“
1.75. Pakeičiu 593 punktą ir jį išdėstau taip:
„593. Kai atliekami dujotiekio bandymai, dujotiekyje neleidžiama vykdyti jokių kitų darbų, nesusijusių su slėgio bandymais.“
1.76. Pakeičiu 594 punktą ir jį išdėstau taip:
„594. Barometrinio slėgio svyravimai gali turėti įtakos pneumatinio bandymo rezultatams. Barometrinio slėgio rodmenis reikia registruoti kuo arčiau darbų aikštelės. Barometrą reikia naudoti tokį, kurio matavimo tikslumas būtų 1 mbar.“
1.77. Pakeičiu 596 punktą ir jį išdėstau taip:
„596. Atliekant pastatytų dujotiekių stiprumo ir sandarumo bandymus, bandomųjų ruožų ilgis turi būti ne didesnis kaip:
596.1. nominalaus skersmens iki 200 mm dujotiekiams – 9 km;
596.2. nominalaus skersmens daugiau kaip 200 iki 300 mm dujotiekiams – 6 km;
596.3. nominalaus skersmens daugiau kaip 300 mm iki 400 mm dujotiekiams – 4,5 km;
596.4. nominalaus skersmens daugiau kaip 400 mm iki 500 mm dujotiekiams – 3,5 km;
596.5. nominalaus skersmens daugiau kaip 500 mm iki 600 mm dujotiekiams – 3 km;
596.6. nominalaus skersmens daugiau kaip 600 mm iki 700 mm dujotiekiams – 2,5 km;
596.7. nominalaus skersmens daugiau kaip 700 mm – 2,0 km.“
1.78. Pakeičiu 597 punktą ir jį išdėstau taip:
„597. Stiprumo bandymo slėgis (STP) turi būti didesnis nei didžiausiasis atsitiktinis dujų slėgis (MIP).“
1.79. Pakeičiu 605 punktą ir jį išdėstau taip:
„605. Jeigu dujotiekio didžiausiasis darbinis dujų slėgis neviršija 100 mbar, reikia taikyti 350 mbar bandymo slėgį. Jei dujotiekio didžiausiasis darbinis dujų slėgis viršija 100 mbar, bet neviršija 2 bar, reikia taikyti 3,5 bar bandymo slėgį.“
1.80. Pakeičiu 606 punktą ir jį išdėstau taip:
„606. Jeigu dujotiekio didžiausiasis darbinis dujų slėgis viršija 2 bar, bet neviršija 5 bar, reikia taikyti 1,5 MOP bandymo slėgį. Tuo atveju, temperatūros stabilizacijos laukimo laikotarpis numatomas 16 val., bandymo laikotarpis – 24 val. nepriklausomai nuo bandomo dujotiekio tūrio.“
1.81. Pakeičiu 607 punktą ir jį išdėstau taip:
„607. Jeigu stiprumo arba sandarumo bandymas yra nesėkmingas, reikia rasti nuotėkio vietą. Gali reikėti tikrinti prijungimo vietų ir kitų jungčių sandarumą. Reikia tinkamai įvertinti slėgį dujotiekyje bandymo metu ir galimai sumažinti jį 15 % prieš atliekant bet kokius dujotiekio tikrinimus.“
1.82. Pakeičiu 610 punktą ir jį išdėstau taip:
„610. Kai dujotiekyje randami ir pašalinami visi nuotėkiai, reikia atlikti pakartotinį bandymą visoje dujotiekio dalyje.“
1.83. Pakeičiu 613 punktą ir jį išdėstau taip:
„613. PE ir plieninių dujotiekių stiprumo bandymo reikšmės pateiktos 30 lentelėje.

30 lentelė. PE ir plieninių dujotiekių stiprumo bandymo reikšmės

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis / MOP	Stiprumo bandymo slėgis / STP	Stiprumo bandymo trukmė / STD	Didžiausias slėgio sumažėjimas
iki 2 bar	3,5 bar	Ne trumpiau nei 2 valandos	Neleidžiamas“.
> 2 bar iki 4 bar	6 bar
> 4 bar iki 5 bar	8,25 bar
> 5 bar iki 7 bar	10,5 bar
> 7 bar	1,5 MOP

“
1.84. Pakeičiu 614 punktą ir jį išdėstau taip:
„614. Bandomojo slėgio vertė turi būti tarp didžiausio darbinio slėgio (MOP) ir didžiausiojo atsitiktinio dujų slėgio (MIP). 31 lentelėje pateikiami tipiniai bandymų slėgių ir susiję skaičiavimai bandymo laikotarpiui. Apskaičiuotas bandymo laikotarpis turi būti apvalinamas iki artimiausios minutės. Kai apskaičiuotas bandymo laikotarpis yra trumpesnis nei 15 minučių (0,25 val.), turi būti atliekamas 15 minučių bandymas be jokio leidžiamo slėgio sumažėjimo.

31 lentelė. PE ir plieninių dujotiekių sandarumo bandymas

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis / MOP	Tipas	Sandarumo bandymo slėgis / TTP	Bandymo laikotarpis / (val.)		Didžiausias slėgio sumažėjimas
iki 100 mbar	Sandarumo bandymas	350 mbar	24 val.	Kai V ≤ 80 m3, taikoma formulė / t = 0,30 x V	3 mbar
> 100 mbar iki 2 bar	Sandarumo bandymas	3,5 bar	24 val.	Kai V ≤ 27 m3, taikoma formulė / t = 0,88 x V	3 mbar
> 2 bar iki 4 bar	Sandarumo bandymas	6 bar	24 val.	Kai V ≤ 28 m3, taikoma formulė / t = 0,84 x V	3 mbar
> 4 bar iki 5 bar	Sandarumo bandymas	7 bar	24 val.	Kai V ≤ 21 m3, taikoma formulė / t = 1,12 x V	3 mbar
> 5 bar iki 7 bar	Sandarumo bandymas	7 bar	24 val.	Kai V ≤ 13 m3, taikoma formulė / t = 1,75 x V	3 mbar
> 7 bar	Sandarumo bandymas	MOP	24 val.	Kai V ≤ 12 m3, taikoma formulė / t = 2,0 x V	3 mbar

Pastabos:
1. Kai formulė yra duota, pvz.: t = 0,88 x V, bandymo laikotarpis t turi būti išreikštas valandomis, o V (vamzdžio vidinis tūris) – m3. Dujotiekio vamzdžio vidiniam tūriui (V) apskaičiavimui naudoti formulę:

(22)
čia:
d – vidinis skersmuo (m);
L – bandomasis ilgis (m).
PE atveju, laikoma, kad SDR = išorinis skersmuo / sienelės storis.
2. Visuose PE dujotiekiuose, kurių bandymo slėgis yra lygus arba didesnis kaip 2 bar, egzistuoja papildoma valkšnumo slėgio sumažėjimo tolerancija bandymo laikotarpiu. Tai priklauso nuo laukimo periodo prieš atliekant bandymą, dujotiekio medžiagos ir bandymo procedūrų.
3. Kai apskaičiuota sandarumo bandymo trukmė yra ne ilgesnė nei 15 minučių, sandarumo bandymo slėgis (TTP) gali būti lygus stiprumo bandymo slėgiui (STP). Šiuo atveju, sandarumo bandymas gali būti atliekamas iš karto po stiprumo bandymo, netaikant laukimo laikotarpio.“
1.85. Pakeičiu 615 punktą ir jį išdėstau taip:
„615. 32 lentelėje pateikiami tipiniai PE ir plieninių dujotiekių jungtinio stiprumo ir sandarumo bandymo slėgiai ir laikotarpiai.

32 lentelė. PE ir plieninių dujotiekių jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas

Didžiausiasis darbinis dujų slėgis MOP	Bandymo tipas	Bandymo slėgis	Bandymo laikotarpis		Didžiausias slėgio sumažėjimas
iki 100 mbar	Jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas	350 mbar	24 val.	Kai V ≤ 80 m3, taikoma formulė / t = 0,30 x V	3 mbar
> 100 mbar iki 2 bar	Jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas	3,5 bar	24 val.	Kai V ≤ 27 m3, taikoma formulė / t = 0,88 x V	3 mbar
> 2 bar iki 5 bar	Jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas	1,5 MOP		24 val.	3 mbar

“
Pastabos:
1. Kai formulė yra duota, pvz.: t = 0,88 x V, bandymo laikotarpis t turi būti išreikštas valandomis, o V (vamzdžio vidinis tūris) – m3. Dujotiekio vamzdžio vidiniam tūriui (V) apskaičiavimui naudoti Taisyklių 22 formulę.
2. Visuose PE dujotiekiuose, kurių bandymo slėgis yra lygus arba didesnis kaip 2 bar, egzistuoja papildoma valkšnumo slėgio sumažėjimo tolerancija bandymo laikotarpiu. Tai priklauso nuo laukimo periodo prieš atliekant bandymą, dujotiekio medžiagos ir bandymo procedūrų.
3. Atliekant jungtinį stiprumo ir sandarumo bandymą, kai slėgis yra > 2 bar iki 5 bar, temperatūros stabilizacijos laukimo laikotarpis nustatomas 16 val., o bandymo laikotarpis – 24 val., nepriklausomai nuo bandomo dujotiekio tūrio. Tuo atveju, slėgio sumažėjimas turi būti ne didesnis nei 3 mbar.“
1.86. Pakeičiu 1 priedą:
1.86.1. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:
„17. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“
1.86.2. Pripažįstu netekusiu galios 29 punktą.
1.86.3. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:
„61. Lietuvos standartas LST EN 593 „Pramoninės sklendės. Bendrosios paskirties metalinės droselinės sklendės“.“
1.86.4. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Lietuvos standartas LST EN ISO 15761 „Plieniniai DN 100 ir mažesnio vardinio matmens sąvarinės sklendės, rutuliniai ir atbuliniai vožtuvai, naudojami naftos ir gamtinių dujų pramonėje (ISO 15761:2002)“.“
1.86.5. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Lietuvos standartas LST EN ISO 17292 „Metalinės rutulinės sklendės, skirtos naftos, naftos chemijos ir susijusiai pramonei (ISO 17292:2015)“.“
1.86.6. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:
„99. Lietuvos standartas LST EN ISO 21809-3 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemose, išorinės dangos. 3 dalis. Darbų vietoje suvirintų jungčių dangos (ISO 21809-3:2016)“.“
1.87. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.88. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.
1.89. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedą.
1.90. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.91. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.92. Pakeičiu 7 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.93. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.94. Pakeičiu 9 priedą:
1.94.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius įrengti turi teisę:
2.1. juridiniai asmenys, pagal Gamtinių dujų įstatymą turintys teisę būti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovais;
2.2. fiziniai asmenys, pagal Gamtinių dujų įstatymą turintys teisę įrengti mažo ir (ar) vidutinio slėgio kriterijus atitinkančias vartotojo sistemas (turi teisę įrengti tik mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius vartotojų sistemose).“
1.94.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo rangovai ir fiziniai asmenys, įrengiantys mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekius vartotojų sistemose, privalo turėti energetikos darbuotojus, atestuotus pagal Taisyklių 1 priedo 17 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus, ir profesinės civilinės atsakomybės draudimą, atitinkantį Energetikos įstatymo nustatytas sąlygas.“
1.94.3. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.2. specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, specialiuosius žemės naudojimo reikalavimus (kai jie yra sudėtinė projekto dalis), ir techninis prižiūrėtojas yra informuotas apie mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo pradžią.“
1.94.4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimas laikomas atliktu (užbaigtu), kai yra faktiškai atlikti mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo, bandymo darbai ir yra atliktos tokių dujotiekių įrengimo užbaigimo procedūros:
9.1. yra parengtas ir pilnai užpildytas dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas (Taisyklių 5, 6 ir 7 priedai);
9.2. parengtas dujotiekio planas (geodezinė nuotrauka) ir kai užsakovas, rangovas ir techninis prižiūrėtojas, patikrinus atliktus įrengimo darbus, pasirašo dujotiekio įrengimo darbų patikros aktą (Taisyklių 5, 6 ir 7 priedai), kuris patvirtina, kad mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai įrengti pagal įrengimo projektą ir Taisyklių reikalavimus bei suteikia teisę užpildyti mažo ir (ar) vidutinio slėgio skirstymo ir (ar) vartotojo sistemą dujomis.“
1.94.5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Techninę priežiūrą atlieka užsakovo pasirinktas techninis prižiūrėtojas, išskyrus, kai Gamtinių dujų įstatyme numatytais atvejais skirstymo sistemos įrengimo darbus organizuoja ir ją įrengia savo lėšomis nebuitinis vartotojas. Šiais atvejais techninę priežiūrą atlieka skirstymo sistemos operatoriaus techninis prižiūrėtojas.“
1.94.6. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Būti techniniu prižiūrėtoju turi teisę Taisyklių 11, 13 punktuose nurodyti asmenys ir Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka sertifikavimo įstaigų atestuoti gamtinių dujų skirstymo ir (ar) vartotojo sistemas įrengiantys inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, turintys atitinkamą pažymėjimą, kuris patvirtina turimą kvalifikaciją.“
1.94.7. Pakeičiu 13.10 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.10. pastebėjus nukrypimus nuo mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto (išskyrus neesminius nukrypimus), Taisyklių reikalavimų pažeidimus, dujotiekio (DSRĮr) statybos / įrengimo techniniame pase (Taisyklių 5, 6 ir 7 priedai) įrašyti reikalavimą juos pašalinti ir kontroliuoti jų šalinimą. Prie neesminių faktinių nukrypimų nuo mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto sprendinių priskiriami šie nukrypimai:
13.10.1. dujotiekių matmenų – iki 5 proc.;
13.10.2. dujotiekių įrengimo vietos – iki 0,5 m, išskyrus atvejus, kai dėl šių nukrypimų pažeidžiami teisės aktų reikalavimai dėl atstumų iki pastatų, statinių, inžinerinių tinklų, įrenginių ir kitų objektų ar žemės sklypų ribų ir nėra besiribojančių žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinių sutikimų, arba kai dėl šių nukrypimų pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir pagrįsti interesai;“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas
Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
2 priedas

DUJŲ SIRSTYMO SISTEMOS BANDYMO SKAIČIAVIMO PAVYZDŽIAI

Valkšnumo tolerancija

1 paveiksle pateikiama informacija, susijusi su slėgio sumažėjimais dėl valkšnumo nesuvaržytuose PE vamzdynuose.

1 paveikslas. Papildomos valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancijos PE vamzdynuose, kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis 7 bar

Pastabos:
1. Bandymams naudojami slėgiai ir didžiausieji darbiniai dujų slėgiai nurodyti 1 paveikslo legendoje. Pvz., 2 atveju SDR 11 PE 80 6/4 bar, bandymo slėgis yra 6 bar, o didžiausiasis darbinis dujų slėgis – 4 bar.
2. Laukimo laikotarpis yra laikotarpis nuo slėgio įjungimo pradžios iki pirmojo bandymo reikšmės bandymo laikotarpio pradžioje. Visos jungtys turi būti patikrintos nuotėkio aptikimo skysčiu, įsitikinant, ar jose nėra nuotėkio, sudarius pradinį viršslėgį. Praėjus temperatūros stabilizavimo laikotarpiui, užfiksuokite pradinius slėgio rodmenis. PE vamzdynuose, kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis nuo 2 iki 7 bar (kai atsižvelgiama į valkšnumo poveikį), pirmieji rodmenys fiksuojami laukimo laikotarpio pabaigoje. Dar vienas bandomojo slėgio parodymas turi būti fiksuojamas bandymo laikotarpio pabaigoje. Atliekant ilgos trukmės (24 val. trunkantį) bandymą, būtina užfiksuoti tarpinius slėgio parodymus tam, kad būtų galima įvertinti bandymą ir jį nutraukti, jeigu paaiškėja, kad bandymas galiausiai bus nesėkmingas.
3. Minimalus laukimo laikotarpis (su maksimalia papildoma valkšnumo tolerancija) gali būti apskaičiuojamas imant atitinkamos kreivės aukščiausią tašką. Pvz., SDR 21 PE 100 (daugiasluoksnio vamzdžio) 3,5/2 bar maksimali papildoma valkšnumo tolerancija yra 5,5 mbar, kai laukimo laikotarpis = bandymo laikotarpiui / 6,8. Kai bandymas atliekamas 24 val., maksimalus laukimo laikotarpis yra 3,5 val., t. y. 24 / 6,8.
4. Konkrečiu atveju papildoma valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancija gali būti gaunama, apskaičiuojant bandymo laikotarpio koeficientą (valandomis) padalinant iš laukimo laikotarpio (valandomis), tuomet nuskaitant toleranciją iš atitinkamos kreivės.
5. Didėjant laukimo laikotarpiui, papildoma tolerancija sumažėja iki nulio.
6. PE / plieno dujotiekiuose temperatūros stabilizavimas po slėgio didinimo gali užtrukti iki 2 val. Prieš pradedant bandymą, būtina leisti stabilizuotis oro temperatūrai dujotiekyje.
7. Jeigu dujotiekį sudaro skirtingų medžiagų, skersmenų ar SDR vamzdžiai, bandymo laikotarpiai skaičiuojami kiekvienam dujotiekio vamzdžiui atskirai. Bandymo laikotarpis nustatomas sudėjus bandymo laikotarpius, atitinkančius kiekvieno dydžio / medžiagos ilgį. Valkšnumo tolerancijas galima nustatyti kiekvienos bandomo dujotiekio atkarpos tūriui. Tariamoji valkšnumo tolerancija kiekvienai atkarpai gali būti apskaičiuojama pagal bendrą bandymo laikotarpį ir laukimo laikotarpį, naudojant 1 pav. Tuomet tariamoji valkšnumo tolerancija gali būti paskirstoma pagal tos atkarpos dalį bendrame tūryje, o tada kiekvienos dalies tolerancijos sudedamos ir gaunama bendroji valkšnumo tolerancija bandymo laikotarpiui.

Bandymų skaičiavimo pavyzdžiai

1 Pavyzdys. Pagrindinė sąlyga: PE dujotiekis, MOP ≤ 7 bar, vieno skersmens vamzdžiai ir standartinis matmenų santykis (SDR).
Informacija apie įrengimą:
	MOP ≤ 7 bar;
	ilgis – 192 m;
	skersmuo – 63 mm;
	tūris – V=πd2L/4= 3,14 x 0,05142 x 192/4=0,4 m3;
	SDR 11 PE 100;
	skirstomasis dujotiekis;
	naudojamas kalibruotas elektroninis slėgio matavimo prietaisas.
Bandymo tipas ir slėgis:
Kadangi MOP ≤ 7 bar, reikia atlikti atskirus stiprumo ir sandarumo bandymus.
1. Stiprumo bandymas
Pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 30 lentelę MOP ≤ 7 bar dujotiekio stiprumo bandymas atliekamas 10,5 bar slėgiu mažiausiai 2 valandas.
Laukimo laikotarpis dėl valkšnumo poveikio apskaičiuojamas naudojantis 1 paveikslo 3 kreive (SDR11 PE100). Brėžiama vertikali linija nuo 3 kreivės galo iki apatinės ašies, kur reikšmė yra 2,33. Tai rodo, kad bandymo laikotarpis padalintas iš laukimo laikotarpio yra lygus 2,33. Kadangi bandymo laikotarpis yra žinomas (2 val.), pakeiskite lygtį pagal toliau pateikiamą pavyzdį ir apskaičiuokite laukimo laiką:

2 paveikslas. Papildomos valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancijos PE vamzdynuose,
kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis 7 bar (su 1 pavyzdžiu)

Laukimo laikotarpis = Bandymo laikotarpis / 2,33 = 2 / 2,33 = 0,86 val.

Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,86 x 60 = 51,6 ≈ 52 min.

Tokiu būdu apskaičiuotas laukimo laikotarpis yra 52 min. Tačiau reikia atsižvelgti ir į temperatūros stabilizavimo laikotarpį, kuris pagal Taisyklių 291 lentelę 0,4 m3 tūrio dujotiekiui yra 100 min, todėl būtina prailginti laukimo laikotarpį iki temperatūros stabilizavimo laikotarpio – iki 100 min. Temperatūros stabilizavimo laikotarpį ir laukimo laikotarpį galima vykdyti vienu metu.
Dėl valkšnumo poveikio, slėgio sumažėjimo neišvengsime, todėl pasibaigus laukimo laikotarpiui, jeigu slėgis sumažėjo, jį reikia atstatyti iki pradinio STP ir pradėti stiprumo bandymą. Nuo šio momento slėgio sumažėjimas neleidžiamas.
Išvada: šiam 192 m x 63 mm SDR11 PE100 dujotiekiui stiprumo bandymas bus atliekamas 2 val. su 100 min laukimo laikotarpiu 10,5 bar slėgiu, slėgio sumažėjimas neleidžiamas.

2. Sandarumo bandymas
Pagal Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 lentelę MOP ≤ 7 bar dujotiekio sandarumo bandymas atliekamas 7 bar slėgiu. Bandymo laikotarpis apskaičiuojamas pagal formulę:
t = 1,75 x V
V= 0,4 m3
t= 1,75 x 0,4=0,7 val.
Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,7 x 60 =42 min.

Laukimo laikotarpis dėl valkšnumo poveikio nustatomas tokiu pačiu principu, kaip ir apskaičiuojant stiprumo bandymo parametrus:

Laukimo laikotarpis = Bandymo laikotarpis / 2,33 = 0,7 / 2,33 = 0,3 val.
Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,3 x 60 = 18 min.
Tačiau reikia atsižvelgti ir į temperatūros stabilizavimo laikotarpį, kuris yra 100 min, todėl būtina prailginti laukimo laikotarpį iki temperatūros stabilizavimo laikotarpio – iki 100 min. Temperatūros stabilizavimo laikotarpį ir laukimo laikotarpį galima vykdyti vienu metu.
Didžiausias leistinas slėgio sumažėjimas:
Kadangi laukimo laikotarpis pratęstas nuo 18 iki 100 min, tai turės įtakos papildomai valkšnumo tolerancijai (kuri būtų buvusi 8,5 mbar – nustatyta pagal 1 paveikslą ir brėžiant horizontalią liniją nuo 3 kreivės viršaus į kairę iki vertikalios ašies).
Papildomos valkšnumo tolerancijos nustatymas:

Bandymo laikotarpis / Laukimo laikotarpis = 0,7 / 1,66 = 0,42 val.

Pažvelgę į 3 paveikslą, raskite 0,42 apatinėje ašyje ir brėžkite vertikalią liniją į viršų iki ji kirs 3 kreivę. Šiame taške brėžkite horizontalią liniją į kairę iki vertikalios ašies (papildoma valkšnumo tolerancija mbar), kuri patvirtina, kad PE vamzdynas turės papildomą valkšnumo toleranciją.

3 paveikslas. Papildomos valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancijos PE vamzdynuose, kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis 7 bar (su 1 pavyzdžiu)

Rezultatai rodo, kad papildoma valkšnumo tolerancija yra 2,33 mbar.
Pridėkite šią 2,33 mbar vertę prie 3 mbar didžiausio leistino slėgio sumažėjimo, kuris nurodytas Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 lentelėje.
Išvada: bendras slėgio sumažėjimas šiam 192 m x 63 mm SDR11 PE100 dujotiekiui bus 5,33 mbar, kai bandymas atliekamas 7 bar slėgiu 42 min su 100 min laukimo laikotarpiu (dėl reikalavimo stabilizuoti oro temperatūrą dujotiekyje).

2 pavyzdys. Pagrindinė sąlyga: PE dujotiekis, MOP ≤ 2 bar, vieno skersmens vamzdžiai ir standartinis matmenų santykis (SDR)
Informacija apie įrenginį:
	MOP ≤ 2 bar;
	ilgis – 97 m;
	skersmuo – 90 mm;
	V = πd2L/4= 3,14 x 0,07922 x 97/4=0,48 m3;
	SDR 17 PE100;
	skirstomasis dujotiekis;
	naudojamas kalibruotas elektroninis slėgio matavimo prietaisas.
Bandymo tipas ir slėgis:
Kadangi MOP ≤ 2 bar, jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas vykdomas esant 3 bar (žr. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 32 lentelę).
Bandymo laikotarpis:
t = 0,88 x V
V = 0,48 m3
t= 0,88 x 0,48=0,42 val.
Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,42 x 60=25,2 min.≈26 min.
Tokiu būdu bendras bandymo laikotarpis yra 26 minutės.
Slėgio temperatūros stabilizavimas:
Prieš pradedant bandymo laikotarpį, būtina leisti stabilizuotis dujotiekyje esančio oro temperatūrai. Pagal Taisyklių 291 lentelę temperatūros stabilizavimo laikotarpis 0,48 m3 tūrio dujotiekiui yra 100 min.
Laukimo laikotarpis:
Naudodamiesi 4 paveikslu (6 kreivė, SDR17 PE100 3/2 bar), brėžkite vertikalią liniją nuo 6 kreivės galo iki pasieksite apatinę ašį, kuri žymi 4,8 (žr. toliau).

4 paveikslas. Papildomos valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancijos PE vamzdynuose, kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis 7 bar (su 2 pavyzdžiu)

Tai rodo, kad bandymo laikotarpis padalintas iš laukimo laikotarpio yra lygus 4,8.
Kadangi bandymo laikotarpis yra žinomas (0,42), pakeiskite lygtį pagal toliau pateikiamą pavyzdį ir apskaičiuokite laukimo laiką:

Laukimo laikotarpis = Bandymo laikotarpis / 4,8 = 0,42 / 4,8 = 0,0875 val.

Norėdami dešimtąsias dalis paversti minutėmis, padauginkite jas iš 60 ir suapvalinkite:
0,0875 x 60 = 5,25 min ≈ 6 min.
Tokiu būdu apskaičiuotas laukimo laikotarpis yra 6 minutės (žr. toliau pateiktą pastabą).
Pastaba. Pagal Taisyklių 291 lentelę temperatūros stabilizavimo laikotarpis yra 100 min., dėl to laukimo laikotarpį reikia pailginti iki 100 min. Temperatūros stabilizavimo laikotarpį ir laukimo laikotarpį galima vykdyti vienu metu.
Didžiausias leistinas slėgio sumažėjimas:
Kadangi laukimo laikotarpis pratęstas nuo 6 minučių iki 100 min, tai turės įtakos papildomai valkšnumo tolerancijai (kuri būtų buvusi 6,5 mbar – nustatyta pagal 4 paveikslą ir brėžiant horizontalią liniją nuo 6 kreivės viršaus į kairę iki vertikalios ašies).
Papildomos valkšnumo tolerancijos nustatymas:

Bandymo laikotarpis / Laukimo laikotarpis = 0,42 / 1,67 = 0,25 val.

Grįžę atgal prie 4 paveikslo, raskite 0,25 apatinėje ašyje ir brėžkite vertikalią liniją į viršų iki ji kirs 6 kreivę, (5 paveiksle pateikiamas padidintas 4 paveikslo vaizdas). Šiame taške brėžkite horizontalią liniją į kairę iki vertikalios ašies (papildoma valkšnumo tolerancija mbar), kuri patvirtina, kad PE vamzdynas turės papildomą valkšnumo toleranciją.

Pastaba. Padidintas 4 paveikslo vaizdas.

5 paveikslas. Papildomos valkšnumo slėgio mažėjimo tolerancijos PE vamzdynuose, kurių didžiausiasis darbinis dujų slėgis 7 bar (su 2 pavyzdžiu)

Rezultatai rodo, kad papildoma valkšnumo tolerancija yra 0,8 mbar.
Pridėkite šią 0,8 mbar vertę prie 3 mbar didžiausio leistino slėgio sumažėjimo, kuris nurodytas Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 32 lentelėje.
Išvada: bendras slėgio sumažėjimas šiam 97 m x 90 mm SDR17 PE100 vidutinio slėgio dujotiekiui, kuris bus 3,8 mbar, atliekant 3,5 bar jungtinį slėgio bandymą 26 minutes su 100 min laukimo laikotarpiu (dėl reikalavimo stabilizuoti oro temperatūrą dujotiekyje).

___________________

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
5 priedas

(Plieninio dujotiekio statybos / įrengimo techninio paso formos pavyzdys)

PLIENINIO DUJOTIEKIO
_______________________________________________________

________________________________________________________
(dujotiekio pavadinimas ir adresas)

STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
Nr. _______

_______________________
(miestas)

20 m.

I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Dujotiekio įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujotiekius įrengiantys asmenys.
Visi aktai ir įrašai statybos /įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus.
Apie dujotiekio statybos / įrengimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui.
Teisę kontroliuoti dujotiekio statybą / įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai.
Dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).

II SKYRIUS
Pagrindiniai duomenys apie statybos / ĮRENGIMO dalyvius

Statytojas (užsakovas)	_____________________________________________
(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
________________________________________________________________________________________________________________
Projektuotojas	__________________________________________,
(pareigos, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ________________ galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Dujotiekį įrengęs asmuo ___________________________________________________________,
(įmonės pavadinimas, adresas / pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas __________________galioja iki 20 __ m. ____________d.
Darbų vadovas_________________________________________________________, kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ____, išduotas ____________________galioja iki 20 __ m. __________ d.
Techninis prižiūrėtojas _________________________________________, kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ____, išduotas __________________ galioja iki 20 __ m. ____________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas):
___________________________________________ 20 ___ m. _____________________ d. Nr. _________

III SKYRIUS
DUJOTIEKIO CHARAKTERISTIKA

Dujotiekis				Dujotiekyje įrengta (vnt.) / (nurodyti įtaisų, įrenginių tipą ar markę, kiekį)
DN / (mm)	Ilgis / (m)	Antiko- / rozinės dangos tipas	Projektinis slėgis / (bar)	Uždary- / mo įtaisai	Apsau-giniai dėklai	Kontro- / liniai vamzde-liai	Kon-densato rinktu-vai	Izoliuo-jančios jungtys	Kontro-liniai laidi-ninkai	Dujų slėgio regulia-vimo / įtaisai	Dujų apskaitų spintelės	Kita

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS

Pavadinimas	Vardinis skersmuo DN x, sienelės storis, mm	Gamintojo pavadinimas	Plieno markė, standarto žymuo	Sertifikatas
				Nr.	Data

Pastabos:
1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos.
2. Dujotiekių vamzdžių, jungiamųjų detalių, elektrodų ir (ar) suvirinimo vielos atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą / įrengimą vykdantis asmuo.

Sertifikatų tikrumą tvirtinu:
Darbų vadovas / atsakingas asmuo ____________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

V SKYRIUS
DUJOTIEKIO TRASOS ŽYMĖJIMAS

Dujotiekio trasos žymėjimas atliktas vadovaujantis tokiais brėžiniais:
__________________________________________________________________________________

Dujotiekio trasos
žymėjimą atlikęs asmuo _____________________________________________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 m.	d.

VI SKYRIUS
DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SCHEMA

(Schema sudaroma pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 2553:2014 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Simbolinis vaizdavimas brėžiniuose. Suvirintosios jungtys“ reikalavimus)

Schemą sudarė:
Darbų vadovas ___________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 ______ m.	d.

VII SKYRIUS
SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Siūlių duomenys					Suvirintojas
Siūlės Nr.	Suvirinimo procedūros Nr.	Suvirinimo padėtis	Skersmuo, sienelės storis, mm	Kiekis, vnt.	Vardas, pavardė	Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr.	Galiojimo / data

Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius) __________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas ________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ______ m.	d.

VIII SKYRIUS
DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS

Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta _____________________________________. Prapūtimui naudotas ___________________________________________________________________

Darbų vadovas ______________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 m.	d.

IX SKYRIUS
DUJOTIEKIO ĮGILINIMO, NUOLYDŽIŲ, TRANŠĖJOS DUGNO PATIKRINIMAS

Patikrinimo metu nustatyta:
1. Dujotiekio tranšėjos dugnas paruoštas.
2. Dujotiekio įgilinimas, nuolydžiai ir altitudės atitinka projektą.
3. __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 m.	d.

X SKYRIUS
ANTŽEMINIO DUJOTIEKIO DANGOS PATIKRINIMAS

Antžeminio dujotiekio vamzdžių paviršius prieš dažymą nuvalytas ir paruoštas dažymui.
Dujotiekio vamzdžių paviršius nugruntuotas ir nudažytas korozijai atspariais dažais.

Darbų vadovas __________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ___________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 m.	d.

XI SKYRIUS
POŽEMINIO DUJOTIEKIO APSAUGINĖS DANGOS (IZOLIACIJOS) PATIKRINIMAS

Vamzdyno ir suvirintų siūlių apsauginė danga patikrinta:
1. apžiūrėta – įtrūkimų, neprilipimo, mechaninių pažeidimų, oro tarpų nenustatyta;
2. defektoskopu _____ kV įtampa – apsauginė danga dielektriška;
3. išpjaunant ir atplėšiant trikampį ir (ar) juostą – sukibimas tarp dangos sluoksnių ir vamzdžio tinkamas. Pridedamas patikrinimo aktas Nr.___________________________;
4. slankmačiu / matavimo prietaisu – dangos storis atitinka norminius reikalavimus.

Vamzdynas _____________________________________________visiškai užpiltas gruntu,
20 ____ m. ___________________ d. patikrinta katodinės poliarizacijos metodu. Pridedamas patikrinimo aktas Nr. ______________________.

Patikrinto vamzdyno apsauginės dangos kokybė gera, atitinka norminius reikalavimus.

Darbų vadovas _______________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Apsauginės dangos
patikrinimą atlikęs asmuo ______________________________________________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

XII SKYRIUS
DUJOTIEKIO UŽPYLIMO GRUNTU PATIKRINIMAS

Dujotiekis užpiltas žemės, smėlio ar žvyro–smėlio, kurio kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm, __________cm storio sluoksniu rankiniu būdu, kuris suplūktas – pasluoksniui sutankintas.

Darbų vadovas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 m.	d.

XIII SKYRIUS
DUJOTIEKIO STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMAS

BENDROJI INFORMACIJA
Bandomo dujotiekio skersmuo, sienelės storis, ilgis:
Projektinis slėgis (DP):					bar
Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP):					bar
Bandymo terpė:
DUJOTIEKIO STIPRUMO BANDYMAS
Stiprumo bandymo slėgis (STP):					bar
Laukimo laikotarpis:					val.
Bandymo laikotarpis:					val.
BANDYMO INFORMACIJA		BANDYMO PRADŽIA				TARPINIAI REZULTATAI					BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
PASTABOS:
SLĖGIO SUMAŽĖJIMO NENUSTATYTA, DUJOTIEKIS STIPRUMO BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

DUJOTIEKIO SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMAS
Bandymo procedūra (kas nereikalinga, išbraukti): sandarumo bandymas/ jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas
Sandarumo bandymo slėgis (TTP) arba jungtinio bandymo slėgis:					bar
Laukimo laikotarpis:					val.
MINIMALUS BANDYMO LAIKOTARPIS / Minimalus bandymo laikotarpis (t) iš Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 arba 32 lentelės / Pastaba. Kai bandymas atliekamas su skirtingo skersmens dujotiekiais, t vertė nustatoma sudedant visas apskaičiuotas vertes.
SKERSMUO (mm)	Sienelės storis / (mm)		L (m)	Skerspjūvio plotas (A)				KOEFICIENTAS (F) (0,3/0,88/0,84/1,12/1,75/2,0)					t=LxAxF / (val.)

t (iš viso)

BANDYMO INFORMACIJA					BANDYMO PRADŽIA					TARPINIAI REZULTATAI					BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
Faktinis bandymo laikotarpis:					val.
Maksimalus leistinas slėgio sumažėjimas:					mbar
Faktinis slėgio sumažėjimas:					mbar
DUJOTIEKIS SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

Bandymą priėmė: / Vardas, pavardė, parašas / Data

BANDYMUI NAUDOTO ORO AR INERTINIŲ DUJŲ SLĖGIS SUMAŽINTAS IKI MOP
Slėgio mažinimą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

XIV SKYRIUS
DUJOTIEKIO STATYBĄ / ĮRENGIMĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI

Eil. / Nr.	Pastabos ir nurodymai	Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas vardas, pavardė, įrašo data	Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, parašas, vardas, pavardė, data

XV SKYRIUS
DUJOTIEKIO STATYBOS / ĮRENGIMO DARBŲ PATIKROS AKTAS

20 m. _______________________________ d.
______________
(vietovė)

Aktą sudarė:
Statytojas (užsakovas) __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Darbų vadovas ________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Ir atliko dujotiekio ________________________________________________________________

(dujų sistemos pavadinimas, adresas)
______________________________________________________________________________________________________________________________

apžiūrą, patikrino dujotiekio statybos / įrengimo techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:
1. Statyba / įrengimas vyko pagal projektą Nr. ___________, kurį parengė ___________________
______________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo/projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė)

2. Statybos / įrengimo darbus atliko ____________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas / vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
____________________________________________________________________________________

3. Statybos / įrengimo darbai pradėti 20 _____ m. ___________________________d.
4. Statybos / įrengimo darbai užbaigti 20 _____ m. _________________________d.
5. Dujotiekio statybos / įrengimo darbai atlikti pagal projektą, dujotiekis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.

Prie akto pridedama:
1. projektas, Nr. ____________________________________________________________ lapų;
2. geodezinė nuotrauka, Nr. _______________________________________________, _____ egz.;
3. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr. ___________________nuorašai, ______ lapų;
4. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr.___________________ originalai, _____ lapų;
5. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr.________________________________ nuorašai, ______ lapų;
6. kondensato rinktuvų techninių pasų Nr. ___________________________originalai, ______ lapų;
7. izoliuojančių jungčių techninių pasų Nr. ___________________________, originalai, _____ lapų;
8. dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai Nr._____________________________, _____ lapų;
9. Dujotiekį įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį (jeigu draudimas privalomas) lapų;

10. _________________________________________________________________________;
(įrašomi kiti pridedami dokumentai)
11. _________________________________________________________________________;

12. _________________________________________________________________________;

Aktą pasirašė:
Statytojas (užsakovas) _______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
6 priedas

(Polietileninio dujotiekio statybos / įrengimo techninio paso formos pavyzdys)

POLIETILENINIO DUJOTIEKIO
_______________________________________________________

________________________________________________________
(dujotiekio pavadinimas ir adresas)

STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
Nr. _______

_______________________
(miestas)

20 m.
I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Dujotiekio įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo dujotiekius įrengiantys asmenys.
Visi aktai ir įrašai statybos / įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus.
Apie dujotiekio montavimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui.
Teisę kontroliuoti dujotiekio statybą / įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai.
Dujotiekio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).

II SKYRIUS
Pagrindiniai duomenys apie statybos / Įrengimo dalyvius

Statytojas (užsakovas)	_____________________________________________
(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
________________________________________________________________________________________________________________
Projektuotojas	_________________________________________,
(pareigos, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ________________________________ galioja iki 20 __ m. ________________ d.
Dujotiekį įrengęs asmuo ___________________________________________________________,
(įmonės pavadinimas, adresas / pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas _________________ galioja iki 20 __ m. __________ d.
Darbų vadovas_________________________________________________________, kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ________________ galioja iki 20 __ m. __________ d.
Techninis prižiūrėtojas __________________________________________________, kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas __________________ galioja iki 20 __ m. __________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas):
_____________________________________________________20 ___ m. _______________ d. Nr. ______

III SKYRIUS
DUJOTIEKIO CHARAKTERISTIKA

Dujotiekis			Dujotiekyje įrengta (vnt.) / (nurodyti įtaisų, įrenginių tipą ar markę, kiekį)
DN / (mm)	Ilgis / (m)	Projek-tinis slėgis / (bar)	Uždary- / mo įtaisai	Apsaugi- / niai dėklai	Indikacinio laido kontro- / lės punktai	Dujų srauto ribotuvai / (SEFV)	Dujų slėgio reguliavi-mo įtaisai	Dujų apskaitų spintelės	Kita

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS

Pavadinimas	Vardinis skersmuo DN x sienelės storis, mm	Gamintojo pavadinimas	Polietileno markė, SDR, standarto žymuo, kt.	Sertifikatas
				Nr.	Data

Pastabos:
1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos.
2. Virinant specialia suvirinimo įranga su kompiuterine virinimo proceso valdymo ir kontrolės sistema, duomenys apie atliktus suvirinimo darbus pateikiami prie paso pridedamame sujungimų atlikimo protokole, kurį spausdina suvirinimo įranga, tipo ____________ Nr. ____, sertifikuota 20 ____ m. _______________ d.
3. Dujotiekio vamzdžių, jungiamųjų detalių atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą / įrengimą vykdantis asmuo.

Sertifikatų tikrumą tvirtinu:
Darbų vadovas / atsakingas asmuo ______________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė)

V SKYRIUS
DUJOTIEKIO TRASOS ŽYMĖJIMAS

Dujotiekio trasos žymėjimas atliktas vadovaujantis šiais brėžiniais:

____________________________________________________________________________________

Dujotiekio trasos
žymėjimą atlikęs asmuo ____________________________________________________________
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

20 ___ m. _______________ d.

VI SKYRIUS
DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ JUNGČIŲ SCHEMA

Schemą sudarė:
Darbų vadovas ____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

VII SKYRIUS
SUVIRINTŲ JUNGČIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Jungčių duomenys				Suvirintojas
Jungties / siūlės Nr.	Suvirinimo procedūros Nr.	Jungčių charakteristika (mova, balnas, siūlė)	Kiekis, vnt.	Vardas, pavardė, suvirintojo žymuo	Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr.	Galiojimo data

Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius) __________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

VIII SKYRIUS
DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS

Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta ________________________________. Prapūtimui naudotas ________________________

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas _______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

IX SKYRIUS
DUJOTIEKIO ĮGILINIMO, NUOLYDŽIŲ, TRANŠĖJOS DUGNO PATIKRINIMAS

Patikrinimo metu nustatyta:
1. Dujotiekio tranšėjos dugnas paruoštas.
2. Dujotiekio įgilinimas, nuolydžiai ir altitudės atitinka projektą.
3. _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

X SKYRIUS
INDIKACINIO LAIDO PATIKRINIMAS

Indikacinio laido markė ir skerspjūvio plotas _______________________________________
Laido vientisumas, užpylus dujotiekį gruntu, patikrintas prietaisu _______________Nr. _____
Laido izoliacijos varža _______ omų. Bendras laido ilgis __________ m.
Sujungimo būdas _________________________________________________

Darbų vadovas ____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

XI SKYRIUS
DUJOTIEKIO UŽPYLIMO GRUNTU IR ĮSPĖJAMOSIOS JUOSTOS PATIKRINIMAS

Dujotiekis užpiltas žemės, smėlio ar žvyro–smėlio, kurio kietųjų dalelių frakcijų stambumas ne didesnis kaip 6 mm, ____________ cm storio sluoksniu rankiniu būdu, kuris suplūktas – pasluoksniui sutankintas.
Vidutiniškai _______ cm atstumu nuo dujotiekio nutiesta įspėjamoji geltonos spalvos polietileno juosta su užrašu DUJOS. Juostos plotis _________ mm, markė ______________________.

Darbų vadovas _______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _______________ d.

XII SKYRIUS
DUJOTIEKIO STIPRUMO IR SANDARUMO BANDYMAS

BENDROJI INFORMACIJA
Bandomo dujotiekio skersmuo, sienelės storis, ilgis:
Projektinis slėgis (DP):					bar
Didžiausiasis darbinis dujų slėgis (MOP):					bar
Bandymo terpė:
DUJOTIEKIO STIPRUMO BANDYMAS
Stiprumo bandymo slėgis (STP):					bar
Laukimo laikotarpis:					val.
Bandymo laikotarpis:					val.
BANDYMO INFORMACIJA		BANDYMO PRADŽIA				TARPINIAI REZULTATAI					BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis (bar)
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
PASTABOS:
SLĖGIO SUMAŽĖJIMO NENUSTATYTA, DUJOTIEKIS STIPRUMO BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

Bandymą priėmė techninis prižiūrėtojas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

DUJOTIEKIO SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMAS
Bandymo procedūra (kas nereikalinga, išbraukti): sandarumo bandymas/ jungtinis stiprumo ir sandarumo bandymas
Sandarumo bandymo slėgis (TTP) arba jungtinio bandymo slėgis:					bar
MINIMALUS BANDYMO LAIKOTARPIS / Minimalus bandymo laikotarpis (t) iš Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 31 arba 32 lentelės / Pastaba. Kai bandymas atliekamas su skirtingo skersmens dujotiekiais, t vertė nustatoma sudedant visas apskaičiuotas vertes.
SKERSMUO (mm)	SDR		L (m)	Skerspjūvio plotas (A)				KOEFICIENTAS (F) (0,3/0,88/0,84/1,12/1,75/2,0)					t=LxAxF / (val.)

t (iš viso)
MINIMALUS LAUKIMO LAIKOTARPIS IR PAPILDOMA VALKŠNUMO TOLERANCIJA / Minimalus laukimo laikotarpis (-iai) apskaičiuojamas (-i) skaičiuojant atitinkamos kreivės aukščiausią vertę X ašyje Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių 2 priedo 1 pav.
Minimalus bandymo laikotarpis t (Iš viso):					val.
Kreivės didžiausia reikšmė X ašyje:					val.
Minimalus laukimas (S = t(Iš viso)/X):					val.
Faktinis bandymo laikotarpis (t(iš viso)):					val.
Faktinis laukimo laikotarpis (S):					val.
Patikslinta kreivės reikšmė X ašyje (X = t(iš viso)/S):
Papildoma valkšnumo tolerancija (C):					mbar
Maksimalus leistinas slėgio sumažėjimas (3 mbar + C)					mbar
BANDYMO INFORMACIJA					BANDYMO PRADŽIA					TARPINIAI REZULTATAI					BANDYMO PABAIGA
Data / laikas
Užfiksuotas slėgis
Dujotiekio aplinkos temperatūra
Matavimo prietaiso tipas:
Serijos numeris:
Kalibravimo data:
Kalibravimo pabaigos data:
Faktinis slėgio sumažėjimas:					mbar
PASTABOS:
DUJOTIEKIS SANDARUMO (JUNGTINIO STIPRUMO IR SANDARUMO) BANDYMĄ IŠLAIKĖ
Bandymą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data:

Bandymą priėmė: / Vardas, pavardė, parašas / Data

BANDYMUI NAUDOTO ORO AR INERTINIŲ DUJŲ SLĖGIS SUMAŽINTAS IKI MOP
Slėgio mažinimą atliko darbų vadovas: / Vardas, pavardė, parašas / Data

XIII SKYRIUS
DUJOTIEKIO STATYBĄ / ĮRENGIMĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI

Eil. / Nr.	Pastabos ir nurodymai	Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė, įrašo data	Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, / (parašas, vardas, pavardė, data)

XIV SKYRIUS
DUJOTIEKIO STATYBOS / ĮRENGIMO DARBŲ PATIKROS AKTAS

20_____ m. _______________________ ________ d.
______________
(vietovė)

Aktą sudarė:
Statytojas (užsakovas) __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, pareigos / vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Darbų vadovas _______________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos/ vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Techninis prižiūrėtojas _____________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos / vardas, pavardė)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ir atliko dujotiekio__________________________________________________________________

(dujų sistemos pavadinimas, adresas)
_____________________________________________________________________________________________________________________________

apžiūrą, patikrino dujotiekio statybos / įrengimo techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:

1. Statyba / įrengimas vyko pagal projektą Nr. ___________, kurį parengė
______________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo/projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________________________________

2. Statybos / įrengimo darbus atliko ___________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
___________________________________________________________________________________

3. Statybos /įrengimo darbai pradėti 20 m. ____________________ _______d.
4. Statybos / įrengimo darbai užbaigti 20 m. __________________ _______d.
5. Dujotiekio statybos /įrengimo darbai atlikti pagal projektą, dujotiekis atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.

Prie akto pridedama:
1. projektas, Nr. _____________________________________________________________ lapų;
2. geodezinė nuotrauka, Nr. _____________________________________________, _____ egz.;
3. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr. _________________ nuorašai, _______lapų;
4. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr.__________________ originalai, _____ lapų;
5. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr._______________________________ nuorašai, ______lapų;
6. sujungimo protokolų Nr. ______________________________________originalai, ______lapų;
7. dujų slėgio reguliavimo įtaisų techniniai pasai Nr.___________________________, _____lapų;
8. Dujotiekį įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį (jeigu draudimas privalomas) lapų;
9. _________________________________________________________________________________;
(įrašomi kiti pridedami dokumentai)
10. ________________________________________________________________________________;

Aktą pasirašė:
Statytojas (užsakovas) _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Darbų vadovas __________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas _______________________________________________________________________________ (parašas, vardas, pavardė)

_____________________

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
7 priedas

(Dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos / įrengimo techninio paso formos pavyzdys)

Dujų slėgio reguliavimo įrenginio

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
(įrenginio pavadinimas ir adresas)

STATYBOS / ĮRENGIMO TECHNINIS PASAS
Nr.

_________________________________________
(miestas)

20 m.
I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Dujų slėgio reguliavimo įrenginio (toliau – DSRĮr) įrengimo techninius dokumentus iki darbų užbaigimo pabaigos saugo juos įrengiantys asmenys.
Visi aktai ir įrašai statybos / įrengimo techniniame pase įrašomi tuoj pat, atlikus darbus.
Apie DSRĮr statybos / įrengimo pradžią turi būti pranešta techniniam prižiūrėtojui.
Teisę kontroliuoti DSRĮr statybą / įrengimą, įrašyti pastabas ir nurodymus turi projektuotojas (projekto vadovas), statytojas (užsakovas) ar statytojo atstovas, techninę priežiūrą, suvirinimo darbų priežiūrą vykdantys asmenys, prisijungimo sąlygas išdavusios dujų skirstymo įmonės, valstybinės priežiūros institucijų atstovai.
Dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos / įrengimo techninis pasas po darbų užbaigimo perduodamas statytojui (užsakovui).

II SKYRIUS
Pagrindiniai duomenys apie statybos / ĮRENGIMO dalyvius

Statytojas (užsakovas)	_____________________________________________
(vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
________________________________________________________________________________________________________________
Projektuotojas	__________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, tel. Nr.)
kvalifikacijos atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ________ galioja iki 20 __ m. ________ d.
DSRĮr įrengęs asmuo _______________________________________________________,
(įmonės pavadinimas, adresas / pareigos, vardas, pavardė)
kvalifikacijos atestatas Nr. ______, išduotas _________________ galioja iki 20 __ m. _________ d.
Darbų vadovas ___________________________________________________, kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ________________ galioja iki 20 __ m. ___________ d.
Techninis prižiūrėtojas ____________________________________________ , kvalifikacijos
(pareigos, vardas, pavardė)
atestatas / pažymėjimas Nr. ______, išduotas ___________________galioja iki 20 __ m. __________ d.
Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privalomas):
________________________________________ 20 ___ m. _____________________ d. Nr. _________

III SKYRIUS
DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKA

Dujotiekis			DSRĮr įrengta (vnt.) / (nurodyti įtaiso ar technologinio įrenginio tipą ar markę, kiekį)
Ilgis (m)	DN / (mm)	Projek-tinis slėgis (bar)	Uždarymo įtaisai	Matavimo priemonės	Dujų filtrai	Dujų slėgio reguliato-riai	Apsauginiai dujų srauto uždarymo vožtuvai	Apsauginiai dujų išmetimo vožtuvai	Dujų skaitikliai	Kita

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE MEDŽIAGAS

Pavadinimas	Vardinis skersmuo DN x sienelės storis, mm	Gamintojo pavadinimas	Plieno markė, standarto žymuo	Sertifikatas
				Nr.	data

Pastabos:
1. Informacijoje apie medžiagas nurodoma: dujotiekio vamzdžiai, jungiamosios detalės, uždarymo įtaisai ir kt. medžiagos.
2. Dujotiekio vamzdžių, jungiamųjų detalių, elektrodų ir (ar) suvirinimo vielos atitikties sertifikatų ir (ar) atitikties deklaracijų originalus saugo statybą / įrengimą vykdantis asmuo.
Sertifikatų tikrumą tvirtinu:
Darbų vadovas / atsakingas asmuo ________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, parašas, vardas, pavardė,)

V SKYRIUS
DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO DUJOTIEKIO SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SCHEMA

(Schema sudaroma pagal Lietuvos standarto LST EN ISO 2553:2014 „Suvirinimas ir panašūs procesai. Simbolinis vaizdavimas brėžiniuose. Suvirintosios jungtys“ reikalavimus)

Schemą sudarė:
Darbų vadovas ____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___m. __________________________ d.

VI SKYRIUS
SUVIRINTŲ SIŪLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ

Siūlių duomenys					Suvirintojas
Siūlės Nr.	Suvirinimo procedūros Nr.	Suvirinimo padėtis	Skersmuo, sienelės storis, mm	Kiekis, vnt.	Vardas, pavardė, / suvirintojo žymuo	Kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimo Nr., tikrinimo standarto Nr.	Galiojimo / data

Darbų vadovas (suvirinimo darbų koordinatorius) ______________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas _____________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _____________________ d.

VII SKYRIUS
DUJOTIEKIO VIDAUS ERTMĖS IŠVALYMAS

Dujotiekio vamzdyno vidaus ertmė išvalyta _____________________________________ _________________________________________. Prapūtimui naudota ______________________

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
Techninis prižiūrėtojas _______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _____________________ d.

VIII SKYRIUS
DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO DUJOTIEKIO BANDYMAS

Prieš pradedant DSRĮr bandymą, vamzdynas pripildytas ____________________ ir, esant bandymo slėgiui, išlaikytas stabilizacijos laikotarpiu ______ val.

DSRĮr dujotiekio stiprumo bandymas
atliktas ________bar slėgiu. Bandymo trukmė __________ val. Bandymo terpė _______________
Slėgio matavimai atlikti naudojant matavimo prietaisus _________________________________ , tikslumo klasė ________ , Nr. _____________
Slėgio sumažėjimo nenustatyta.
Suvirintos sandūros ir kitos jungtys apžiūrėtos ir patikrintos naudojant ______________________
Apžiūrint defektų ir nuotėkio nenustatyta. DSRĮr dujotiekis stiprumo bandymą išlaikė.

DSRĮr dujotiekio su jame sumontuotais įtaisais, prietaisais ir įrenginiais sandarumo bandymas
atliktas ______ bar slėgiu. Bandymo trukmė __________ val. Bandymo terpė ________________
Per ______ val. slėgis sumažėjo ______ bar, kai leistinas slėgio sumažėjimas _____ bar.
Slėgio matavimai atlikti naudojant matavimo prietaisus
__________________________________________ , tikslumo klasė ________ , Nr. ____________

Bandymo parametrai

Bandymo data / laikas			Slėgio matavimai, bar
			Bandymo slėgis		Atmosferinis slėgis		Slėgio sumažėjimas
Mėn.	Diena	Val.	P1	P2	B1	B2	Leistinas	Faktinis
Vamzdynas iki dujų slėgio reguliatoriaus

Vamzdynas už dujų slėgio reguliatoriaus

DSRĮr dujotiekis sandarumo bandymą išlaikė.

Darbų vadovas _____________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)
20 ___ m. _____________________ d.

IX SKYRIUS
DUJOTIEKIO STATYBĄ / ĮRENGIMĄ KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ PASTABOS IR NURODYMAI

Eil. / Nr.	Pastabos ir nurodymai	Pastabas ir nurodymus įrašiusio atsakingo asmens pareigos, parašas vardas, pavardė, įrašo data	Darbų vadovo įrašai apie pastabų ir nurodymų vykdymą, parašas, vardas, pavardė, data

X SKYRIUS
DUJŲ SLĖGIO REGULIAVIMO ĮRENGINIO STATYBOS / ĮRENGIMO DARBŲ PATIKROS AKTAS

20 m. ______________________d.
______________
(vietovė)

Aktą sudarė:
Statytojas (užsakovas) ___________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________

Darbų vadovas _______________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė)
_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Ir atliko DSRĮr	________________
(įrenginio pavadinimas, adresas)
_______________________________________________________________________________________

apžiūrą, patikrino dujų slėgio reguliavimo įrenginio statybos / įrengimo techninius bei darbų atlikimo dokumentus, ir nustatė:

1. Statyba / įrengimas vyko pagal projektą Nr. ___________, kurį parengė ________________
______________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, adresas, projektuotojo / projekto vadovo pareigos, vardas, pavardė)

2. Statybos / įrengimo darbus atliko ____________________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, tel. Nr.)
____________________________________________________________________________________

3. Statybos / įrengimo darbai pradėti 20___ m.	________d.
4. Statybos / įrengimo darbai užbaigti 20___ m.	________d.
5. DSRĮr statybos / įrengimo darbai atlikti pagal projektą, DSRĮr atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
6. Techniniai ir darbų atlikimo dokumentai yra.

Prie akto pridedama:
1. projektas Nr.	________,	______ lapų;
2. suvirintojo (-ų) kvalifikacijos pažymėjimo (-ų) Nr._________________ nuorašai,	lapų;
3. suvirintų siūlių neardomosios kontrolės išvadų Nr.	originalai, ______ lapų;
4. uždarymo įtaisų techninių pasų Nr.	nuorašai, ______ lapų;
5. dujų slėgio reguliatoriaus techninis pasas Nr.	originalas,	lapų;
6. apsauginio uždarymo vožtuvo techninis pasas Nr.	,	lapų;
7. apsauginio išmetimo vožtuvo techninis pasas Nr.	,	lapų;
8. dujų filtro techninis pasas Nr.	,	lapų;
9. DSRĮr įrengusio asmens informacija apie draudiką ir draudimo liudijimo (poliso) galiojimo laikotarpį (jeigu draudimas privalomas) lapų;
10._________________________________________________________________________;
(įrašomi kiti pridedami dokumentai)
11.________________________________________________________________________________;

Aktą pasirašė:
Statytojas (užsakovas) _______________________________________________________________
`	(parašas, vardas, pavardė)

Darbų vadovas __________________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

Techninis prižiūrėtojas ______________________________________________________________
(parašas, vardas, pavardė)

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________

Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių
8 priedas

MAŽO IR (AR) VIDUTINIO SLĖGIO DUJOTIEKIŲ PROJEKTAVIMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame priede nustatomi mažo ir (ar) vidutinio slėgio projekto rengimo atvejai, reikalavimai projektui, projekto rengimo organizaciniai reikalavimai, asmenys, turintys teisę rengti projektus.
2. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektas rengiamas mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo bei pertvarkymo (rekonstravimo) atvejais ir nėra rengiamas tais atvejais, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekis remontuojamas.
3. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektą turi teisę rengti:
3.1. Gamtinių dujų įstatyme nustatytus reikalavimus atitinkantys projektuotojai;
3.2. projektuotojai pagal Statybos įstatymą turintys teisę projektuoti inžinerinius dujų tinklus.
4. Projektuotojų kompetencija turi atitikti Taisyklių 12–13 punktuose nustatytus reikalavimus.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTUI

5. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas rengiamas vadovaujantis:
5.1. Gamtinių dujų įstatymu, Taisyklėmis, teritorijų planavimo dokumentais, žemėtvarkos planavimo dokumentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimą;
5.2. prisijungimo sąlygomis ar projektavimo technine užduotimi;
5.3. kitais teisės aktais, nustatančiais kitų subjektų valdomų objektų apsaugos reikalavimus.
6. Parengtą mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą, kai nėra 7 punkte nurodytų aplinkybių, turi sudaryti šių dokumentų ir duomenų visuma:
6.1. antraštinis lapas, kuriame nurodoma:
6.1.1. projekto rengėjas (projektą rengusi įmonė, projektuotojas, kontaktai (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), projektuotojo kvalifikacijos atestato Nr. (kai projektuoja asmenys, pagal Statybos įstatymą turintys teisę projektuoti inžinerinius dujų tinklus), mokymo įstaigos išduoto pažymėjimo Nr. (Taisyklių 13 punktas);
6.1.2. projekto užsakovas;
6.1.3. projekto pavadinimas (dujotiekio pavadinimas, adresas, projekto rūšis (įrengimo projektas, pertvarkymo (rekonstravimo) projektas);
6.1.4. projekto numeris;
6.2. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
6.3. projektuojamo objekto pagrindiniai techniniai rodikliai (įrenginių ir įtaisų pavadinimai, kiekis, vamzdyno skersmuo, ilgis, dujotiekių projektinis slėgis);
6.4. projekto aiškinamoji dalis, kurioje pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai. Projekto aiškinamojoje dalyje nurodoma:
6.4.1. projekto rengimo pagrindas (projektavimo techninė užduotis, prisijungimo sąlygos);
6.4.2. standartai, normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;
6.4.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, projektavimo technine užduotimi, prisijungimo sąlygomis ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:
6.4.3.1. vartotojus, dujų poreikius ir jų parametrus;
6.4.3.2. dujotiekių prijungimo vietas;
6.4.3.3. dujotiekių charakteristikas ir techninius rodiklius;
6.4.3.4. dujų slėgio reguliavimo įrenginius, dujų slėgio reguliavimo įtaisus, dujų apskaitos priemones;
6.4.3.5. plieninių dujotiekių apsauginę dangą ir apsaugą nuo elektrocheminės korozijos;
6.4.4. projektinių sprendinių techniniai rodikliai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai (skaičiavimai pateikiami, kai to reikalauja užsakovas, skirstymo sistemos operatorius, išdavęs prisijungimo sąlygas, ar asmenys, derinantys projektą);
6.4.5. reikalavimai dujotiekių įrengimo darbams (paruošiamiesiems ir įrengimo organizavimo, žemės kasimo (atsižvelgiant į archeologinių tyrimų, kai jie privalomi, išvadas), pagrindų įrengimo, vamzdynų, įrenginių ir įtaisų montavimo, užpylimo gruntu, paslėptų darbų ir bandymo, antikorozinio padengimo, izoliavimo ir kitiems darbams, jų kokybės kontrolei). Reikalavimai dujotiekių įrengimo darbams kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ar kultūros paveldo vietovėse esančiuose arba statomuose statiniuose turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Kultūros paveldo departamentas) išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais;
6.4.6. dujotiekių apsaugos zonos teritorijos sutvarkymo, jeigu to reikia, projektiniai sprendiniai;
6.5. brėžiniai:
6.5.1. suprojektuotų skirstomųjų dujotiekių (su koordinatėmis ir apsaugos zonų ribomis) planai, kurių masteliai ne didesni kaip M1:500 urbanizuotose teritorijose ir ne didesni kaip M 1:1000 neurbanizuotose teritorijose, kurie rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu, kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu;
6.5.2. dujotiekio išilginis profilis su sankirtų pjūviais. Leidžiama nerengti išilginio profilio brėžinių dujotiekio atkarpų, tiesiamų lygaus reljefo vietovėmis ir nesusikertančių su natūraliomis kliūtimis bei inžineriniais statiniais;
6.5.3. suprojektuoto dujotiekio prijungimo prie veikiančio dujotiekio principinė schema;
6.5.4. dujotiekio įvedimo į pastatą principinė schema, kai projektuojamas į pastatą įvedamas dujotiekis;
6.5.5. dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų slėgio reguliavimo įtaisų, dujų apskaitos priemonių ir jų spintelių principinės montavimo schemos;
6.5.6. indikacinio laido prijungimo principinė schema;
6.6. techninės specifikacijos, kuriose nurodomi reikalavimai gaminiams ir medžiagoms, vamzdžiams, įrenginiams, įtaisams ir kt.;
6.7. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų kiekių) žiniaraščiai (užsakovui pageidaujant);
6.8. projekto suderinimai, sutikimai, pritarimai;
6.9. susitarimai dėl servitutų, kai servitutus būtina nustatyti vykdant Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimus;
6.10. priedai (projektavimo techninė užduotis, prisijungimo sąlygos, projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas su koordinačių žiniaraščiu, topografinis planas ir kt.).
7. Kai projektuojamos mažo ir (ar) vidutinio slėgio skirstomųjų dujotiekių vartotojų atšakos nuo įrengto arba anksčiau suprojektuoto skirstomojo dujotiekio iki naujo vartotojo sistemos, kurių ilgis yra ne didesnis kaip 25 metrai, arba mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai projektuojami vartotojo sistemoje (žemės sklypo ribose), mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą sudaro šių dokumentų ir duomenų visuma:
7.1. antraštinis lapas, kuriame nurodoma:
7.1.1. projekto rengėjas (projektą rengusi įmonė, projektuotojas, kontaktai (buveinės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas), projektuotojo kvalifikacijos atestato Nr. (kai projektuoja asmenys, pagal Statybos įstatymą turintys teisę projektuoti inžinerinius dujų tinklus), mokymo įstaigos išduoto pažymėjimo Nr. (Taisyklių 13 punktas);
7.1.2. projekto užsakovas;
7.1.3. projekto pavadinimas (dujotiekio pavadinimas, adresas, projekto rūšis (įrengimo projektas, pertvarkymo (rekonstravimo) projektas);
7.1.4. projekto numeris;
7.2. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis;
7.3. projektuojamo objekto pagrindiniai techniniai rodikliai (įrenginių ir įtaisų pavadinimai, kiekis, vamzdyno skersmuo, ilgis, dujotiekių projektinis slėgis);
7.4. sąrašas dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas:
7.4.1. projekto rengimo pagrindas (projektavimo techninė užduotis, prisijungimo sąlygos);
7.4.2. standartai, taisyklės, normatyviniai ir kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;
7.5. projektinių sprendinių techninius rodiklius pagrindžiantys skaičiavimai (skaičiavimai pateikiami, kai to reikalauja užsakovas, skirstymo sistemos operatorius, išdavęs prisijungimo sąlygas, ar asmenys, derinantys projektą);
7.6. reikalavimai dujotiekių įrengimo darbams kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ar kultūros paveldo vietovėse esančiuose arba statomuose statiniuose turi būti suderinti su Kultūros paveldo departamento išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais, kai jie yra išduodami pagal 10.4 papunktį;
7.7. dujotiekių apsaugos zonos teritorijos sutvarkymo, jeigu to reikia, projektiniai sprendiniai;
7.8. brėžiniai:
7.8.1. suprojektuotų skirstomųjų dujotiekių (su koordinatėmis ir apsaugos zonų ribomis) planai, kurių masteliai ne didesni kaip M1:500 urbanizuotose teritorijose ir ne didesni kaip M 1:1000 neurbanizuotose teritorijose, kurie rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu, kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu;
7.8.2. sklypų planai su suprojektuotais vartotojų dujų sistemų dujotiekiais (su koordinatėmis), kurių masteliai ne didesni kaip M1:500, kurie rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 5 metų topografiniu planu, kuris projekto rengimo metu prireikus patikslinamas, arba – ne senesniu kaip 5 metų kadastrinių matavimų planu su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir projektuojamų statinių pagrindiniais matmenimis plane ir aukščiais (šio papunkčio reikalavimai netaikomi rengiant skirstymo sistemos projektą);
7.8.3. dujotiekio išilginis profilis su sankirtų pjūviais. Leidžiama nerengti išilginio profilio brėžinių dujotiekio atkarpų, tiesiamų lygaus reljefo vietovėmis ir nesusikertančių su natūraliomis kliūtimis bei inžineriniais statiniais;
7.8.4. suprojektuoto dujotiekio prijungimo prie veikiančio dujotiekio principinė schema;
7.8.5. dujotiekio įvedimo į pastatą principinė schema, kai projektuojamas į pastatą įvedamas dujotiekis;
7.8.6. dujų slėgio reguliavimo įrenginių, dujų slėgio reguliavimo įtaisų, dujų apskaitos priemonių ir jų spintelių principinės montavimo schemos;
7.8.7. indikacinio laido prijungimo principinė schema;
7.9. techninės specifikacijos, kuriose nurodomi reikalavimai gaminiams ir medžiagoms, vamzdžiams, įrenginiams, įtaisams ir kt.;
7.10. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų kiekių) žiniaraščiai (užsakovui pageidaujant);
7.11. projekto suderinimai, sutikimai, pritarimai;
7.12. susitarimai dėl servitutų, kai servitutus būtina nustatyti vykdant Energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo ar kitų teisės aktų reikalavimus;
7.13. priedai (projektavimo techninė užduotis, prisijungimo sąlygos, projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai, žemės sklypo planas su koordinačių žiniaraščiu, topografinis planas ir kt.).
8. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto apimtis ir detalumas turi atitikti prisijungimo sąlygas ar projektavimo techninę užduotį, būti pakankamas mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbų preliminariai kainai nustatyti, mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių rangovui parinkti.

III SKYRIUS
PROJEKTO DERINIMAS, KEITIMAS

9. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas (išskyrus 10 punkte nurodytais atvejais) derinamas su:
9.1. savivaldybės administracija (reikalavimas taikomas, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai projektuojami mieste);
9.2. Kultūros paveldo departamento teritoriniu skyriumi, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai projektuojami kultūros paveldo statinyje ar kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, saugomoje teritorijoje (kultūriniame arba kompleksiniame (kraštovaizdžio) draustinyje, istoriniame nacionaliniame, istoriniame regioniniame parke) arba šiose teritorijose esančiuose statiniuose;
9.3. inžinerinių tinklų, statinių ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose planuojami mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai, savininkais, valdytojais ar naudotojais;
9.4. žemės sklypo, kuriame planuojami mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai, savininkais, valdytojais (išskyrus atvejus, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai įrengiami teritorijų planavimo dokumentu suformuotame inžinerinių tinklų koridoriuje). Pagal šį papunktį projektą derinantis asmuo neturi teisės reikalauti, kad projektas prieš tai būtų suderintas su kitais asmenimis.
10. 7 punkte nurodytais atvejais ir kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai projektuojami teritorijoje, kurioje teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius, projektas derinamas su:
10.1. inžinerinių tinklų, statinių ir susisiekimo komunikacijų, kurių apsaugos zonose planuojami mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai, savininkais, valdytojais ar naudotojais;
10.2. žemės sklypo ir (ar) statinio, kuriame planuojami mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai, savininkais, valdytojais (išskyrus atvejus, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai įrengiami teritorijų planavimo dokumentu suformuotame inžinerinių tinklų koridoriuje). Pagal šį papunktį projektą derinantis asmuo neturi teisės reikalauti, kad projektas prieš tai būtų suderintas su kitais asmenimis;
10.3. skirstymo sistemos operatoriumi, kai projektuojama prie skirstymo sistemos operatoriaus sistemos prijungiama vartojo sistema (skirstymo sistemos operatorius tikrina vartotojo sistemos projekto sprendinių atitiktį išduotoms prisijungimo sąlygoms);
10.4. Kultūros paveldo departamento teritoriniu skyriumi, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo darbai projektuojami kultūros paveldo statinyje ar kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, saugomoje teritorijoje (kultūriniame arba kompleksiniame (kraštovaizdžio) draustinyje, istoriniame nacionaliniame, istoriniame regioniniame parke) arba šiose teritorijose esančiuose statiniuose (išskyrus atvejus, kai mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekiai įrengiami teritorijų planavimo dokumentu suformuotame inžinerinių tinklų koridoriuje).
11. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektą derinančios institucijos ir asmenys suderina per 5 darbo dienas nuo projekto pateikimo jiems momento. Jeigu į tinkamai pateiktą prašymą suderinti projektą neatsakoma per šį terminą, tai laikoma, kad yra priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto suderinimo.
12. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto pateikimo jam dienos patikrina projektą ir, nesant nustatytų trūkumų, jį suderina. Esant trūkumams, užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto pateikimo jam momento turi teisę reikalauti, kad mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektuotojas ištaisytų nustatytus trūkumus per užsakovo nustatytą terminą. Trūkumus pašalinus, projektas suderinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo užsakovui.
13. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas prieš teikiant užsakovui turi būti suderintas su šiame priede nurodytomis kompetentingomis institucijomis ir kitais subjektais, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi būti nustatytas žemės servitutas ar gautas žemės savininkų ar jų įgaliotų žemės valdytojų ir (ar) naudotojų rašytinis sutikimas, suteikiantis teisę įrengti mažo ar vidutinio slėgio dujotiekius valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje.
14. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projektas keičiamas, papildomas skirstymo sistemos operatoriaus išduotų prisijungimo sąlygų ir (ar) projektavimo techninės užduoties pagrindu, taip pat tais atvejais, kai projektas parengtas nekokybiškai (neatitinka teisės aktų nuostatų) ir (ar) neatitinka prisijungimo sąlygų ir (ar) projektavimo techninės užduoties.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto suderinimas su užsakovu reiškia užsakovo pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių įrengimo projekto atitiktį Taisyklėse nustatytiems reikalavimams.
16. Mažo ir (ar) vidutinio slėgio dujotiekių projektas laikomas užbaigtu gavus šio priedo III skyriuje nurodytus suderinimus, sutikimus ir kai jį pasirašo projektuotojas ir užsakovas.

_______________