LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. sausio 11 d. Nr. D1-23
Vilnius

1.	P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“:
1.1.	pakeičiu 3.18 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.18. LST EN ISO 52000-1:2017 „Energetinės pastatų charakteristikos. Visapusis energinių pastatų charakteristikų vertinimas. 1 dalis. Bendroji struktūra ir procedūros. (ISO 52000-1:2017).“;
1.2.	papildau 3.41 papunkčiu:
„3.41. LST EN 13141-7:2011 „Pastatų vėdinimas. Gyvenamųjų pastatų vėdinimo komponentų ir (arba) gaminių eksploatacinių charakteristikų bandymai. 7 dalis. Mechaninių vėdinimo sistemų, skirtų vienos šeimos būstui, mechaninių tiekiamųjų ir šalinamųjų vėdinimo įrenginių (įskaitant šilumos atgavimą) eksploatacinių charakteristikų bandymai“;
1.3.	papildau 3.42 papunkčiu:
„3.42. LST EN 308:2001 „Šilumokaičiai. Bandymo procedūros šilumos rekuperatorių „oras–oras” ir „oras-dūmų dujos” eksploatacinėms charakteristikoms nustatyti.“;
1.4.	pakeičiu 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė
Eil. Nr.	Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasė	Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)
1.	E klasės pastatai (jų dalys)	1.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		1.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus
2.	D klasės pastatai (jų dalys)	2.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		2.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus
3.	C klasės pastatai (jų dalys)	3.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		3.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus
		3.3. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
4.	B klasės pastatai (jų dalys)	4.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		4.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus
		4.3. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		4.4. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		4.5. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus
5.	A klasės pastatai (jų dalys)	5.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		5.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus
		5.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		5.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		5.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		5.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus
6.	A+ klasės pastatai (jų dalys)	6.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		6.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 87 punkto reikalavimus
		6.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,75, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		6.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		6.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		6.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus
7.	Energijos beveik nevartojantys pastatai (jų dalys), t. y. A++ klasės pastatai (jų dalys)	7.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		7.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 88 punkto reikalavimus
		7.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		7.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		7.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		7.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus
		7.8. pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi atitikti Reglamento 2 priedo 89 punkto reikalavimus, t. y. didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija“.

1.5.	pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti šiuos reikalavimus:
15.1. A++ klasės: C10,3 ir C2 ≤ 0,70;
15.2. A+ klasės: C10,5 ir C2 ≤ 0,80;
15.3. A klasės: C10,7 ir C2 ≤ 0,85;
15.4. B klasės: C1 1 ir C2 ≤ 0,99;
15.5. C klasės: C1 1,5;
15.6. D klasės: C1 2;
15.7. E klasės: C1 2,5;
15.8. F klasės: C1 3;
15.9. G klasės: C1≥ 3.“;
1.6.	pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„22.2. pastatai, kuriems leidimas modernizuoti pastatą (jo dalį) ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C, bet ne žemesnė negu pastato energinio naudingumo klasė iki modernizavimo;“;
1.7.	pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Jei naujai statomo pastato dalyje įrengta autonominė (kita, negu pastate) šildymo sistema arba autonominė energijos šiai pastato daliai šildyti apskaita, šios pastato dalies energinio naudingumo klasė turi atitikti Reglamento 17–21 punktuose nurodytus reikalavimus.“.
1.8.	pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:
„31. Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficientų vertės nustatomos vienu iš žemiau nurodytų būdų:“;
31.1. ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės apskaičiuojamos pagal LST EN ISO 10211:2008 [3.15] reikalavimus. Skaičiavimuose ilginių šiluminių tiltelių ilgiai turi būti imami pagal išorinius pastato matmenis; langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų ir durų angų perimetru – pagal mažiausius išorinius angų matmenis; tiltelių ilginiams šilumos perdavimo koeficientams skaičiuoti su gruntu besiribojančių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertė turi būti nustatyta esant būdingam grindų matmeniui 4 m;
31.2. jei ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės pagal LST EN ISO 10211:2008 [3.15] reikalavimus neskaičiuojamos, jos nustatomos vadovaujantis Reglamento 6 priedo 6.1 lentelės duomenimis;
31.3. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficiento vertė gali būti nustatyta iš kitų duomenų, kurie atitinka tiltelio įrengimo schemą, ir šie duomenys apskaičiuoti pagal 31.1 papunkčio reikalavimus, taip pat nustatant funkcines tarpines vertes tarp šiuose duomenyse nurodytų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento verčių;
31.4. ilginių šiluminių tiltelių projektinės šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti nustatytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.“;
1.9.	pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:
„3 lentelė
Eil. Nr.	Atitvaros rūšis	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai		Negyvenamieji pastatai
					Viešosios paskirties pastatai1)		Pramonės / pastatai2)
1.	Pastato energinio naudingumo klasė		C	B	C	B	C	B
2.	Stogai	r	0,16	0,15	0,2·15)	0,18·15)	0,2515)	0,22·15)
	Perdangos6)	ce
3.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	fg	0,25	0,22	0,3·15)	0,24·15)	0,415)	0,33·15)
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	cc
4.	Sienos	w	0,20	0,18	0,25·15)	0,22·15)	0,3·15)	0,26·15)
5.	Langai7), stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	wda	1,63)	1,43)	1,6·14),5)	1,4·14),5)	1,915)	1,7·15)
6.	Durys, vartai	d	1,6	1,5	1,9·15)	1,9·15)	1,915)	1,9·15)
7.	Pastabos: / 1) viešosios paskirties pastatams priskiriami: administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto, viešbučių ir specialiosios paskirties pastatai [3.6], [3.9]; / 2) pramonės pastatams priskiriami: sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai [3.6]; / 3) jei gyvenamųjų pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K); / 4) jei viešosios paskirties pastatų suminis langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų šių atitvarų (langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų) šilumos perdavimo koeficiento U(C,B) vertė turi būti 1,3 W/(m²K). Šis reikalavimas netaikomas prekybos paskirties pastatų pirmo aukšto langams; / 5) 1 = 20/(iH – 0,6) – temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms, iH– pramonės paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų vidaus temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės; / 6) perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų; / 7) langų atitvaroms taip pat priskiriamos įstiklintos ir neįstiklintos durys į įstiklintus balkonus, įstiklintas galerijas ir šiltnamius.“;

1.10.	pakeičiu 4 lentelę ir ją išdėstau taip:

„4 lentelė
Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai
				Viešosios paskirties pastatai1)	Pramonės / pastatai2)
1.	Stogai	r	0,14	0,15·15)	0,1915)
	Perdangos6)	ce
2.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	fg	0,16	0,18	0,2515)
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	cc
3.	Sienos	w	0,15	0,18·15)	0,2215)
4.	Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	wda	1,0	1,2·15)	1,415)
5.	Durys, vartai	d	1,4	1,8·15)	1,915)

1), 2) , 5) , 6) žr. 3 lentelės 7 punktą.“;

1.11. pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

„5 lentelė
Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai
1.				Viešosios paskirties pastatai1)	Pramonės / pastatai2)
2.	Stogai	r	0,12	0,13·15)	0,1715)
	Perdangos6)	ce
3.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	fg	0,14	0,16·15)	0,2115)
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	cc
4.	Sienos	w	0,13	0,15·15)	0,1915)
5.	Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	wda	0,9	1,0·15)	1,115)
6.	Durys, vartai	d	1,3	1,6·15)	1,815)

1), 2) , 5) , 6) žr. 3 lentelės 7 punktą.“;
1.12.	pakeičiu 6 lentelę ir ją išdėstau taip:
„6 lentelė
Eil. Nr.	Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai
				Viešosios paskirties pastatai1)	Pramonės / pastatai2)
1.	Stogai	r	0,1	0,11·15)	0,1515)
	Perdangos6)	ce
2.	Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	fg	0,12	0,14·15)	0,1815)
	Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių	cc
3.	Sienos	w	0,11	0,12·15)	0,1715)
4.	Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	wda	0,8	0,9·15)	115)
5.	Durys, vartai	d	1,2	1,4·15)	1,715)

1), 2) , 5) , 6) žr. 3 lentelės 7 punktą.“;
1.13.	pakeičiu 9 lentelę ir ją išdėstau taip:

„9 lentelė
Eil. Nr.	Pastato elementai	Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai
				Viešosios paskirties pastatai1)	Pramonės pastatai2)
1.	Pertvaros	A	0,5	0,6·15)	0,73·15)
		A+	0,43	0,5·15)	0,63·15)
		A++	0,37	0,4·15)	0,57·15)
2.	Tarpaukštiniai perdenginiai	A	0,47	0,5·15)	0,63·15)
		A+	0,4	0,43·15)	0,57·15)
		A++	0,33	0,37·15)	0,5·15)

1), 2) , 5) žr. 3 lentelės 7 punktą.“;
1.14.	pakeičiu 10 lentelę ir ją išdėstau taip:
„10 lentelė
Eil. / Nr.	Pastato paskirtis [3.6]	Pastato energinio / naudingumo klasė	n50.N, / (1/h)
1.	Gyvenamosios, administracinės, mokslo ir gydymo	C	2
		B	1,5
		A	1
		A+, A++	0,6
2.	Maitinimo, prekybos, kultūros, viešbučių, paslaugų1), sporto, transporto1), specialioji1) ir poilsio	C, B	22)
		A	1,52)
		A+ ir A++	12)
3.	Pastabos: / 1) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų šildomoms patalpoms, kuriose įrengti vartai tarp šių patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų), sandarumo reikalavimai nekeliami. / 2) paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atveju šis reikalavimas taikomas tai pastato daliai, kurioje nėra vartų tarp šildomų patalpų ir išorės arba bet kurio tipo nešildomų patalpų (šiltnamio, įstiklintų galerijų, nešildomo pastato, nešildomų apšiltintų patalpų).“;

1.15.	pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Sandarumas turi būti matuojamas baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato sandarumas turi būti išmatuotas šiais atvejais:
39.1. C ir B klasės pastatams, kurių projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis;
39.2. visų paskirčių A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams.“;
1.16.	pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Kitų, negu nurodyta 39 punkte, C ir B energinio naudingumo klasės pastatų oro apykaitos pastate n50 vertė (h-1) gali būti apskaičiuota pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkčio reikalavimus; ji neturi būti didesnė už nurodytą 10 lentelėje. Jei apskaičiuotoji sandarumo vertė neatitinka 10 lentelės reikalavimų, turi būti atlikti pastato sandarumo matavimai pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] nurodytą bandymų metodą. Jei išmatuotas pastato sandarumas neatitinka 10 lentelės reikalavimų, pastato negalima priskirti C arba B energinio naudingumo klasei.“;
1.17.	papildau 65.51 papunkčiu:
„65.51. duomenis apie pastato sandarumą nustatyti taip:
65.51.1. Reglamento 40 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas apskaičiuojamas pagal Reglamento 2 priedo 26.1 papunkčio reikalavimus;
65.51.2. Reglamento 39 punkte nurodytais atvejais pastato sandarumas nustatomas pagal pastato sandarumo bandymų protokolo duomenis, kurie skelbiami akredituotų pastatų sandarumo bandymų laboratorijų duomenų bazėse;
65.51.3. akredituotos pastatų sandarumo bandymų laboratorijos privalo savo internetinėje svetainėje skelbti informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus pastatų sandarumo bandymų protokolus, nurodant bandymo protokolo išdavimo datą, protokolo numerį, pastato (ar jo dalies) unikalų numerį, pastato (ar jo dalies) adresą, oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertę, oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertę.“;
1.18.	papildau 65.52 papunkčiu:
„65.52. pastato fasado nuotrauka. Šioje nuotraukoje turi būti užfiksuotas pastato fasado vaizdas pastato energinio naudingumo sertifikavimo metu. Nuotrauka turi būti pateikta pastato energinio naudingumo skaičiavimo kompiuterinėje rinkmenoje.“;
1.19.	papildau 1 priedą 7.12 papunkčiu:
„7.12. rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinančiuose dokumentuose nurodyti duomenys turi būti pagrįsti bandymais pagal [3.42] arba [3.43] nurodytus bandymo metodus.
1.20.	papildau 1 priedą 14.5 papunkčiu:
„14.5. duomenys apie šilumos šaltinių galią ir minimalią leistiną išorės oro temperatūrą, kuriai esant gali veikti šilumos šaltinis. Jeigu tokių dokumentų nėra, tai turi būti nurodyta pastato būklės duomenyse.“;

1.21.	pakeičiu 2 priedo 2.4 lentelę ir ją išdėstau taip:

„Įvairios paskirties pastatų įvairių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams [3.20]
2.4 lentelė
Eil. Nr.	Pastato paskirtis [3.6]	Vidaus tempe-ratūra šildymo sezono metu, θiH, °C	Vidaus tempe-ratūra nešildymo sezono metu (vasarą), θiC, °C	Plotas vienam žmogui*, / Ao, m2/žm.	Žmogaus išskiriama šiluma, / go, / W/žm.	Žmonių buvimo patalpoje laikas per parą (vidutinis mėnesio), / t, / h/(para)	Metinis elektros energijos suvartojimas pastato ploto vienetui*, / ψ E / kWh/(m2· / metai)	Elektros energijos dalis, sunaudojama pastato šildomose patalpose, / fE	Išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui*, / vo, / m3/(hm2)	Metinis šiluminės energijos poreikis karštam vandeniui gaminti 1 m2 pastato*, / ψhw, / kWh/(m2·metai)
1.	Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)	20	24	60	70	12	20	0,9	0,7	10
2.	Kiti gyvenamieji pastatai (namai )	20	24	40	70	12	30	0,9	0,7	20
3.	Administracinės paskirties pastatai	20	24	20	80	6	20	0,9	0,7	10
4.	Mokslo paskirties pastatai	20	24	10	70	4	10	0,9	0,7	10
5.	Gydymo paskirties pastatai	22	24	30	80	16	30	0,8	1	30
6.	Maitinimo paskirties pastatai	20	24	5	100	3	30	0,8	1,2	60
7.	Prekybos paskirties pastatai	20	24	10	90	4	30	0,8	0,7	10
8.	Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus	18	24	20	100	6	10	0,9	0,7	80
9.	Baseinai	28	28	20	60	4	60	0,9	0,7	80
10.	Kultūros paskirties pastatai	20	24	5	80	3	20	0,8	1	10
11.	Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai	18**	24	20	100	6	20	0,9	0,7	10
12.	Sandėliavimo paskirties pastatai	18**	24	100	100	6	6	0,9	0,3	1,4
13.	Viešbučių paskirties pastatai	20	24	40	70	12	30	0,7	0,7	20
14.	Paslaugų paskirties pastatai	20**	24	20	80	6	20	0,9	0,7	10
15.	Transporto paskirties pastatai	20**	24	20	80	6	20	0,9	0,7	10
16.	Poilsio paskirties pastatai	18	24	20	100	6	10	0,9	0,7	80
17.	Specialiosios paskirties pastatai	20**	24	40	70	12	30	0,7	0,7	20
18.	Pastabos: / * nurodytų dydžių vertės susietos su pastato šildomu plotu. / ** šių temperatūrų vertės skaičiavimuose turi būti naudojamos, kai pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu nežinoma. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojama projekte numatyta pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu.“;

1.22.	pakeičiu 2 priedo 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„17.1. kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg3,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg3,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg3,m (W) šilumos srautas per su gruntu besiribojančias šildomų rūsių atitvaras, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:
(2.49)

;	(2.50)

;	(2.51)

čia:	Afg3.sum – šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
Afg3,x – atitinkamo „x“ rūsio su gruntu besiribojančių sienų ir grindų bendras plotas (m2): Afg3,x=Abf3,x+zbf,x·P3,x. Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
Abf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, grindų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
Hpe3,x – kiekvienų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.53) formulę;
U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;
UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;
Ufg3,x – atitinkamo „x“ rūsio vidutinis su gruntu besiribojančių sienų ir grindų šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)): ;
Ubf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.54) arba (2.55) formulę atsižvelgiant į grindų apšiltinimą,;
Ubw3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.57) formulę;
zbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
β3,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);
;	(2.52)

čia:	dt3,x – apskaičiuojamas pagal (2.56) formulę.
Atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe3,x (W/K), apskaičiuojami pagal formulę:
.	(2.53)

Atitinkamų „x“ šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf3,x apskaičiuojamas pagal formules:
a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x < B′3,x):
(2.54)

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x ≥ B′3,x):
.	(2.55)

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt3,x apskaičiuojamas:
;	(2.56)

čia:	Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.
Atitinkamų „x“ šildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw3,x apskaičiuojamas pagal formulę:
;	(2.57)

(2.57) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt3,x. Jei dw,x < dt3,x, tai vietoje dt3,x imama dw,x:
;	(2.58)

čia:	dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);
Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.7. pav.).
Jei šildomas rūsys yra tik po dalimi pastato, o kitoje dalyje – grindys ant grunto, galima skaičiuoti apytiksliai, laikant, kad po visu pastatu yra rūsys, tačiau jo įgilinimas imamas lygus pusei rūsio įgilinimo.“;
1.23.	pakeičiu 2 priedo 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„19.1. kiekvieno mėnesio „m“ norminis ΦN.H.fg5,m (W), atskaitinis ΦR.H.fg5,m (W) ir skaičiuojamasis ΦH.fg5,m (W) šilumos srautas per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.14]:
(2.71)

(2.72)

;	(2.73)

čia:	Afg5.sum – grindų virš nešildomų rūsių suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
Afg5,x – atitinkamų „x“ grindų virš nešildomų rūsių plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
Hpe5,x – kiekvienų „x“ grindų virš nešildomų rūsių išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.76) formulę;
Ufg5,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.75) formulę;
U(C,B).fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 3 lentelės;
UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)), imamas iš Reglamento 2 lentelės;
Ubf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.77) arba (2.78) formulę atsižvelgiant į grindų apšiltinimą;
Ubw,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.80) formulę;
zbf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;
β5,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis virš nešildomų rūsių pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

;	(2.74)

čia:	dt5,x – apskaičiuojamas pagal (2.79) formulę.

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio Ufg5,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

;	(2.75)

čia:	nx – oro pasikeitimo dažnis atitinkamame „x“ nešildomame rūsyje (h-1). Nesant duomenų, imama n=0,3 h-1;
V5,x – atitinkamo „x“ nešildomo rūsio patalpų tūris (m³). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe5,x (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

.	(2.76)

Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf,x apskaičiuojamas pagal formules:
a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x < B′5,x):
(2.77)

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x ≥ B′5,x):
.	(2.78)

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt5,x apskaičiuojamas:
;	(2.79)

čia:	Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.
Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw,x apskaičiuojamas pagal formulę:
;	(2.80)

(2.80) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt5,x. Jei dw,x < dt5,x, taivietoje dt5,x imama dw,x:
;	(2.81)

čia:	dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);
Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.9. pav.).
1.24.	pakeičiu 2 priedo 30 punktą ir jį išdėstau taip:

„30. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.112)

čia:	jeigu QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tada QH2.vent.reH,m,x = 0;
ηmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės;
Visų pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
.“;	(2.113)

1.25.	pakeičiu 2 priedo 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.114)

čia:	jeigu QH,m, apskaičiuotas pagal (2.169) formulę, mažesnis už 0,1, tada QH2.vent.reH,m,x = 0; ηreH.air,x– atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.16 lentelės.“
Visų pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

.	(2.115)

Šilumos šaltinių, naudojamų mechaninėse vėdinimo sistemose išorės orui pašildyti, skaičiuojamųjų naudingumo koeficientų ηmvH.air ir ηreH.air vertės
2.16 lentelė
Eil. Nr.	Šilumos šaltinio apibūdinimas	ηmvH.air, / ηreH.air
1.	Šilumos tinklai	1
2.	Dujinis katilas	0,94
3.	Skystojo kuro katilas	0,87
4.	Kietojo kuro katilas	0,85
5.	Šildymas elektra	1
6.	Šiluminis siurblys	ηSPF*

*sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos, nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

Šiluminių siurblių skaičiuojamųjų sezoninių naudingumo koeficientų ηSPF vertės
2.17 lentelė
Eil. Nr.	Šiluminio siurblio apibūdinimas	ηSPF
1.	Šiluminis siurblys, kai energija imama iš oro	3,0
2.	Šiluminis siurblys, kai energija imama iš grunto	4,0
3.	Šiluminis siurblys, kai energija imama iš vandens	4,5

1.26.	pakeičiu 2 priedo 34.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.3. kiekvieno mėnesio „m“ atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QR.PRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.125)

čia:	fR.PRn.E – atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 10 eilutės.“;
1.27.	pakeičiu 2 priedo 34.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.4. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
- jei pastate naudojama iš bendrų elektros tinklų tiekiama elektros energija arba elektros energija iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių tiekiama viso pastato elektros sistemai,

;	(2.126)

- jei atskirose pastato zonose įrengtos autonominės (viena nuo kitos atskirtos) elektros sistemos, (2.126) formulės dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto AE,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.127)

čia:	fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama fPRn.E =2,3;
QE.Eq,m – apskaičiuojama pagal 35 punkto reikalavimus;
QE.lg,m – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;
QE.e,m – apskaičiuojama pagal 37 punkto reikalavimus;
QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;
QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
Qhw.E,m – pagrindinių pastato karšto vandens ruošimo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.566) formulę;
QE.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintos elektros energijos sąnaudos pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.562) formulę;
QE.PRn.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijos gamybai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.563) formulę.

Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn (vnt.), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r (vnt.) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės
2.18 lentelė
Eil. / Nr.	Energijos šaltinis	fPRn, / vnt	fPRr, / vnt	MCO2, kgCO2/kWh
1.	Mazutas[3.18]	1,1	0	0,29
2.	Orimulsija[3.18]	1,1	0	0,29
3.	Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva[3.18]	1,1	0	0,29
4.	Suskystintos dujos[3.18]	1,1	0	0,22
5.	Durpės[3.18]	1,1	0	0,36
6.	Akmens anglis[3.18]	1,2	0	0,36
7.	Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.)[3.18]	0,2	1	0,04
8.	Gamtinės dujos[3.18]	1,1	0	0,22
9.	Elektra, gaminama hidroelektrinėse	0,06	1	0,01
10.	Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis[3.18]	2,3	0,2	0,42
11.	Fotovoltiniai Saulės kolektoriai	0,01	1	0
12.	Vandenį šildantys Saulės kolektoriai[3.18]	0	1	0
13.	Vėjo elektrinės	0,01	1	0
14.	Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis)	0,62	0,63	0,10
15.	Šiluma iš AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,49	0,60	0,11
16.	Šiluma iš AB „Kauno energija“ šilumos tinklų	0,36	0,74	0,08
17.	Šiluma iš AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklų	0,44	0,70	0,10
18.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ šilumos tinklų	0,43	0,66	0,10
19.	Šiluma iš AB „Prienų šilumos tinklai“ Prienų šilumos tinklų	0,39	0,70	0,09
20.	Šiluma iš AB „Šiaulių energija“ šilumos tinklų	0,49	0,61	0,12
21.	Šiluma iš UAB „Akmenės energija“ šilumos tinklų	0,53	0,67	0,12
22.	Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų	0,50	0,68	0,12
23.	Šiluma iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tinklų	0,28	0,80	0,06
24.	Šiluma iš UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos tinklų	0,49	0,69	0,11
25.	Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos tinklų	0,54	0,70	0,12
26.	Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,73	0,85	0,17
27.	Šiluma iš UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos tinklų	0,38	0,76	0,09
28.	Šiluma iš UAB „Kretingos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,43	0,73	0,10
29.	Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų	0,34	0,84	0,08
30.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ Alytaus šilumos tinklų	0,41	0,70	0,10
31.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos tinklų	0,42	0,77	0,10
32.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos tinklų	0,36	0,74	0,09
33.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,75	0,10
34.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos tinklų	0,27	0,81	0,06
35.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolėje šilumos tinklų	0,47	0,65	0,11
36.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos tinklų	0,31	0,81	0,07
37.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,72	0,10
38.	Šiluma iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,84	0,08
39.	Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų	0,29	0,83	0,06
40.	Šiluma iš UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,73	0,09
41.	Šiluma iš UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,76	0,08
42.	Šiluma iš UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos tinklų	0,34	0,76	0,08
43.	Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,58	0,70	0,17
44.	Šiluma iš UAB „Skuodo šiluma“ šilumos tinklų	0,27	0,85	0,06
45.	Šiluma iš UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,39	0,82	0,09
46.	Šiluma iš UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,49	0,65	0,12
47.	Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,29	0,85	0,06
48.	Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,31	0,77	0,08
49.	Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų	0,27	0,86	0,06
50.	Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,29	0,85	0,06
51.	Šiluma iš UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tinklų	0,53	0,61	0,12
52.	Šiluma iš UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,81	0,08
53.	Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų	0,28	0,82	0,06
54.	Energijos šaltinis norminėms sąnaudoms skaičiuoti	1,3	0,26	0,29“

1.28.	pakeičiu 2 priedo 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„39.2. kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip [3.22], [3.23]:
;	(2.132)

;	(2.133)

čia:	QN.hw.Lv,m – apskaičiuojamas pagal (2.145) formulę, vietoje U‘hw.avg.Lv skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.Lv vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LV skaičiavimams naudojant (2.146) formulę;
QN.hw.Ls,m – apskaičiuojamas pagal (2.147) formulę, vietoje U‘hw.avg.Ls skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.Ls vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio Ls skaičiavimams naudojant (2.148) formulę;
QN.hw.LSL – apskaičiuojamas pagal (2.149) formulę, vietoje U‘hw.avg.LSL skaičiavimuose naudojant U‘N.hw.LSL vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LSL skaičiavimams naudojant (2.150) formulę;
QR.hw.Lv,m – apskaičiuojamas pagal (2.145) formulę, vietoje U‘hw.avg.Lv skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.Lv vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LV skaičiavimams naudojant (2.146) formulę;
QR.hw.Ls,m – apskaičiuojamas pagal (2.147) formulę, vietoje U‘hw.avg.Ls skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.Ls vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio Ls skaičiavimams naudojant (2.148) formulę;
QR.hw.LSL – apskaičiuojamas pagal (2.149) formulę, vietoje U‘hw.avg.LSL skaičiavimuose naudojant U‘R.hw.LSL vertes iš 2.20 lentelės ir vamzdynų ilgio LSL skaičiavimams naudojant (2.150) formulę;
ηN.hw.eq, ηR.hw.eq – imama iš 2.20 lentelės;
fN.PRn.hw – energijos šaltinio, naudojamo karštam vandeniui ruošti, norminis pirminės energijos faktorius. Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 54 eilutės;
fR.PRn.hw – energijos šaltinio, naudojamo karštam vandeniui ruošti, atskaitinis pirminės energijos faktorius. Faktoriaus vertė imama iš 2.20 lentelės;“;
1.29.	pakeičiu 2 priedo 39.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip: [3.22], [3.23]:
jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija, –

(2.134)

jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija,
; (2.135)

jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,
(2.136)

čia: (2.134) - (2.136) formulėse:
jei ,
imama ;
jei , imama ;

Qhw.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal 51 punkto reiklavimus ir pagal (2.189) formulę;
QIhw.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.215) formulę;
ηhw.eq1 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios nenaudoja elektros energijos, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 1–8 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 1–8 eilutėje nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;
ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 9–12 eilutėse nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;
Qhw,m– karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.139) formulę;
Qhw.hwSK,m, QIhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.183) ir (2.206) formules;
Qhw.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintas suminis energijos kiekis karštam vandeniui ruošti pastato ploto vienetui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.558) formulę;
Qhw.PRn.SK+WE+HE,m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.559) formulę;
fPRn.hw.eq1–2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiavimuose turi būti naudojama šių energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė;
fPRn.hw.eq2 – 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, naudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius. fPRn.hw.eq2=2,3 (žr. 2.18 lentelę);
-jei karšto vandens ruošimo sistemoje, kurioje panaudota 2.21 lentelės 1–3, 5–8 arba 12 eilutėse nurodyta įranga, įrengtas ir kombinuotas tūrinis šildytuvas, tai 1–3 ir 9–12 metų mėnesiais tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos neskaičiuojamos, o 4–8 metų mėnesiais turi būti skaičiuojamos tik tūrinio šildytuvo energijos sąnaudos, t. y. šiais mėnesiais skaičiavimams turi būti naudojami tik kombinuoto tūrinio šildytuvo duomenys, nurodyti 2.21 lentelės 11 eilutėje.

, ;	(2.137)

čia:	ηhw.eq1,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri nevartoja elektros energijos (žr. 2.21 lentelės 1–8 eilutes), naudingumo koeficientas;
neq1 –karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų įrangų tipų kiekis;
ηhw.eq2,x – karšto buitinio vandens ruošimo atitinkamos „x“ įrangos, kuri vartoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), naudingumo koeficientas;
neq2 – karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardintų įrangų tipų skaičius kiekis.
Jei atskirose pastato zonose naudojamos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos arba atskirose pastato zonose karštam vandeniui ruošti naudojama skirtinga karšto vandens ruošimo įranga, arba pastato atskirose zonose karštam vandeniui ruošti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, (2.134)–(2.136) formulių dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap(m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto Ahw,z(m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m,z (kWh/(m²·mėn.))., o viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m²·mėn.)) turi būti apskaičiuotos taip:
Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
.	(2.138)

;	(2.139)

čia (2.138) ir (2.139) formulėse:
ψhw – metinis energijos poreikis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m2·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.
Qhw.dis,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 41 punkto reikalavimus;
QhwSW,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose karšto vandens ruošimo sistemoje (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 42 punkto reikalavimus;
Ahw,z – pastato plotas, kuriame naudojama atitinkama karšto vandens ruošimo sistema (m2). Jei skirtingose pastato dalyse įrengtos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos, šių pastato dalių plotai turi būti įvertinti taip, kad jų suma atitiktų pastato naudingąjį plotą, t. y. turi būti:
;	(2.140)

1.30.	pakeičiu 2 priedo 2.21 lentelę ir ją išdėstau taip:

„2.21 lentelė
Eil. / Nr.	Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipo apibūdinimas	Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos reguliavimo apibūdinimas	ηhw.eq1
1.	Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas	Rankinis	0,77
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,81
2.	Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas	Rankinis	0,88
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,93
		Automatinis, įvertinantis vartotojo elgseną	1,03
3.	Šilumos tinklai + autonominis greitaeigis šildytuvas	-	0,95
4.	Dujinis greitaeigis šildytuvas	-	0,90
5.	Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu	-	0,90
6.	Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo	Rankinis	0,81
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal užduotą režimą reguliavimu	1,03
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,08
7.	Skystojo kuro katilas	Rankinis	0,72
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,76
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	0,92
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	0,96
8.	Kietojo kuro katilas	-	0,68
			ηhw.eq2
9.	Elektrinis tūrinis šildytuvas	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	1,15
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,20
10.	Elektrinis greitaeigis šildytuvas	-	1
11.	Kombinuoto tūrinio / šildytuvo duomenys	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	1,15
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,20
12.	Šiluminis siurblys + akumuliacinė talpa	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,66·ηSPF*
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	0,8·ηSPF*
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	0,84·ηSPF*“

1.31.	pakeičiu 2 priedo XX skyrių ir jį išdėstau taip:

„XX SKYRIUS
NEATSINAUJINANČIOS PIRMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ PASTATE, SUSIJUSIŲ SU ENERGIJOS GAMYBA SAULĖS KOLEKTORIUOSE IR VĖJO ELEKTRINĖSE, SKAIČIAVIMAS

51. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
51.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų karšto vandens ruošimo sistemų su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos buitiniam karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.hw.hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.182)

čia:	Qhw.hwSK,m – karšto vandens ruošimo sistemose su Saulės kolektoriais Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.183) formulę;
QE.hw.hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos karšto vandens ruošimo sistemoje su Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.));
fPRn.hwSK – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami vandenį šildantys Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės.
51.2. kiekvieną mėnesį „m“ karšto vandens ruošimo sistemose su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudoms karštam vandeniui ruošti Qhw.hwSK,m (kWh/(m²·mėn.)) skaičiuoti naudojama 2.183 formulė ir jos taikymo sąlygos [3.25]:

;	(2.183)

čia:	Qhw.hwSK.out,m,x– kiekvieno mėnesio „m“ šiluminės energijos kiekis, kurį pagamina atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje įrengti vandenį šildantys Saulės kolektoriai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.186) formulę;
Qhw.hwSK.dis,m,x– kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ karšto vandens ruošimo sistemos šilumos nuostoliai vamzdynuose nuo Saulės kolektoriaus ir karšto vandens talpos (kWh/(m²·mėn.)). Jei vamzdynai apšiltinti Qhw.hwSK.dis,m,x=0,02·Qhw.hwSK.out,m,x, jei neapšiltinti – Qhw.hwSK.dis,m,x= 0,05·Qhw.hwSK.out,m,x [3.25];
Qhw.hwSK.SW,m,x– kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.189) formulę;
(2.183) formulės taikymo sąlygos:
-	jei Qhw.hwSK,m<0, tai Qhw.hwSK,m=0;
-	jei
,	(2.184)

tai
,	(2.185)

o kitu atveju Qhw.hwSK,matitinka skaičiavimo rezultatui, gautam pagal (2.183) formulę;
čia:	Qhw,m– apskaičiuojama pagal XV skyriuje nurodytą tvarką.
(2.185) formulėje karšto vandens ruošimo sistemos įrenginio efektyvumas ηhw.eq priimamas lygus1, nes vandenį šildantys Saulės kolektoriai į karšto vandens ruošimo sistemą energiją tiekia tiesiogiai ir jų energijos gamybos efektyvumas įvertintas kolektorių detaliuose skaičiavimuose.
51.3. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje įrengtų vandenį šildančių Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis Qhw.hwSK.out,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:
(2.186)

čia:	Xm,x,y – atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.187) formulę (vnt. dalys);
Ym,x,y – atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.188) formulę (vnt. dalys);
1,029; 0,065; 0,245; 0,0018; 0,0215 – Saulės kolektorių koreliacijos faktoriai [3.25];
51.4. atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:

;	(2.187)

čia:	AhwSK,x– atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančių vandenį šildančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];
AhwSK,x,y– atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];
75 – projektinis karšto vandens talpos tūris, vienam m² Saulės kolektoriaus ploto (l) [3.25];
VhwSW,x– suminis karšto vandens talpų tūris, prie kurių prijungti visi atitinkamos „x“ karšto vandens ruošimo sistemos vandenį šildantys Saulės kolektoriai(l);
a1,x,y – atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės;
ηloop – Saulės kolektoriaus kontūro efektyvumo faktorius [3.25]. Imama ηloop =0,9.

Atitinkamos rūšies Saulės kolektorių šilumos nuostolių koeficientų a1 (W/(m²·K))vertės
2.38 lentelė
Eil. Nr.	Saulės kolektoriaus apibūdinimas	Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas a1, / W/(m²·K)
1.	Vamzdinis vakuuminis kolektorius	1,8
2.	Stiklu dengtas plokščiasis kolektorius	3,5
3.	Stiklu nedengtas plokščiasis kolektorius	15

51.5. atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.188)

čia:	IAMx,y – atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].
Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ vandenį šildančio Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.

Atitinkamos rūšies Saulės kolektorių Saulės kritimo kampo pataisos koeficiento IAM (vnt. dalys) vertės
2.39 lentelė
Eil. Nr.	Saulės kolektoriaus apibūdinimas	Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas, vnt. dalys
1.	Vamzdinis vakuuminis kolektorius su plokščiu šilumos sugėrikliu	0,97
2.	Vamzdinis vakuuminis kolektorius su žiediniu šilumos sugėrikliu	1
3.	Stiklu dengtas plokščiasis kolektorius	0,94
4.	Stiklu nedengtas plokščiasis kolektorius	1

51.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose Qhw.hwSK.SW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:

;	(2.189)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.
51.7. mėnesinės elektros energijos sąnaudos atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais QE.hw.hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:
;	(2.190)

čia:	tcp.hw.hwSK,m,x – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per atitinkamą mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (h). Apskaičiuojamas pagal (2.191) formulę [3.25]:
;	(2.191)

čia:	tcp.hw.hwSK.an – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus karšto vandens ruošimo sistemose su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami tik karštam vandeniui ruošti (h). Imama tcp.hw.hwSK.an =2000 h [3.25].
52. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
52.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.H.hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.192)

čia:	QH.hwSK,m – pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.193) formulę;
QE.H.hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos pastato šildymo sistemose su Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.));
fPRn.hwSK – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami karšto vandens ruošimo Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
52.2. kiekvieną mėnesį „m“ pastato šildymo sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudoms pastatui šildyti QH.hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) skaičiuoti naudojama žemiau pateikta formulė ir jos taikymo sąlygos [3.25]:
;	(2.193)

čia:	QH.hwSK.out,m,x- kiekvieno mėnesio „m“ šiluminės energijos kiekis, kurį pagamina atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje įrengti Saulės kolektoriai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.196) formulę;
QH.hwSK.SW,m,x–kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo tikslams naudojamose karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.199) formulę;
(2.193) formulės taikymo sąlygos:
- jei QH.hwSK,m<0 arba QH,m=0, tai QH.hwSK,m=0,
- jei
QH.hwSK,m≥QH,m / η1,	(2.194)

tai
QH.hwSK,m=QH,m / η1,	(2.195)

o kitu atveju QH.hwSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautam pagal (2.193) formulę.
čia:	QH,m –apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę);
η1 – imamas iš 2.44 lentelės;
52.3. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje įrengtų Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis QH.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:
;	(2.196)

čia:	QH,m – šilumos poreikis pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojamas Apskaičiuojami pagal (2.169) formulę;
Xm,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.197) formulę (vnt. dalys);
Ym,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.198) formulę (vnt. dalys);
52.4. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.197)

čia:	AhwSK,x – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];
AhwSK,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];
100 – projektinė temperatūra cirkuliaciniame kontūre tarp Saulės kolektoriaus ir akumuliacinės talpos (°C) [3.25];
VHSW,x – suminis pastato šildymo reikmėms naudojamų karšto vandens talpų tūris, prie kurių prijungti visi atitinkamos „x“ pastato šildymo sistemos vandenį šildantys Saulės kolektoriai(l);
a1,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.
52.5. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
(2.198)

čia:	IAMx,y –atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].
Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.
52.6. kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ pastato šildymo sistemos su Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai QH.hwSK.SW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) pastato šildymo reikmėms naudojamose akumuliacinėse vandens talposeapskaičiuojami taip:
;	(2.199)

čia:	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;
θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens akumuliacinė talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, esant vandens temperatūra temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);
52.7. mėnesinės elektros energijos sąnaudos QE.H.hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su Saulės kolektoriais apskaičiuojamos taip [3.25]:
;	(2.200)

čia:	tcp.H.hwSK,m,x– cirkuliacinių siurblių darbo laikas per atitinkamą mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su Saulės kolektoriais (h). Apskaičiuojamas pagal (2.201) formulę;
;	(2.201)

čia:	tcp.H.hwSK.an – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus pastato šildymo sistemose su Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami tik pastatui šildyti (h). Imama tcp.H.hwSK.an = 2000 h [3.25].
53. Energijos iš vandenį šildančių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
53.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų Saulės kolektorių sistemų su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.202)

čia:	Q(hw+H).hwSK,m– Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos sąnaudos atitinkamą mėnesį „m“ karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.205) formulę;
QE.(hw+H).hwSK,m – mėnesinės elektros energijos sąnaudos sistemose su Saulės kolektoriais, kurios naudojamos karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.220) formulę;
fPRn.hwSK – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami vandenį šildantys Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijos šaltinis – elektra (įvairių elektros gamybos būdų vidurkis) (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
53.2. karštą vandenį ruošiančių Saulės kolektorių sistemų, naudojamų pastatui šildyti ir karštam buitiniam vandeniui ruošti, per atitinkamą mėnesį „m“ pagamintos šiluminės energijos dalys, tenkančios karštam vandeniui ruošti fhw.hwSK,m (vnt. dalis) ir pastatui šildyti fH.hwSK,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
;	(2.203)
;	(2.204)

čia:	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;
53.3. kiekvieną mėnesį „m“ sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti ir karštam vandeniui ruošti Q(hw+H).hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:
;	(2.205)

53.4. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIhw.hwSK,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
,	(2.206)

čia:	QIhw.hwSK.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.212) formulę;
QIhw.hwSK.dis,m,x– kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ sistemos su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai vamzdynuose tarp Saulės kolektoriaus ir karšto vandens talpos (kWh/(m²·mėn.)). Jei vamzdynai apšiltinti QIhw.hwSK.dis,m,x = 0,02·QIhw.hwSK.out,m,x, jei neapšiltinti, – QIhw.hwSK.dis,m,x= 0,05·QIhw.hwSK.out,m,x [3.25];
QIhw.hwSK.SW,m,x– kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.215) formulę;
(2.206) formulės taikymo sąlygos:
-jei QIhw.hwSK,m<0, tada QIhw.hwSK,m=0	(2.207)

-	jei ,
tai
,	(2.208)

o kitu atveju Qhw.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatui, gautam pagal (2.206) formulę;
čia:	Qhw.hwSK,m,x – atitinkamos „x“ vandenį šildančių Saulės kolektorių sistemos pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.183) formulę;
53.5. kiekvieną mėnesį „m“ sistemų su Saulės kolektoriais pagamintos šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH.hwSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.209)

čia:	QIH.hwSK.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.216) formulę;
QIH.hwSK.SW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai buitinio karšto vandens talpose, esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.219) formulę;
(2.209) formulės taikymo sąlygos:
- jei QIH.hwSK,m< 0 arba QH,m=0, tai QIH.hwSK,m= 0,
- jei
(2.210)

tai
,	(2.211)

kitu atveju QIH.hwSK,matitinka skaičiavimo rezultatui, gautam pagal (2.209) formulę; (QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę);
53.6. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos su Saulės kolektoriais pagamintas šiluminės energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIhw.hwSK.out,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:
;	(2.212)

čia:	Xm,x,y – atitinkamoje „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.213) formulę (vnt. dalys);
Ym,x,y – atitinkamoje „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais esančio „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.214) formulę (vnt. dalys);
53.7. atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.213)

čia:	AhwSK,x – atitinkamoje „x“ sistemoje esančiųSaulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];
AhwSK,x,y – atitinkamoje „x“ sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];
fhw.hwSK,m,x – atitinkamą mėnesį „m“ Saulės kolektorių pagamintos šiluminės energijos dalis, tenkanti karštam vandeniui ruošti (vnt. dalys). Apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;
a1,x,y – atitinkamoje „x“ sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.
VIhwSW,x – prie atitinkamos „x“ Saulės kolektorių sistemos prijungtų vandens talpų karštam vandeniui ruošti suminis tūris, kuriose ruošiamas karštas vanduo (l). Nustatomas taip:
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, kurių suminis tūris VISW,x (l),tai VIhwSW,x = 0,5·VISW,x (l);
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos atskiros talpos, skaičiavimuose naudojamas talpų karštam vandeniui ruošti suminis tūris (l);
53.8. atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.214)

čia:	IAMx,y – atitinkamoje „x“ sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25];
Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamoje „x“ sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.
53.9. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto buitinio vandens talpose QIhw.hwSK.SW,m,x(kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.215)

čia:	KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, temperatūra esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y(kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);
θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
θIhw.hwSK.SWm,x,y– atitinkamos „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma priimama, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y = 70 °C, o 5–9 metų mėnesį mėnesiais θhwSW,m,x,y = 50 °C;
- jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį metų mėnesį θhwSW,m,x,y = 50 (°C).
53.10. kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ šildymo sistemoje įrengtų Saulės kolektorių pagamintas šiluminės energijos kiekis pastatui šildyti QIH.hwSK.out,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip [3.25]:
;	(2.216)

čia:	QH,m – šilumos poreikis pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;
η1 – imamas iš 2.44 lentelės;
Xm,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.217) formulę (vnt. dalys);
Ym,x,y – atitinkamoje„x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius. Apskaičiuojamas pagal (2.218) formulę (vnt. dalys);
53.11. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis X faktorius Xm,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.217)

čia:	AhwSK,x– atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančių Saulės kolektorių suminis vidinis plotas (m²) [3.34];
AhwSK,x,y– atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus vidinis plotas (m²) [3.34];
100 – projektinė temperatūra cirkuliaciniame kontūre tarp Saulės kolektoriaus ir akumuliacinės talpos (°C) [3.25];
a1,x,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus šilumos nuostolių koeficientas (W/(m²·K)). Imamas iš 2.38 lentelės.
VIhwSW,x– prie atitinkamos „x“ Saulės kolektorių sistemos prijungtų vandens talpų pastatui šildyti suminis tūris (l). Nustatomas taip:
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, kurių suminis tūris VISW,x (l), tai VIHSW,x=0,5·VISW,x (l);
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos atskiros talpos, skaičiavimuose turi būti naudojamas talpų pastatui šildyti suminis tūris (l);
53.12. atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus mėnesinis Y faktorius Ym,x,y (vnt. dalys) apskaičiuojamas taip:
;	(2.218)

čia:	IAMx,y – atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus Saulės kritimo kampo pataisos koeficientas. Imamas iš 2.39 lentelės [3.25].
Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje esančio atitinkamo „y“ Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelės duomenis;
53.13. kiekvieno mėnesio „m“ atitinkamos „x“ pastato šildymo sistemos su Saulės kolektoriais šilumos nuostoliai QIH.hwSK.SW,m,x(kWh/(m²·mėn.)) pastato šildymo reikmėms naudojamose akumuliacinėse vandens talposeapskaičiuojami taip:
;	(2.219)

čia:	η1 – imamas iš 2.44 lentelės;
θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C);
53.14. mėnesinės elektros energijos sąnaudos atitinkamoje „x“ sistemoje su Saulės kolektoriais QE.(hw+H).hwSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.25]:
;	(2.220)

čia:	tcp.(hw+H).hwSK,m,x – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per atitinkamą mėnesį „m“ atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su vandenį šildančiais Saulės kolektoriais, kai kolektoriai naudojami karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (h). Apskaičiuojamas pagal (2.221) formulę;
;	(2.221)

čia:	tcp.(hw+H).hwSK.an – cirkuliacinių siurblių darbo laikas per metus sistemose su Saulės kolektoriais, kai šie kolektoriai naudojami karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (h). Imama tcp.(hw+H).hwSK.an =2000 h [3.25].
54. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienete QPRn.E.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip [3.26]:
;	(2.222)

čia:	(2.222) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei
(2.223)

tai
(2.224)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.222) formulę. Jei kurį nors mėnesį yra poreikis pastatui vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m= 0;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.225)

tai QE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.224) formulę, bet jei
(2.226)

ir pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.227)

jei pagal (2.226) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / o kitais mėnesiais ;	(2.228)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.566) formules. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, o pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m =0;
fPRn.fvSK – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojami fotovoltiniai Saulės kolektoriai (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
QE.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:
;	(2.229)
;	(2.229-1)

čia: QGEN.fvSK – visų Saulės kolektorių sistemų, kuriose įrengta dvipusės energijos apskaita, per metus pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn));
Isol,m,x,y – mėnesinis Saulės bendrosios spinduliuotės srauto tankis į atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus paviršių (W/m²). Apskaičiuojamas pagal atitinkamo „y“ kolektoriaus orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu ir kolektoriaus pasvirimo kampą pagal 2.33–2.35 lentelėse pateiktus duomenis.
KfvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus pikinė galia (kW/m²). Imama iš kolektoriaus gamintojo techninės dokumentacijos, o nesant duomenų, imama iš 2.40 lentelės;
ffvSK,x,y – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus efektyvumo faktorius (vnt. dalys). Imama iš 2.41 lentelės;
AfvSK,x – atitinkamos „x“ kolektorių sistemos atitinkamo „y“ fotovoltinio Saulės kolektoriaus plotas neįskaitant rėmo užimamo ploto (m²);
IfvSK.ref – bazinė bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankio vertė lygi 1 kW/m²;

Įvairių fotovoltinių Saulės kolektorių pikinės galios KfvSK (kW/m²) vertės [3.26]
2.40 lentelė
Eil. Nr.	Fotovoltinio kolektoriaus tipas	KfvSK, / kW/m²
1.	Monokristalinio silicio kolektorius	0,15
2.	Polikristalinio silicio kolektorius	0,13
3.	Plonasluoksnis (plėvelės tipo) amorfinio silicio kolektorius	0,06
4.	Plonasluoksnis (plėvelės tipo) vario–indžio–galio diselenidų kolektorius	0,105
5.	Plonasluoksnis (plėvelės tipo) kadmio telūrido kolektorius	0,095
6.	Kiti plonasluoksniai (plėvelės tipo) kolektoriai	0,035

Fotovoltinių Saulės kolektorių efektyvumo faktorių ffvSK (vnt. dalys) vertės [3.26]
2.41 lentelė
Eil. Nr.	Fotovoltinio kolektoriaus tipas	ffvSK, / vnt. dalys
1.	Nevėdinamas	0,70
2.	Vidutiniškai vėdinamas	0,75
3.	Intensyviai vėdinamas	0,80

55. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
55.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienete QPRn.hw.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:
;	(2.230)

čia:	(2.230) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
,	(2.231)

tai
,	(2.232)

kitais atvejais Qhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.230) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
, tai,	(2.233)

jei
(2.234)

ir pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.235)

jei pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, o kitais mėnesiais ;	(2.236)

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
Qhw.fvSK,m– fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:
(2.237)

čia:	jei Qhw.fvSK,m<0, tai Qhw.fvSK,m=0;
Qhw.fvSK.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.238) formulę;
QhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.239) formulę;
;	(2.238)

čia: paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
55.2. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.239)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, kai esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y vertė (°C).
56. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
56.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienete QPRn.H.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:
;	(2.240)

čia:	(2.240) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.241)

tai
,	(2.242)

kitais atvejais QH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.240) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
, tai,	(2.243)

jei
,	(2.244)

ir pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.245)

jei pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, o kitais mėnesiais ;	(2.246)

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.
QH.fvSK,m – atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:
;	(2.247)

čia:	jei QH.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.fvSK,m= 0;
QH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.248) formulę;
QHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.249) formulę;
;	(2.248)

paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
56.2. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ šildymo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.249)

paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės.
57. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
57.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw).fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.250)

čia:	QIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.253) formulę;
QIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.260) formulę;
57.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IE.fvSK,m (vnt. dalis) ir karšto vandens ruošimo sistemų energijos suvartojimui f.Ihw.fvSK,m (vnt. dalis), apskaičiuojamos taip:
(2.251)
(2.252)

čia:	– jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m=0;
57.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos elektros prietaisams QIE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.253) formulę ir formulės taikymo sąlygas:
(2.253)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
(2.253) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.254)

tai
(2.255)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.253) formulę. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m= 0.
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.256)

tai QIE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.255) formulę, bet jei
(2.257)

ir pagal (2.257) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais	(2.258)

jei pagal (2.257) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.259)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m,x, QE.H.hwSK,m,x, QE.(hw+H).hwSK,m,x, QE.fvSK,m,x – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.229) formules;
57.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
;	(2.260)

čia:	QIhw.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.267) formulę;
QIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.268) formulę;
(2.260) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIhw.fvSK,m<0, tai QIhw.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
,	(2.261)

tai
,	(2.262)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.260) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.263)

tai QIhw.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.262) formulę, bet jei
,	(2.264)

ir pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.265)

jei pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais	(2.266)

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
Qhw.fvSK,m – mėnesinės Saulės kolektorių sistemų elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.237) formulę;
57.5. atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintas elektros energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.267) formulę:
(2.267)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
57.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.268)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės.
58. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
58.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+H).fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.269)

čia:	QIIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.272) formulę;
QIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.279) formulę;
58.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IIE.fvSK,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIH.fvSK,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
(2.270)
(2.271)

čia:	jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m= 0;
58.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos elektros prietaisams QIIE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.272) formulę ir formulės taikymo sąlygas:
(2.272)

čia:	f.IIE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.270) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
(2.272) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.273)

-	tai
(2.274)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.272) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.275)

tai QIIE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.274) formulę, bet jei
(2.276)

ir pagal (2.276) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.277)

jei pagal (2.276) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.278)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m,x, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)) pastate. Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.131), (2.190), (2.200), (2.220), (2.229) ir (2.253) formules;
– jei kurį mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m=0;
58.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
;	(2.279)

čia:	QIIH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.286) formulę;
QIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.287) formulę;
(2.279) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIH.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai QIIH.fvSK,m= 0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.280)

tai
,	(2.281)

kitais atvejais QIIH.hwSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.279) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.282)

tai QIIH.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.281) formulę, bet jei
,	(2.283)

ir pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.284)

jei pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.285)

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
QH.fvSK,m – fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247) formulę.
58.5. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos kiekis pastatui šildyti QIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.286) formulę:
(2.286)

čia:	f.IIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.271) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;

58.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ pastato šildymo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.287)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
59. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
59.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.288)

čia:	QIIIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.291) formulę;
QIIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.300) formulę;
59.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karštam buitiniam vandeniui ruošti f.IIIhw.fvSK,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIIH.fvSK,m (vnt. dalis), apskaičiuojamos taip:
(2.289)
(2.290)

59.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIIIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
;	(2.291)

čia:	QIIIhw.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.267) formulę;
QIIIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.268) formulę;
(2.291) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIIhw.fvSK,m<0, tai QIIIhw.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.292)

tai
,	(2.293)

kitais atvejais QIIIhw.fvSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.291) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei:
,	(2.294)

tai QIIIhw.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.293) formulę; jei
(2.295)

ir pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.296)

jei pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitai mėnesiais ;	(2.297)

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.237) ir (2.260) formules;
59.4. aitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIIIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.298) formulę:
(2.298)

čia:	f.IIIhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.289) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
59.5. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto buitinio vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
;	(2.299)

čia:	θIIIhwSWm,x,y – atitinkamos „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:
- jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y = 70 °C; 5–9 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y = 50 °C;
-	jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį metų mėnesį θhwSW,m,x,y = 50 (°C);
59.6. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.300)

čia:	QIIIH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.307) formulę;
QIIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.308) formulę;
(2.300) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIIH.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai QIIIH.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.301)

tai
(2.302)

kitais atvejais QIIIH.fvSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.300) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.303)

tai QIIIH.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.302) formulę, bet jei
(2.304)

ir pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, o kitais mėnesiais ,	(2.305)

o jei pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / o kitais mėnesiais ;	(2.306)

čia:	QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m – apskaičiuojami pagal (2.247) ir (2.279) formules;
59.7. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis pastatui šildyti QIIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.307) formulę:
(2.307)

čia:	f.IIIH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.290) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
59.8. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
(2.308)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y = 13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
60. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
60.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros prietaisams, karštam buitiniam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.309)

čia:	Ap.(E+hw+H).fvSK – pastato šildomas plotas, kuriame atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos pagaminta energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti (m²);
QIVE.fvSK,m– apskaičiuojamas pagal (2.313) formulę;
QIVhw.fvSK,m– apskaičiuojamas pagal (2.320) formulę;
QIVH.fvSK,m– apskaičiuojamas pagal (2.329) formulę;
60.2. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IVE.fvSK,m (vnt. dalys), energijos suvartojimui karštam vandeniui ruošti f.IVhw.fvSK,m (vnt. dalys) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IVH.fvSK,m (vnt. dalys) apskaičiuojamos taip:
(2.310)

(2.311)

(2.312)

čia:	– jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m=0;
60.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos elektros prietaisams QIVE.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.313) formulę ir formulės taikymo sąlygas:
(2.313)

čia:	f.IVE.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.310) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
(2.313) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas šiame plote, t. y. jei
(2.314)

tai
(2.315)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.313) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.316)

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.313) formulę, bet jei
(2.317)

ir pagal (2.317) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.318)

o jei pagal (2.317) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.319)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QC.E,m, QE.fvSK,m,QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m – elektros energijos sąnaudos pastate atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.190), (2.200), (2.220), (2.566), (2.229), (2.253) ir (2.272) formules. Jei kurį nors mėnesį reikia pastatą vėsinti, tačiau pastate neįrengta oro vėsinimo sistema, imama QC.E,m=0;
60.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIVhw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.320)

čia:	QIVhw.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.327) formulę;
QIVhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.328) formulę;
(2.320) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIVhw.fvSK,m<0, tai QIVhw.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.321)

tai
,	(2.322)

kitais atvejais QIVhw.fvSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.320) formulę;

-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.323)

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.320) formulę, bet jei
(2.324)

ir pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.325)

o jei pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.326)

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos mėnesinės sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamos pagal (2.237), (2.260) ir (2.291) formules;
60.5. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis karštam vandeniui ruošti QIVhw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.327) formulę:
(2.327)

čia:	f.IVhw.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.311) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
60.6. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
(2.328)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.239) formulės;
60.7. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.329)

čia:	QIVH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.336) formulę;
QIVHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose atitinkamoje „x“ sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.337) formulę;
(2.329) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIVH.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai QIVH.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.330)

tai
,	(2.331)

kitais atvejais QIVH.fvSK,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.329) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.332)

,
tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.329) formulę, bet jei
(2.333)

ir pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.334)

jei pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.335)

čia:	QH.E,m, – elektros energijos poreikis pastatui šildyti. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247), (2.279) ir (2.300) formules;
60.8. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos kiekis pastatui šildyti QIVH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos pagal (2.336) formulę:
(2.336)

čia:	f.IVH.fvSK,m – apskaičiuojamas pagal (2.312) formulę (vnt. dalys);
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;
60.9. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIVHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), esančiose atitinkamoje „x“ karšto vandens ruošimo sistemoje su fotovoltiniais Saulės kolektoriais, apskaičiuojami taip:
(2.337)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojama pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
61. Energijos, pagamintos vandenį šildančiuose ir fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose, suminės sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:
61.1. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių pagamintos energijos (šiluminės ir elektros) suminės sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti Qhw.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.338)

čia:	Qhw.hwSK,m, QIhw.hwSK,m, Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m, QIVhw.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.183), (2.206), (2.237), (2.260), (2.291) ir (2.320) formules;
61.2. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti QPRn.hw.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.339)

čia:	QPRn.hw.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.182) formulę;
fhw..hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;
QPRn.(hw+H).hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;
fPRn.fvSK – fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
61.3. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių pagamintos energijos (šiluminės ir elektros) suminės sąnaudos pastatui šildyti QH.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.340)

čia:	QH.hwSK,m, QIH.hwSK,m, QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m, QIVH.fvSK,m, – apskaičiuojami pagal (2.193), (2.209), (2.247), (2.279), (2.300) ir (2.329) formules;
61.4. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.341)

čia:	QPRn.H.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.192) formulę;
fH.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.204) formulę;
QPRn.(hw+H).hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;
fPRn.fvSK – fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
61.5. kiekvieną mėnesį „m“ fotovoltinių Saulės kolektorių pateiktas į pastato elektros sistemą suminis elektros energijos kiekis QE.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
(2.342)

čia:	QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;
Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m, QIVhw.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.237), (2.260), (2.291) ir (2.320) formules;
QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m, QIVH.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.247), (2.279), (2.300) ir (2.329) formules;
61.6. kiekvieną mėnesį „m“ visų tipų Saulės kolektorių į pastato elektros sistemą pateiktos elektros energijos neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRn.E.sum.SK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.343)

62. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.E.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik elektros prietaisams, apskaičiuojamos taip:
;	(2.344)

čia:	fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
QE.WE,m,QE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimas atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:
;	(2.345)

;	(2.346)

Vėjo ir hidroelektrinėse per metus pagaminti elektros energijos kiekiai QGEN.WE ir QGEN.HE (kWh/m²·per metus) apskaičiuojami taip:
ir ;	(2.3461)

čia:	PHE,m,x,y – atitinkamos „x“ hidroelektrinių sistemos atitinkamos „y“ hidroelektrinės vidutinė metinė elektros gamybos galia (W). Imama iš hidroelektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų imama PHE,m,x,y = 0;
QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m, QE.sum.SK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200), (2.220) ir (2.342) formules.
Em,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės skaičiuojamasis vietovės vėjo energetinis potencialas atitinkamą „m“ mėnesį (W/m²). Apskaičiuojamas pagal empirinę (2.360) formulę;
AHWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas (m²). Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, apskaičiuojamas pagal (2.362) formulę;
CHWE,m,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio galios koeficientas atitinkamą „m“ mėnesį. Pagal vidutinį pastato vietovės mėnesinį vėjo greitį elektrinės vėjaračio ašies aukštyje virš žemės paviršiaus νwind.HWE,m,x,y, kuris apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, CHWE,m,x,y vertė nustatoma iš grafiko vėjo elektrinės techninėje dokumentacijoje, nusakančio priklausomybę tarp vidutinio vėjo greičio ir šio koeficiento vertės. CHWEm,x,y vertė neturi būti didesnė už 0,593. Nesant duomenų, CHWEm,x,y laikomas nekintamu dydžiu visais metų mėnesiais, t. y. CHWEm,x,y = const = 0,48;
η1,HWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, laikoma η1,HWE,x,y = 0,99;
η2,HWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas. Imamas iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų, laikoma η2,HWE,x,y = 0,96;
PVWE,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės elektros gamybos galia (W) esant vidutiniam mėnesio vėjo greičiui νwind.VWE,ds (m/s). Imama iš vėjo elektrinės techninės dokumentacijos, nesant duomenų imama PVWE,x,y = 0;
νwind.VWE,m,x,y – apskaičiuojamas pagal (2.361) formulę, kurioje vietoje hHWE,y skaičiavimams naudojamas aukštis nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio centro hVWE,y (m);
νwind.VWEds,m,x,y – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių sistemos atitinkamos „y“ vertikalios ašies vėjo elektrinės projektinis vėjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinės galią (m/s);
0,3 – faktoriaus vertė, nusakanti vertikalios ašies vėjo elektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.);
0,5 – faktoriaus vertė, nusakanti hidroelektrinės galios išnaudojimo efektyvumą (vnt.).
(2.345) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei
(2.347)

tai
(2.348)

kitu atveju rezultatas atitinka gautą pagal (2.345) formulę.
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.349)

tai QE.WE,m apskaičiuojama pagal (2.345) formulę, bet jei
(2.350)

ir pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.351)

o jei pagal (2.350) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.352)

(2.346) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai šios elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastate, t. y. jei
(2.353)

tai
(2.354)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.345) ir (2.346) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.355)

tai (QE.WE,m+QE.HE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.345) ir (2.346) formules, bet jei
(2.356)

ir pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.357)

jei pagal (2.356) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.358)

QE.HE,m apskaičiuojama taip:
,	(2.359)

;	(2.360)

čia:	1,258 – oro tankis esant 10 °C temperatūrai ir 760 mm Hg slėgiui (kg/m³);
νwind.HWE,m,x,y – vidutinis mėnesinis vėjo greitis atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės ašies aukštyje virš žemės paviršiaus (m/s). Apskaičiuojamas taip:
;	(2.361)

čia:	hHWE,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės aukštis virš žemės paviršiaus, t. y. atstumas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės vėjaračio ašies (m);
νwind,m – vidutinis mėnesinis vėjo greitis pastato vietovėje (m/s). Imamas iš 2.42 lentelės.

;	(2.362)

čia:	RHWE,x,y – atitinkamos „y“ horizontalios ašies vėjo elektrinės sparnų ilgis, t. y. atstumas nuo vėjo elektrinės ašies iki sparno galo (m).

Mėnesiniai vėjo greičiai skirtingose vietovėse skirtingais metų mėnesiais νwind,m (m/s)
2.42 lentelė
Eil. Nr.	Pastato vietovės apibūdinimas	Metų mėnesio numeris
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Akmenės rajonas	3,7	3,4	3,4	3,1	2,9	2,9	2,8	2,6	3,0	3,4	3,6	3,5
2.	Alytaus rajonas	3,6	3,3	3,3	3,2	2,8	2,7	2,7	2,5	2,8	3,2	3,7	3,5
3.	Anykščių rajonas	3,8	3,6	3,5	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	3,0	3,4	3,9	3,7
4.	Biržų rajonas	4,2	4,1	4,0	3,8	3,5	3,3	3,0	2,8	3,2	3,8	4,3	4,1
5.	Ignalinos rajonas	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,4	2,9	3,2	3,6	3,6
6.	Jonavos rajonas	4,5	4,2	4,2	3,9	3,4	3,2	3,0	3,0	3,6	4,0	4,6	4,5
7.	Joniškio rajonas	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,9	3,3	3,7	3,5
8.	Jurbarko rajonas	4,1	4,1	4,1	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	3,3	3,7	4,1	4,0
9.	Kaišiadorių rajonas	4,5	4,2	4,2	3,9	3,4	3,2	3,0	3,0	3,6	4,0	4,6	4,5
10.	Kauno rajonas	4,9	4,3	4,4	3,9	3,4	3,2	3,1	3,1	3,7	4,3	4,6	4,8
11.	Kėdainių rajonas	3,8	3,7	3,6	3,6	3,2	2,9	2,7	2,6	2,9	3,4	3,8	3,6
12.	Kelmės rajonas	4,6	4,3	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	4,5	4,2
13.	Klaipėdos rajonas	5,8	5,1	5,0	4,5	4,1	4,2	4,7	4,6	5,4	5,8	6,5	6,1
14.	Kretingos rajonas	5,8	5,1	5,0	4,5	4,1	4,2	4,7	4,6	5,4	5,8	6,5	6,1
15.	Kupiškio rajonas	3,8	3,6	3,5	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	3,0	3,4	3,9	3,7
16.	Lazdijų rajonas	4,1	3,7	3,7	3,5	3,1	3,0	3,0	2,8	3,2	3,6	4,2	4,1
17.	Marijampolės rajonas	4,6	4,1	4,2	3,7	3,2	3,0	2,9	2,9	3,4	4,0	4,4	4,4
18.	Mažeikių rajonas	4,6	4,3	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	4,5	4,2
19.	Molėtų rajonas	4,3	3,9	3,8	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	3,3	3,8	4,2	4,3
20.	Pakruojo rajonas	4,2	4,0	4,0	3,8	3,4	3,2	3,1	3,0	3,4	3,6	4,3	4,1
21.	Panevėžio rajonas	4,2	4,0	4,0	3,8	3,4	3,2	3,1	3,0	3,4	3,6	4,3	4,1
22.	Pasvalio rajonas	4,2	4,0	4,0	3,8	3,4	3,2	3,1	3,0	3,4	3,6	4,3	4,1
23.	Plungės rajonas	4,6	4,3	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	4,5	4,2
24.	Prienų rajonas	4,6	4,1	4,2	3,7	3,2	3,0	2,9	2,9	3,4	4,0	4,4	4,4
25.	Radviliškio rajonas	4,2	4,0	4,0	3,8	3,4	3,2	3,1	3,0	3,4	3,6	4,3	4,1
26.	Raseinių rajonas	4,1	4,1	4,1	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	3,3	3,7	4,1	4,0
27.	Rokiškio rajonas	3,8	3,6	3,5	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	3,0	3,4	3,9	3,7
28.	Šakių rajonas	4,9	4,3	4,4	3,9	3,4	3,2	3,1	3,1	3,7	4,3	4,6	4,8
29.	Šalčininkų rajonas	3,0	2,9	2,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	2,3	2,7	3,2	2,9
30.	Šiaulių rajonas	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,9	3,3	3,7	3,5
31.	Šilalės rajonas	4,6	4,3	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	4,5	4,2
32.	Šilutės rajonas	4,5	4,2	4,3	3,9	3,6	3,5	3,4	3,1	3,5	4,0	4,5	4,3
33.	Širvintų rajonas	4,5	4,2	4,2	3,9	3,4	3,2	3,0	3,0	3,6	4,0	4,6	4,5
34.	Skuodo rajonas	4,6	4,3	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	3,4	4,0	4,5	4,2
35.	Švenčionių rajonas	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,4	2,9	3,2	3,6	3,6
36.	Tauragės rajonas	4,5	4,2	4,3	3,9	3,6	3,5	3,4	3,1	3,5	4,0	4,5	4,3
37.	Telšių rajonas	3,7	3,4	3,4	3,1	2,9	2,9	2,8	2,6	3,0	3,4	3,6	3,5
38.	Trakų rajonas	4,3	3,9	3,8	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	3,3	3,8	4,2	4,3
39.	Ukmergės rajonas	4,5	4,2	4,2	3,9	3,4	3,2	3,0	3,0	3,6	4,0	4,6	4,5
40.	Utenos rajonas	3,6	3,4	3,4	3,1	2,8	2,6	2,6	2,5	2,8	3,3	3,7	3,5
41.	Varėnos rajonas	3,0	2,9	2,9	2,8	2,5	2,4	2,3	2,1	2,3	2,7	3,2	2,9
42.	Vilkaviškio rajonas	4,2	3,8	3,9	3,4	2,9	2,7	2,7	2,6	3,1	3,6	4,2	3,9
43.	Vilniaus rajonas	4,3	3,9	3,8	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	3,3	3,8	4,2	4,3
44.	Zarasų rajonas	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,4	2,9	3,2	3,6	3,6
45.	Neringos miestas	6,4	5,8	5,7	5,1	5,0	4,9	4,9	4,9	5,5	6,2	7,1	6,5

63. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.hw.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.363)

čia:	fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
Qhw.WE,m,Qhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami taip:
;	(2.364)

;	(2.365)

čia:	Qhw.sum.SK,m,x, – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę.
QhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.379) formulę;
Qhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.378) formulę.

(2.364) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.366)

tai
,	(2.367)

kitu atveju Qhw.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.364) formulę.
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.368)

tai QE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.364) formulę, bet jei
(2.369)

ir pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.370)

jei pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.371)

(2.365) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.372)

tai
,	(2.373)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.364) ir (2.365) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.374)

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.364) ir (2.365) formules, bet jei
(2.375)

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.376)

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.377)

Qhw.HE,m apskaičiuojama taip:
,	(2.3771)

(2.378)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.
Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)), prijungtose prie atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės, apskaičiuojami taip:
;	(2.379)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.
64. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.H.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.380)

čia:	QH.WE,m, QE.HE,m – vėjo ir pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami taip:
;	(2.381)

;	(2.382)

čia:	QH.sum.SK,m, – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę.
QHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintos energijos pastatui šildyti saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.397) formulę;
QH.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.396) formulę.
(2.381) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QH.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.WE,m= 0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.383)

tai
,	(2.384)

kitais atvejais QH.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.381) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.385)

tai QH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.381) formulę, bet jei
(2.386)

ir pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.387)

jei pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.388)

(2.382) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.389)

tai
,	(2.390)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.381) ir (2.382) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.391)

tai (QH.WE,m+QHHE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.381) ir (2.382) formules, bet jei
(2.392)

ir pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.393)

jei pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.394)

QH.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.395)

(2.396)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.
Kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
;	(2.397)

čia: paaiškinimus žiūrėti prie (2.379) formulės.
65. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
65.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw).WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.398)

čia:	QIE.WE,m, QIE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintas energijos kiekis, sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.401) ir (2.402) formules;
QIhw.WE,m, QIhw.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektriniųpagamintas energijos kiekis, sunaudojamas karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.416) ir (2.417) formules;
65.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IE.WE+HE,m (vnt. dalis) ir karšto vandens ruošimo sistemų energijos suvartojimui f.Ihw.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;
QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę.

;	(2.401)

;	(2.402)

čia:	(2.401) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.403)

tai
(2.404)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.401) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.405)

tai QIE.WE,m apskaičiuojama pagal (2.401) formulę, bet jei
(2.406)

ir pagal (2.406) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.407)

o jei pagal (2.406) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.408)

(2.402) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.409)

-	tai
(2.410)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.401) ir (2.402) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.411)

tai (QIhw.WE,m + QIhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.401) ir (2.402) formules, bet jei
(2.412)

ir pagal (2.412) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais / ,	(2.413)

jei pagal (2.412) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.414)

QIE.HE,m apskaičiuojama taip:
QIE.HE,m =( QIE.WE,m + QIE.HE,m)- QIE.WE,m;	(2.415)

65.3. vėjo QIhw.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) ir hidroelektrinių QIhw.HE,m (kWh/(m²·mėn.)) atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:
;	(2.416)

;	(2.417)

čia:	QIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.432) formulę;
QIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.431) formulę;
(2.416) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.418)

tai
,	(2.419)

kitais atvejais QIhw.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.416) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.420)

tai QIhw.WE,m apskaičiuojama pagal (2.416) formulę, bet jei
(2.421)

ir pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.422)

jei pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.423)

(2.417) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.424)

tai
;	(2.425)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.416) ir (2.417) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.426)

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.416) ir (2.417) formules, bet jei
(2.427)

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais / ,	(2.428)

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.429)

QIhw.HE,mapskaičiuojama taip:
;	(2.430)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

(2.431)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;
65.4. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
(2.432)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus.
66. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
66.1. kiekvieną mėnesį „m“ vėjo elektrinių pagamintos pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+H).WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama elektros prietaisams ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.433)

čia:	QIIE.WE,m, QIIE.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos kiekis, sunaudojamas elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.436) ir (2.437) formules;
QIIH.WE,m, QIIH.HE,m – atitinkamai vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos kiekis, sunaudojamas pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.451) ir (2.452) formules;
66.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IIE.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
(2.434)
(2.435)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;
QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę.
;	(2.436)

;	(2.437)

čia:	(2.436) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.438)

tai
(2.439)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.436) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.440)

tai QIIE.WE,m apskaičiuojama pagal (2.436) formulę, bet jei
(2.441)

ir pagal (2.3461) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.442)

jei pagal (2.3462) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.443)

(2.437) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.444)

tai
(2.445)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotai pagal (2.436) ir (2.437) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.446)

tai (QIIhw.WE,m+QIIhwHE,m)apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.436) ir (2.437) formules, bet jei
(2.447)

ir pagal (2.3482) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.448)

jei pagal (2.3482) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.449)

QIIE.HE,m apskaičiuojama taip:
(2.450)

čia: formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.

;	(2.451)

;	(2.452)

čia:	(2.451) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIH.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai QIIH.WE,m= 0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti t. y. jei
,	(2.453)

tai
,	(2.454)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.451) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.455)

tai QIIH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.451) formulę, bet jei
(2.456)

ir pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.457)

o jei pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.458)

(2.452) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti t. y. jei
,	(2.459)

tai
,	(2.460)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.451) ir (2.452) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.461)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.451) ir (2.452) formules, bet jei
(2.462)

ir pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.463)

jei pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.464)

QIIH.HE,m apskaičiuojama taip:
(2.465)

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m – energijos suvartojimai pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.169), (2.340), (2.381) ir (2.382) formules.
QIIH.WE.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.466) formulę;
QIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.467) formulę;
(2.466)

66.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
;	(2.467)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose, – θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
67. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
67.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(hw+H).WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.468)

čia:	QIIIhw.WE,m, QIIIhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.471) ir (2.472) formules;
QIIIH.WE,m, QIIIH.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.488) ir (2.489) formules;
67.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karštam vandeniui ruošti f.IIIhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIIH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
(2.469)
(2.470)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;
QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;
QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę.

;	(2.471)

;	(2.472)

čia:	(2.471) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
(2.473)

tai
(2.474)

kitais atvejais QIIIhw.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.471) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.475)

tai QIIIhw.WE,m apskaičiuojama pagal (2.471) formulę, bet jei
(2.476)

ir pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.477)

o jei pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.478)

(2.472) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
(2.479)

-	tai,
(2.480)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.471) ir (2.472) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.481)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.471) ir (2.472) formules, bet jei
(2.482)

ir pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.483)

o jei pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.484)

QIIIhw.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.485)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QIIIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.487) formulę;
QIIIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas taip:
(2.486)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;
67.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIIIhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
(2.487)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto buitinio vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto buitinio vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
θIIIhwSWm,x,y – atitinkamos „y“ karšto buitinio vandens talpos vidaus temperatūra atitinkamą „m“ mėnesį (°C). Nustatoma taip:
-	jei karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti naudojamos tos pačios talpos, laikoma, kad 1–4 ir 10–12 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y =70 °C, o 5–9 metų mėnesiais θhwSW,m,x,y = 50 °C;
-	jei karštam vandeniui ruošti naudojamos atskiros talpos, bet kurį metų mėnesį θhwSW,m,x,y = 50 (°C).
;	(2.488)
;		(2.489)

čia:	(2.488) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIIH.WE,m<0 arba QH,m=0, tai QIIIH.WE,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.490)

tai
(2.491)

kitais atvejais QIIIH.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.488) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.492)

tai QIIIH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.488) formulę, bet jei
(2.493)

ir pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.494)

o jei pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.495)

(2.489) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.496)

-	tai,
(2.497)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.488) ir (2.489) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.498)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.488) ir (2.489) formules, bet jei
(2.499)

ir pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.500)

o jei pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.501)

QIIIH.HE,mapskaičiuojama taip:
(2.502)

čia:	QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m – energijos suvartojimai pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.340), (2.381), (2.382), (2.451) ir (2.452) formules;
QIIIH.WE.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.503) formulę;
QIIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.504) formulę;
(2.503)

67.4. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIIIHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
(2.504)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
68. Energijos iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
68.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.(E+hw+H).WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama elektros prietaisams, karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
(2.505)

čia:	QIVE.WE,m, QIVE.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami elektros prietaisams (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.509) ir (2.510) formules;
QIVhw.WE,m, QIVhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.524) ir (2.525) formules;
QIVH.WE,m, QIVH.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagaminti energijos kiekiai, sunaudojami pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.541) ir (2.542) formules;
68.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui elektros prietaisams f.IVE.WE+HE,m (vnt. dalis), karštam vandeniui ruošti f.IVhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IVH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
(2.506)
(2.507)
(2.508)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;
QE.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.342) formulę;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;
QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;
QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;
QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę;
QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.488) formulę;
QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.489) formulę;
Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QIIIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.471) formulę;
QIIIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.472) formulę.

;	(2.509)

;	(2.510)

čia:	(2.509) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei
(2.511)

tai
(2.512)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.509) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.513)

tai apskaičiuojama pagal (2.509) formulę, bet jei
(2.514)

ir pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.515)

o jei pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.516)

(2.510) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei
(2.517)

tai
(2.518)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.509) ir (2.510) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.519)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.509) ir (2.510) formules, bet jei
(2.520)

ir pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.521)

o jei pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.522)

QIVE.HE,mapskaičiuojama taip:
(2.523)

;	(2.524)

;	(2.525)

čia:	QIVhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.540) formulę;
QIVhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.539) formulę.
(2.524) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
(2.526)

tai
(2.527)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautam pagal (2.524) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.528)

tai apskaičiuojama pagal (2.524) formulę, bet jei
(2.529)

ir pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.530)

o jei pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.531)

(2.525) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
(2.532)

-	tai,
(2.533)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.524) ir (2.525) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.534)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.524) ir (2.525) formules, bet jei
(2.535)

ir pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.536)

o jei pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.537)

QIVhw.HE,mapskaičiuojama taip:
;	(2.538)

(2.539)

čia:	formulės narių paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;
68.3. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose QIVhwSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
(2.540)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ karšto vandens talpoje, esant vandens temperatūrai 50 °C ir aplinkos temperatūrai θi,x,y (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
68.4. vėjo elektrinių atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamas taip:
;	(2.541)

;	(2.542)

čia:	QIVH.WE.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamas pagal (2.556) formulę;
QIVHSW,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.557) formulę.

(2.541) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIVH.WE,m<0 arba QH,m=0, tai QIVH.WE,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.543)

tai
(2.544)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.541) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.545)

tai apskaičiuojama pagal (2.541) formulę, bet jei
(2.546)

ir pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.547)

o jei pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.548)

(2.542) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.549)

-	tai
(2.550)

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
(2.551)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.541) ir (2.542) formules, bet jei
(2.552)

ir pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.553)

o jei pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas kitas (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.554)

QIVH.HE,m apskaičiuojama taip:
(2.555)

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m, QIIIH.WE,m, QIIIH.HE,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.169), (2.340), (2.381), (2.382), (2.451), (2.999a), (2.488) ir (2.489) formules.

(2.556)

68.5. kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose QIVHSW,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojami taip:
(2.557)

čia:	θi,x,y – patalpų, kuriose įrengta atitinkama „y“ karšto vandens talpa pastatui šildyti, temperatūra (°C). Jei talpa įrengta šildomose patalpose, θi,x,y = θiH, jei nešildomose patalpose - θi,x,y =13 °C [3.23];
KSW50,x,y – šilumos nuostoliai per parą atitinkamoje „y“ pastato šildymo reikmėms naudojamoje karšto vandens talpoje, kai vandens temperatūra 50 °C ir aplinkos temperatūra 20 °C (kWh/para). Apskaičiuojami pagal 42.2 ir 42.3 papunkčių reikalavimus;
70 – vidutinė temperatūra akumuliacinėse talpose šildymo sezono metu (°C);
30 – temperatūrų skirtumas, kuriam esant nustatyta KSW50,x,y (°C).
69. Energijos, pagamintos Saulės kolektoriuose, vėjo elektrinėse ir hidroelektrinėse, suminės energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:
69.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos (šiluminės ir elektros) iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių suminės sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti Qhw.SK+WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.558)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QIIIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.471) formulę;
QIIIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.472) formulę;
QIVhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.524) formulę;
QIVhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.525) formulę;
69.2. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti QPRn.hw.SK+WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.559)

čia:	QPRn.hw.sum.SK,m - apskaičiuojama pagal (2.339) formulę;
fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energija gaminama vėjo elektrinėse (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energija gaminama hidroelektrinėse (vnt.). Imamas iš 2.18 lentelės;

69.3. kiekvieną mėnesį „m“ energijos (šiluminės ir elektros) iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių suminės sąnaudos pastatui šildyti QH.SK+WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.560)

čia:	QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;
QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;
QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę;
QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.488) formulę;
QIIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.489) formulę;
QIVH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.541) formulę;
QIVH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.542) formulę;
69.4. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H.SK+WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.561)

čia:	QPRn.H.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.341) formulę;
69.5. kiekvieną mėnesį „m“ Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suminės sąnaudos pastate QE.SK+WE+HE,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.562)

čia:	QE.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.342) formulę;
Qhw.SK+WE+HE,m–apskaičiuojama pagal (2.558) formulę;
QH.SK+WE+HE,m–apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;
QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;
QIVE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.509) formulę;
QIVE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.510) formulę;
69.6. kiekvieną mėnesį „m“ iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių į pastatą pateiktos elektros energijos neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos QPRn.E.SK+WE+HE,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.563)

čia:	QPRn.E.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.343) formulę;
QPRn.hw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę;
QPRn.hw.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.182) formulę;
fhw..hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;
QPRn.(hw+H).hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;
QPRn.H.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;
QPRn.H.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.192) formulę;
fH.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.204) formulę.“;
1.32.	pakeičiu 2 priedo 70 punktą ir jį išdėstau taip:
„70. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti laikomos lygios nuliui. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.564)

        (2.5641)

čia:	QC,m – apskaičiuojama pagal (2.176) formulę;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė elektros energijai (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
ηEER,x – atitinkamo „x“ orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (vnt.) pagal LST EN 14511-3:2008 [3.35] reikalavimus atitinka koeficientą EER. Jei QC,m>0 ir pastate oro vėsinimo sistema neįrengta, imama ηEER =2,8. Jei oro vėsinimo sistema įrengta, ηEER vertė imama iš įrenginio techninės dokumentacijos; nesant duomenų, imama iš 2.43 lentelės;
ACeq,x – pastato šildomas plotas, kuriame oro vėsinimui naudojamas atitinkamas „x“ orą šaldantis įrenginys (m²).
Metinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
.	(2.565)

Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti QC.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
-	jei QH,m>0, Q.C.E,m =0;
-	kitais atvejais
.	(2.566)

Orą šaldančių įrenginių skaičiuojamųjų energinio efektyvumo koeficientų ηEER vertės
2.43 lentelė
Eil. Nr.	Orą šaldančio įrenginio tipas	ηEER
1.	Iš oro energiją imantis įrenginys	2,8
2.	Iš grunto energiją imantis įrenginys	3,8
3.	Iš vandens energiją imantis įrenginys	4,3

1.33.	pakeičiu 2 priedo XXII skyrių ir jį išdėstau taip:

„XXII SKYRIUS
NEATSINAUJINANČIOS PIRMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ PASTATUI ŠILDYTI SKAIČIAVIMAS

71. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
;	(2.567)

;	(2.568)

čia:	QN.H,m – apskaičiuojama pagal (2.167) formulę;
ηN.hs – norminis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;
fN.PRn.H– norminė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.). Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 51 eilutės.
QR.H,m – apskaičiuojama pagal (2.168) formulę;
ηR.hs– atskaitinis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;
fR.PRn.H– atskaitinė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.), imama iš 2.48 lentelės;
Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,
(2.569)

čia:	QH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal pagal 52 punkto reiklavimus ir pagal (2.199) formulę;
QIH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.219) formulę;
η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją, skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;
ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, kurios oro pašildymui naudoja elektros energiją, oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;
τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama taip:
;	(2.570)

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,
(2.571)

- jei atskirose pastato zonose įrengtos skirtingos šildymo sistemos arba atskirų pastato zonų šildymui naudojami skirtingi šilumos šaltiniai, arba pastato atskiroms zonoms šildyti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, visi pateikti kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamųjų neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto AH,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.572)

čia:	jei , tai;
QHSW.1,m, QHSW.2,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinio prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));
QH,m – apskaičiuojama pagal (2.169) formulę;
QHSW,m – šilumos nuostoliai šildymo sistemos akumuliacinėse talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojami pagal (2.151) formulę, kurioje vietoje skaičiaus 50 turi būti naudojamas skaičius 70. Skaičius 70 nusako vidutinę vandens temperatūrą (°C) šildymo sistemos akumuliacinėse talpose. Šie šilumos nuostoliai turi būti skaičiuojami tik tais mėnesiais, kai reikia pastatą šildyti, t. y. kai QH,m>0;
QH2.vent.mvH,m – apskaičiuojama pagal (2.113) formulę;
QH2.vent.reH,m – apskaičiuojama pagal (2.115) formulę;
QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;
QH.PRn.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;
fPRn.hs– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
fPRn.mvH– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
fPRn.reH– skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
η2(hs1.E), η2(hs2.E) – pastato šildymo sistemos atitinkamai pirmojo ir antrojos šilumos šaltinio, kurie naudoja elektros energiją, skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, nesant duomenų, imamos iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama=0;
khs1, khs2 – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E) =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E) =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;
ηhs – skaičiuojamasis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Apskaičiuojamas pagal (2.573) formulę;
τ1,m , τ2,m–kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės, , kai šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;
ηhs.1, ηhs.2 – pastato šildymo sistemos su atitinkamai pirmuoju ir antruoju šilumos šaltiniu skaičiuojamieji šildymo sistemos naudingumo koeficientai. Kiekviena šių koeficientų vertė apskaičiuojama atskirai pagal (2.573) formulę, įvertinus kiekvieno šilumos šaltinio naudingumo koeficientą ir šildymo sistemos reguliavimo įtaisų naudingumo koeficientą;
fPRn.hs.1ir fPRn.hs.2 – atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui naudojamo energijos šaltinio skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės.
;	(2.573)

čia:	η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.). Imamas iš 2.44 lentelės;
η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). Imamas iš 2.45 lentelės arba iš gamintojo deklaracijoje nurodytų duomenų;
k2.reg – pataisos koeficientas (vnt.) šilumos šaltinio skaičiuojamajam naudingumo koeficientui. Kada šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu ir skaičiavimuose naudojama gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento η2 vertė, tada pataisos koeficientas k2.reg imamas iš 2.46 lentelės, lentelėje nenurodytais atvejais k2.reg=1.

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η1 vertės
2.44 lentelė
Eil. Nr.	Reguliavimo įtaisų apibūdinimas	η1
1.	Nėra šildymo sistemos reguliavimo įtaisų	0,88
2.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą, tačiau yra tik termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai arba tik patalpų arba išorės termostatas	0,93
3.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą. Yra termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas	0,98
4.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad neapima viso pastato patalpų šildymo reguliavimo	0,90

Šilumos šaltinio skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η2 vertės
2.45 lentelė
Eil. Nr.	Šilumos šaltinio apibūdinimas	η2
1.	Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas	0,9
2.	Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas	1
3.	Dujinis katilas, rankinis reguliavimas	0,8
4.	Dujinis katilas, automatinis reguliavimas	0,94
5.	Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai	1
6.	Skystojo kuro katilas, rankinis reguliavimas	0,75
7.	Skystojo kuro katilas, automatinis reguliavimas	0,87
8.	Kietojo kuro katilas, rankinis reguliavimas	0,7
9.	Kietojo kuro katilas, automatinis reguliavimas	0,85
10.	Šildymas elektra, rankinis reguliavimas	0,9
11.	Šildymas elektra, automatinis reguliavimas	1
12.	Šiluminis siurblys	ηSPF*
13.	Krosnys	0,5
14.	Atviro tipo židiniai	0,2
15.	Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas šiltas patalpų oras	0,3
16.	Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas išorės oras	0,5

* sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.33]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos, nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

Pataisos koeficientai k2.reg šilumos šaltinio naudingumo koeficientui, tais atvejais, kada šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu, o skaičiavimuose naudojamos šilumos šaltinio gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertė
2.46 lentelė
Eil. Nr.	Šilumos šaltinio apibūdinimas	k2.re
1.	Dujinis katilas	0,85
2.	Skystojo kuro katilas	0,86
3.	Kietojo kuro katilas	0,82

Darbo laiko koeficientai pirmajam τ1,m (vnt.) ir antrajam τ2,m (vnt.) šilumos šaltiniui
2.47 lentelė
Eil. / Nr	1-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas	2-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas	τ1,m / (1-ojo šilumos šaltinio)	τ2,m / (2-ojo šilumos šaltinio)
1.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,21)	0,81)
2.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,252)	0,75 2)
3.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,33)	0,73)
4.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,54)	0,54)
5.	Šilumos tinklai	Kietojo kuro katilas arba skystojo kuro katilas	0,5	0,5
6.	Dujinis katilas	Skystojo kuro katilas	0,6	0,4
7.	Dujinis katilas	Kietojo kuro katilas	0,4	0,6
8.	Dujinis katilas	Šildymas elektra	0,9	0,1
9.	Dujinis katilas	Židinys	0,8	0,2
10.	Dujinis katilas	Krosnis	0,8	0,2
11.	Skystojo kuro katilas	Kietojo kuro katilas	0,3	0,7
12.	Skystojo kuro katilas	Šildymas elektra	0,9	0,1
13.	Skystojo kuro katilas	Židinys	0,9	0,1
14.	Skystojo kuro katilas	Krosnis	0,9	0,1
15.	Kietojo kuro katilas	Šildymas elektra	0,9	0,1
16.	Kietojo kuro katilas	Židinys	0,9	0,1
17.	Kietojo kuro katilas	Krosnis	0,9	0,1
18.	Šildymas elektra	Židinys	0,8	0,2
19.	Šildymas elektra	Krosnis	0,8	0,2
20.	Šiluminis siurblys	Dujinis arba skystojo kuro katilas	0,81)	0,21)
21.	Šiluminis siurblys	Dujinis arba skystojo kuro katilas	0,752)	0,25 2)
22.	Šiluminis siurblys	Dujinis arba skystojo kuro katilas	0,73)	0,33)
23.	Šiluminis siurblys	Dujinis arba skystojo kuro katilas	0,64)	0,44)
24.	Šiluminis siurblys	Kietojo kuro katilas	0,5	0,5
25.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,85 1)	0,151)
26.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,82)	0,2 2)
27.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,753)	0,253)
28.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,74)	0,34)
29.	Šiluminis siurblys	Židinys	0,9	0,1
30.	Šiluminis siurblys	Krosnis	0,9	0,1
31.	Krosnis	Židinys	0,8	0,2
32.	Paaiškinimai: / 1) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams; / 2) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A+ energinio naudingumo klasės pastatams; / 3) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A energinio naudingumo klasės pastatams; / 4) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir (arba) pastato sandarumas neatitinka reikalavimų A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatams.

Įvairios paskirties pastatų norminių ηN.hs(vnt.), atskaitinių ηR.hs (vnt.) šildymo sistemos naudingumo koeficientų ir atskaitinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui fR.PRn (vnt.) vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams
2.48 lentelė
Eil. / Nr.	Pastato paskirtis [3.6]	ηN.hs	ηR.hs	fR.PRn.H
1.	Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų namai	0,9	0,80	1,2
2.	Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabučiai namai)	0,9	0,88	1,31
3.	Administracinės paskirties pastatai	0,9	0,86	1,31
4.	Mokslo paskirties pastatai	0,9	0,87	1,31
5.	Gydymo paskirties pastatai	0,9	0,88	1,31
6.	Maitinimo paskirties pastatai	0,9	0,90	1,37
7.	Prekybos paskirties pastatai	0,9	0,90	1,3
8.	Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus	0,9	0,87	1,3
9.	Baseinai	0,9	0,89	1,3
10.	Kultūros paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
11.	Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai	0,9	0,87	1,37
12.	Sandėliavimo paskirties pastatai	0,9	0,87	1,2
13.	Viešbučių paskirties pastatai	0,9	0,90	1,31
14.	Paslaugų paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
15.	Transporto paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
16.	Poilsio paskirties pastatai	0,9	0,90	1,31
17.	Specialiosios paskirties pastatai	0,9	0,87	1,31

Metinės norminės QN.PRn.H (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios QPRn.H (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
;	(2.574)
;“	(2.575)

1.34.	pakeičiu 2 priedo XXIII skyrių ir jį išdėstau taip:

„XXIII SKYRIUS
PASTATO METINIŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS IR ELEKTROS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

72. Metinės norminės QN.hw (kWh/(m2·metai)), atskaitinės QR.hw (kWh/(m2·metai)) ir skaičiuojamosios Qhw (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:
;	(2.576)

;	(2.577)

;	(2.578)

Kiekvieno mėnesio šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
-	jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,
;	(2.5781)

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija,
;	(2.5782)

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,
;	(2.5783)

čia:	jei Qhw,m<0, tai imama Qhw,m =0;
formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.136) formule.
73. Metinės norminės QIN.H (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QIR.H (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

;	(2.579)

;	(2.580)

čia:	formulės paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XXII skyriuje.

Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
,	(2.581)

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,
(2.582)

- jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,
(2.583)

čia:	QHSW,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai visose prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinių prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));
- jei QH,m<0,1, tai QIH,m=0. QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;
- jei QIH,m<0, tai imama QIH,m=0;
- kitų formulės narių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XVIII ir XXII skyriuose.
74. Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QIC (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.584)

čia:	QC,m– apskaičiuojamas pagal (2.176) formulę.
75. Metinės norminės QN.E (kWh/(m²·metai)), atskaitinės QR.E (kWh/(m²·metai)) ir skaičiuojamosios QE (kWh/(m²·metai)) suminės elektros energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:
;	(2.585)

(2.586)

čia:	jei QE,m<0, turi būti imama, kad QE,m =0;
kitus formulių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento šio priedo XIV skyriuje;
QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių ir šilumos šaltinių orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.
Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589) – (2.591) formules.
Jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis, QH.E,m apskaičiuojamas taip:
(2.587)

čia:	- elektros energiją oro pašildymui naudojančių įrenginių mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos. Apskaičiuojamos analogiškai, kaip ;
 - elektros energiją oro pašildymui naudojančių įrenginių naudingumo koeficientas;
kai QH,m=0, tai QH.E,m=0;
Jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, QH.E,m apskaičiuojamas taip:
(2.588)

čia (2.587) ir (2.588) formulėse:
kai QH,m=0, tai QH.E,m=0;
kE,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis naudoja elektros energiją;
kE,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis elektros energijos nenaudoja;
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.572) formule).
Atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos Qhw.E,m apskaičiuojamos taip:
- jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energija (2.21 lentelės 9–11 eilutėse išvardinta įranga), tačiau nenaudojami šiluminiai siurbliai,
;	(2.589)

čia:	ηhw.eq2(1) – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–11 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojama kelių 9–11 eilutėse nurodytų tipų įranga, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;
- jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik šiluminiai siurbliai,
;	(2.590)

čia:	ηhw.eq2(2) – karšto buitinio vandens ruošimui naudojamų šiluminių siurblių naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli šiluminiai siurbliai, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;
- jei karštam vandeniui ruošti naudojama 2.21 lentelės 9, 10 arba 11 eilutėse išvardinta įranga ir šiluminiai siurbliai,
;	(2.591)

čia:	ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;
- kitus (2.589) – (2.591) formulių paaiškinimus žiūrėti prie (2.136) ir (2.1333) formulių.“;
1.35.	pakeičiu 2 priedo XXIV skyrių ir jį išdėstau taip:
„XXIV SKYRIUS
PASTATO SUMINIŲ METINIŲ PIRMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

76. Pastato suminės norminės QN.PRn (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QR.PRn (kWh/(m2·metai)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos taip:
;	(2.592)

;	(2.593)

čia:	fN.PRn.E, fR.PRn.E – norminis ir atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriai elektros energijai. Faktorių vertės imamos iš 2.18 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).
Pastato suminės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus QPRn (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
.	(2.594)

77. Pastato skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos apskaičiuojamos taip:
77.1. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminėsenergijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
- jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,
;	(2.595)

- jei karštam vandeniui ruošti naudojama tik elektros energija,
(2.596)

čia:	khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq2 ≤2,2 arba , imama khp =0, kitais atvejais khp =1;
ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
- jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,
(2.597)

čia:	kiti (2.595)–(2.597)formulių narių paaiškinimai pateikti prie (2.134) – (2.136) formulių;
77.2. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminėsenergijos sąnaudos pastatui šildyti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,

(2.598)

čia:	k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;
k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;
kmvh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηmvh.air≤2,2;
kmvh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηmvh.air>2,2;
kreh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηreh.air≤2,2;
kreh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηreh.air>2,2;
ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
- jei pastato šildymo sistemoje pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

(2.599)

čia:	k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;
k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;
k2,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)≤2,2;
k2,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)>2,2;
k3=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air≤2,2;
k3=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air>2,2;
k4=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air ≤2,2;
k4=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air>2,2;
khs1, khs2 – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E) =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E) =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;
ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);

77.3. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRr.C,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos taip:

2.5991

77.4. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRr.E,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos taip:
2.5992

77.5. kiti pastato skaičiuojamųjų atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų skaičiavimai atliekami pagal aukščiau pateiktą tvarką ir formules, šiose formulėse, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRnvertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRrvertęiš 2.18 lentelės.“;
1.36.	pakeičiu 2 priedo 86 punktą ir jį išdėstau taip:
„86. A energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A) (W/K), kurie skaičiuojami taip:
(2.610)

čia: atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 4 ir 7 lentelių.“;
1.37.	pakeičiu 2 priedo 87 punktą ir jį išdėstau taip:
„87. A+ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A+) (W/K), kurie skaičiuojami taip:
(2.611)

čia: atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A+) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A+) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 5 ir 7 lentelių.
1.38.	pakeičiu 2 priedo 88 punktą ir jį išdėstau taip:

„88. A++ energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.(A++) (W/K), kurie skaičiuojami taip:
(2.612)

čia: atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai U(A++) (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai Ψ(A++) (W/(m·K)), imami iš Reglamento 6 ir 7 lentelių.“;
1.39.	pakeičiu 2 priedo 89 punktą ir jį išdėstau taip:

„89. A++ klasės pastatuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių. Pastate sunaudota energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1 ir apskaičiuota taip:

;	(2.613)

čia:	QPRr(H) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m=0), duomenis. Kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis – apskaičiuojama pagal (2.614) formulę, kai naudojami du šilumos šaltiniai – pagal (2.615) formulę;
QPRr(C) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal (2.616) formulę pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m>0), duomenis;
QE.vent,m, – pastato vėdinimo sistemos mėnesinės elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.131) formulę;
- jei kurį nors metų mėnesį (QE.vent,m - QE.SK+WE+HE,m)<0, imama (QE.vent,m – QE.SK+WE+HE,m)=0;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama 2,3.

(2.614)

čia:	jei kuris nors iš formulę (2.614) sudarančių 7 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

(2.615)

čia:	jei kuris nors iš formulę (2.615) sudarančių 8 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

(2.616)

čia:	Qhw.PRr.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę taip: (2.559) formulėje ir jos dedamųjų skaičiavimuose pagal kitas formules, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės (kWh/(m²·mėn.));
- jei kuris nors iš formulę sudarančių 4 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui;
- kiti (2.614) ir (2.615) formulių dedamųjų paaiškinimai pateikti XV skyriuje.“;
1.40.	pakeičiu 2 priedo 93 punktą ir jį išdėstau taip:
„93. B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) metinės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) turi neviršyti 2.49 lentelėje nurodytų norminių sąnaudų [3.7]. QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojama pagal 73 punkto reikalavimus.
B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti
2.49 lentelė
Eil. / Nr.	Pastato paskirtis	B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatų norminės šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti, kWh/(m² metai)
		B	A	A+	A++
1.	Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)	kh·864·Ap-0,36	kh·568Ap-0,37	kh·516·Ap-0,39	kh·451·Ap-0,39
2.	Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)	kh·433·Ap-0,24	kh·265·Ap-0,24	kh·215·Ap-0,23	kh·197·Ap-0,23
3.	Administracinės paskirties pastatai	kh·396·Ap-0,24	kh·280·Ap-0,26	kh·258·Ap-0,27	kh·221·Ap-0,28
4.	Mokslo paskirties pastatai	kh·1175·Ap-0,36	kh·833·Ap-0,38	kh·802·Ap-0,4	kh·707·Ap-0,41
5.	Gydymo paskirties pastatai	kh·1469·Ap-0,38	kh·1055·Ap-0,41	kh·1051·Ap-0,43	kh·941·Ap-0,44
6.	Maitinimo paskirties pastatai	kh·1153·Ap-0,38	kh·702·Ap-0,38	kh·684·Ap-0,4	kh·600·Ap-0,41
7.	Prekybos paskirties pastatai	kh·556·Ap-0,24	kh·300·Ap-0,22	kh·282·Ap-0,24	kh·240·Ap-0,24
8.	Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus	kh·1117·Ap-0,36	kh·724·Ap-0,36	kh·757·Ap-0,38	kh·647·Ap-0,39
9.	Baseinai	kh·2474·Ap-0,4	kh·1897·Ap-0,41	kh·2185·Ap-0,46	kh·1969·Ap-0,47
10.	Kultūros paskirties pastatai	kh·1214·Ap-0,36	kh·751·Ap-0,36	kh·797·Ap-0,39	kh·685·Ap-0,4
11.	Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai	kh·545·Ap-0,21	kh·327·Ap-0,18	kh·250·Ap-0,17	kh·251·Ap-0,19
12.	Sandėliavimo paskirties pastatai	kh·475·Ap-0,2	kh·290·Ap-0,17	kh·226·Ap-0,16	kh·225·Ap-0,17
13.	Viešbučių paskirties pastatai	kh·660·Ap-0,29	kh·469·Ap-0,31	kh·457·Ap-0,33	kh·407·Ap-0,34
14.	Paslaugų paskirties pastatai	kh·1079·Ap-0,34	kh·621·Ap-0,31	kh·543·Ap-0,31	kh·448·Ap-0,3
15.	Transporto paskirties pastatai	kh·1065·Ap-0,36	kh·653·Ap-0,35	kh·650·Ap-0,37	kh·563·Ap-0,38
16.	Poilsio paskirties pastatai	kh·644·Ap-0,3	kh·396·Ap-0,3	kh·365·Ap-0,31	kh·314·Ap-0,32
17.	Specialiosios paskirties pastatai	kh·1351·Ap-0,41	kh·887·Ap-0,41	kh·884·Ap-0,44	kh·789·Ap-0,45

Pataisos koeficientas kh (vnt.) B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminėms šiluminės energijos sąnaudoms pastatui (jo daliai) šildyti skaičiuoti
2.50 lentelė
Eil. Nr.	Pastato paskirtis	Koeficientas kh (vnt.) B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasių pastatams
		B	A	A+	A++
1.	Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)	1	1	1	1
2.	Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)	1	1	1	1
3.	Administracinės paskirties pastatai	1	1	1	1
4.	Mokslo paskirties pastatai	1	1	1	1
5.	Gydymo paskirties pastatai	1	1	1	1
6.	Maitinimo paskirties pastatai	1	1	1	1
7.	Prekybos paskirties pastatai	0,14·h+0,48	0,14·h+0,46	0,14·h+0,49	0,14·h+0,47
8.	Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus	0,14·h+0,48	0,14·h+0,49	0,11·h+0,56	0,12·h+0,53
9.	Baseinai	0,16·h+0,36	0,14·h+0,45	0,13·h+0,49	0,13·h+0,51
10.	Kultūros paskirties pastatai	0,18·h+0,3	0,19·h+0,28	0,18·h+0,32	0,19·h+0,29
11.	Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai	0,09·h+0,65	0,09·h+0,67	0,08·h+0,69	0,09·h+0,66
12.	Sandėliavimo paskirties pastatai	0,09·h+0,68	0,08·h+0,69	0,08·h+0,71	0,08·h+0,7
13.	Viešbučių paskirties pastatai	1	1	1	1
14.	Paslaugų paskirties pastatai	0,15·h+0,47	0,13·h+0,53	0,11·h+0,64	0,11·h+0,65
15.	Transporto paskirties pastatai	0,18·h+0,44	0,17·h+0,44	0,16·h+0,5	0,17·h+0,47
16.	Poilsio paskirties pastatai	1	1	1	1
17.	Specialiosios paskirties pastatai	1	1	1	1

čia lentelėje: h – vidutinis pastato (jo dalies) šildomų patalpų aukštis (m). Apskaičiuojamas taip:
,	(2.618)

čia:	Vp – pastato (jo dalies) šildomų patalpų tūris (m³).“;
1.41.	pakeičiu 3 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Jei yra termoizoliacinių statybos produktų deklaruojamąją šilumos koeficiento vertę įrodantys dokumentai, projektinė termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė lds (W/(m×K)) apskaičiuojama taip:

;	(3.1)

čia:	lD – deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos laidumo koeficiento vertė (W/(m×K));
Dlw – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo atitvaroje (W/(m×K)). Imama iš 3.1, 3.2 ir 3.3 lentelių;

Pataisa Dlw dėl papildomo medžiagos įdrėkimo vėdinamose ir nevėdinamose atitvarose
3.1 lentelė
Eil. Nr.	Termoizoliaciniai statybos produktai	Pataisa , W/(mK)
		vėdinama	nevėdinama
1.	Akytieji betonai, > 400 kg/m3	0,02	0,03
2.	Akytieji betonai,  ≤ 400 kg/m3	0,015	0,02
3.	Mineralinė vata	0,001	0,002
4.	Birioji celiuliozės pluošto vata	0,01	0,02
5.	Fenolinis putplastis „PF“	0,001	0,002
6.	Fenolio–formaldehidinis ir karbamido–formaldehidinis putplastis	0,02	0,03
7.	Keramzito žvyras ir smėlis	0,01	0,02
8.	Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, ≤ 300 kg/m3	0,02	0,02*
9.	Medienos plaušo plokštės MPP ir MDF, 500 >>300 kg/m3	0,04	0,04*
10.	Polistireninis putplastis „EPS“	0,001	0,002
11.	Polistireninis putplastis „XPS“	0	0
12.	Putstiklis,  ≤200 kg/m3	0,01	0,02
13.	Putstiklis, >200 kg/m3	0,02	0,03
14.	Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“	0,001	0,002

* leidžiama naudoti tik vidiniuose atitvarų sluoksniuose.

Pataisa Dlw dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo grunte arba po grindimis ant grunto
3.2 lentelė
Eil. Nr.	Termoizoliaciniai statybos produktai	Pataisa , W/(mK)
		Po patalpų grindimis ant grunto, išskyrus rūsių grindis	Rūsių grindyse, vertikali ir horizontali termoizoliacija pastatų išorėje, vertikali pamatų termoizoliacija po grindimis ant grunto
1.	Mineralinė vata	0,01	0,02
2.	Keramzito žvyras	0,06	0,07
3.	Keramzito smėlis	0,15	0,2
4.	Polistireninis putplastis „EPS“	0,006	0,01
5.	Polistireninis putplastis „XPS“	0,003	0,004
6.	Poliuretaninis putplastis „PUR“ ir „PIR“	0,006	0,01

Pataisa Dlw dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo atvirkštiniuose stoguose, t. y. stoguose, kuriuose termoizoliacinis sluoksnis įrengtas virš hidroizoliacijos
3.3 lentelė
Eil. Nr.	Atvirkštinių stogų konstrukcijos	Pataisa, W/(mK)
1.	1 sluoksnis polistireninio putplasčio „XPS“ ir žvyro užpilas	0,001
2.	2 sluoksniai polistireninio putplasčio „XPS“ ir žvyro užpilas	0,003
3.	Virš polistireninio putplasčio „XPS“ įrengtas grindinys, stogo terasa su grunto užpilu arba išbetonuota mašinų stovėjimo aikštelė	0,008
4.	Polistireninis putplastis „EPS“	0,01

1.42.	pripažįstu netekusiu galios 3 priedo 2 punktą.
1.43.	pakeičiu 6 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Jei neatliekami ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimai, pastatų energinio naudingumo skaičiavimuose turi būti naudojamos 6.1 lentelėje nurodytos ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios šilumos perdavimo koeficiento Ψ (W/(m·K)) vertės.

Ilginių šiluminių tiltelių skaičiuojamosios
šilumos perdavimo koeficiento Ψ vertės (W/(m·K))
6.1 lentelė
Eil. Nr.	Ilginis šiluminis tiltelis	Ψ, / W/(m·K)
1.	Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia	0,15
2.	Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatų ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia	0,2
3.	Pastato pamatų ir sienos sandūra. Betoninės grindys ar perdanga. Pamatai ir (ar) sienos neapšiltinti	0,3
4.	Pastato pamatų ir sienos sandūra. Medinės grindys ar perdanga	0
5.	Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Išorinis kampas	0,05
6.	Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Vidinis kampas	0,15
7.	Stogo ir sienos sandūra. Stogo ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia	0,25
8.	Stogo ir sienos sandūra. Stogas ir (ar) siena neapšiltinti	0,3
9.	Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje arba stoge	0,1
10.	Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir plytų ar blokelių mūro	0,2
11.	Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir apšiltintos gelžbetoninės sąramos ar termoizoliacinio sluoksnio betoniniame pamate	0,25
12.	Tarp lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir betono sluoksnio apšiltintoje sienoje arba gelžbetonio sluoksnio apšiltintame stoge	0,3
13.	Tarp lango, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir betono sluoksnio apšiltintame betoniniame pamate	0,35
14.	Tarp lango, kitos skaidrios atitvaros, durų, vartų rėmo ir neapšiltintos gelžbetoninės sąramos ar neapšiltinto betoninio pamato	0,5
15.	Balkonų grindų ir sienos sandūra. Grindų gelžbetoninė plokštė kerta išorinę sieną. Grindų gelžbetoninė plokštė neapšiltinta arba apšiltinta ne iš visų pusių	0,45
16.	Balkonų grindų ir sienos sandūra. Grindų gelžbetoninė plokštė kerta išorinę sieną. Grindų gelžbetoninė plokštė apšiltinta iš visų pusių	0,3
17.	Balkonų grindų ir sienos sandūra. Medinė balkono grindų konstrukcija	0
18.	Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Išorinis kampas	0,05
19.	Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai susisiekia. Vidinis kampas	0,15
20.	Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Gelžbetoninės perdangos ir sienos termoizoliaciniai sluoksniai nesusisiekia	0,3
21.	Su išore besiribojančios perdangos ir sienos sandūra. Medinė perdanga	0
22.	Sienos išorinis kampas	0
23.	Sienos vidinis kampas. Siena apšiltinta iš išorės	0,05
24.	Sienos vidinis kampas. Siena apšiltinta iš vidaus	0,1
25.	Sienos vidinis kampas. Termoizoliacinis sluoksnis sienos viduryje	0,15
26.	Sienos vidinis kampas. Termoizoliacinio sluoksnio nėra	0,3

1.44.	pripažįstu netekusiu galios 6 priedo 2 punktą.
1.45.	pakeičiu 13 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia PH, W, skaičiuojama nevertinant šilumos pritekėjimų į patalpas. Ši galia skaičiuojama taip:

;	(13.1)

čia:	HH.p,m,z - sausio mėnesio (m=1) atitinkamos pastato zonos „z“ skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K). Apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.118) formulę, kurios nario QH.vent,m skaičiavimuose turi būti priimta, kad išorės oro kiekis 1 m2 pastato zonos „z“ vėdinimui vo (m3/(m2·h)) atitinka apskaičiuotam pagal (13.3) formulę;
kH,z – šiluminės galios pataisos koeficientas dėl šildomų patalpų aukščio atitinkamai pastato zonai „z“. Kada šildomos patalpos aukštis neviršija 5 m, imama kH,z =1, kitais atvejais imama iš 13.4 lentelės;
Az – atitinkamos pastato zonos „z“ šildomas plotas (m²);
θiH,z – atitinkamos pastato zonos „z“ šildomų patalpų temperatūra šildymo sezono metu (°C). Imama iš pastato projekto, o nesant duomenų, imama iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelės;
θe.ds – projektinė išorės temperatūra šilumos šaltinio galiai skaičiuoti, °C. Imama iš 13.1 lentelės;
kRH,z – šiluminės galios priedas atitinkamai pastato zonai „z“ (W/m²). Jeigu atitinkamoje pastato zonoje „z“ temperatūra nekeičiama, imamas kRH,z =1, jeigu temperatūra keičiama ir yra žinomas temperatūros keitimo pobūdis, imamas iš 13.2 arba 13.3 lentelės.

;	(13.2)

čia:	nvent.ds – projektinė oro apykaita pastate kartais per valandą (1/h). Imama iš pastato projekto.

čia:	nvent.ds – projektinė oro apykaita pastate kartais per valandą (1/h). Imama iš pastato projekto.

Projektinė išorės oro temperatūra e.ds (°C) pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio galiai skaičiuoti
13.1 lentelė
Eil. / Nr.	Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą	Temperatūra e.ds (°C)
1.	Labai lengvas pastatas	-30
2.	Lengvas pastatas	-30
3.	Vidutinio masyvumo pastatas	-27
4.	Masyvus pastatas	-24
5.	Labai masyvus pastatas	-24

Šiluminės galios priedas negyvenamosios paskirties pastatams, kai šildymo sistemoje įrengtas valdymas su pastato vidaus nustatytosios temperatūros keitimu (pažemintos temperatūros palaikymo trukmė 12 h) ir (ar) pažemintos temperatūros palaikymu savaitgaliais [3.39]
13.2 lentelė
Eil. Nr.	Pašil-dymo truk-mė, h	Šiluminės galios priedai kRH arba kRH,z2 (W/m²), esant įvairiems pastato vidaus nustatytosios temperatūros pokyčiams (K)
		2 K			3 K				4 K
		Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą
		Labai lengvi arba lengvi pastatai	Vidutinio masyvumo pastatai	Masyvūs ir labai masyvūs pastatai		Labai lengvi arba lengvi pastatai	Vidutinio masyvumo pastatai	Masyvūs ir labai masyvūs pastatai		Labai lengvi arba lengvi pastatai	Vidutinio masyvumo pastatai	Masyvūs ir labai masyvūs pastatai
1.	1	18	23	25		27	30	27		36	27	31
2.	2	9	16	22		18	20	23		22	24	25
3.	3	6	13	18		11	16	18		18	18	18
4.	4	4	11	16		6	13	16		11	16	16

Šiluminės galios priedas gyvenamosios paskirties pastatams, kai šildymo sistemoje įrengtas valdymas su pastato vidaus nustatytosios temperatūros keitimu ir kai pažemintos temperatūros palaikymo trukmė neviršija 8 h [3.39]
13.3 lentelė
Eil. Nr.	Pašildymo trukmė, h	Šiluminės galios priedai kRH arba kRH,z2 (W/m²) bet kurios vidaus šiluminės talpos pastatams, esant įvairiems pastato vidaus nustatytosios temperatūros pokyčiams (K)
		1 K	2 K	3 K
1.	1	11	22	45
2.	2	6	11	22
3.	3	4	9	16
4.	4	2	7	13

Šiluminės galios pataisos koeficientas dėl šildomų patalpų aukščio kH,z1
13.4 lentelė
Eil. Nr.	Dominuojantis šildymo būdas ir šildymo prietaisų išdėstymas	kH,z1
		Šildomos patalpos aukštis nuo 5 iki 10 m	Šildomos patalpos aukštis nuo 10 iki 15 m
1.	Šildomos grindys	1	1
2.	Šildomos lubos (lubų temperatūra mažesnė už 40 °C)	1,15	netinkamas naudojimas
3.	Vidutinės ir aukštos temperatūros spindulinis šildymas iš viršaus į apačią	1	1,15
4.	Natūrali šilto oro konvekcija	1,15	netinkamas naudojimas
5.	Priverstinis šilto oro maišymas sudarant kryžminį oro srautą žemame lygyje	1,3	1,6
6.	Priverstinis šilto oro maišymas nukreipiant oro srautą iš viršaus į apačią	1,21	1,45
7.	Priverstinis oro maišymas sudarant vidutinės ir aukštos temperatūros kryžminį oro srautą iš vidutinio lygio	1,15	1,3“

1.46.	pakeičiu 15 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1. Jei pastatui šildyti naudojami šiluminiai siurbliai, įrengti kartu su šilumos tinklais, dujiniais, kietojo ar skystojo kuro katilais arba kartu su šiluminiais siurbliais naudojamas šildymas elektra, šiluminių siurblių (τ2, vnt.) ir kartu su jais pastatui šildyti naudojamo kitų minėtų šilumos šaltinių (τ1, vnt.) darbo laiko koeficientai apskaičiuojami taip:
1.1. apskaičiuojama kiekvieno mėnesio „m“ pastatui šildyti reikalinga suminė šilumos šaltinių galia PH,m (W), kuri užtikrintų pastato šildymą esant vidutinei minimaliai mėnesio paros išorės oro temperatūrai:

;	(15.1)

čia:	HH.p,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato (jo dalies) skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai (W/K). Apskaičiuojami pagal Reglamento 2 priedo (2.118) formulę;
e,PH,m – vidutinė minimali mėnesio paros išorės oro temperatūra (°C). Imama iš 15.1 lentelės.
1.2. apskaičiuojami kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai kartu su šiluminiais siurbliais naudojamiems šilumos šaltiniams τ1,m (vnt.) ir šiluminiams siurbliams τ2,m (vnt.):
1.2.1. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojami pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir jei P2≥PH,m, tai τ1,m=0, o τ2,m=1;
1.2.2. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje gali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei P2<PH,m ir (P1+P2)≥PH,m,

;	(15.2)

;	(15.3)

čia:	P1 – kartu su šiluminiais siurbliais naudojamų 1 punkte išvardintų šilumos šaltinių, kurie naudoja tą patį energijos šaltinį, suminė galia (W);
P2 – pastatui šildyti naudojamų šiluminių siurblių suminė galia (W);
1.2.3. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojami pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai, tačiau šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje negali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei P2<PH,m, tai τ1,m=1, o τ2,m=0;
1.2.4. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminis siurblys pagal savo techninius rodiklius negali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai, ir jei P2<PH,m ir P1≥PH,m, tai τ1,m=1, o τ2,m=0;
1.2.4. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius negali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir jei P1≥PH,m, tai τ1,m=1, o τ2,m=0;
1.2.5. jei atitinkamą mėnesį „m“ šiluminiai siurbliai pagal savo techninius rodiklius gali būti naudojamas pastatui šildyti esant 15.1 lentelėje nurodytai išorės oro temperatūrai ir šildymo sistema įrengta taip, kad vienu metu joje gali veikti šiluminiai siurbliai ir kito tipo 1 punkte išvardinti šilumos šaltiniai, ir jei (P1+P2)<PH,m, tai darbo laiko koeficientai τ1,m ir τ2,m atitinkamam šilumos šaltinių deriniui imami iš Reglamento 2 priedo 2.47 lentelės 4, 23 arba 28 punkto.

Vidutinė minimali mėnesio paros išorės oro temperatūra θe.PH,m (°C) esant vidutinei mėnesio paros temperatūros amplitudei
15.1 lentelė
Eil. Nr.	Mėnesio Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Minimali vidutinė paros išorės oro temperatūra esant vidutinei mėnesio paros temperatūros amplitudei / θe.PH,m (°C)	-7,7	-7,25	-4,5	1,1	6,55	10,1	11,6	11,4	7,45	3,9	0	-4,5“

2.	N u s t a t a u, kad:
2.1.	šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 1.19 papunktį, įsigalioja 2019 m. vasario 1 dieną;
2.2.	šio įsakymo 1.19 papunktis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 dieną.

Finansų ministras, pavaduojantis
laikinai einantį aplinkos ministro pareigas
energetikos ministrą	Vilius Šapoka