PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
Dėl PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-44 „DĖL AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. liepos 15 d. Nr. 1-311
Vilnius

1. P a k e i č i u Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-44 „Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS“
1.2. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.
1.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. projektuojant naujus automobilių saugyklų [11.9] statinius ir patalpas, juos rekonstruojant ir remontuojant [11.8];“.
1.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„II SKYRIUS
NUORODOS“
1.5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Taisyklėse pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:
11.1. Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;
11.2. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;
11.3. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
11.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
11.5. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;
11.6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo“;
11.7. statybos techninį reglamentą STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;
11.8. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
11.9. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“;
11.10. statybos techninį reglamentą STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;
11.11. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;
11.12. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“.
1.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„III SKYRIUS
Pagrindinės sąvokos“
1.7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [11.4], statybos techniniuose reglamentuose STR 2.01.01(2):1999 [11.7], STR 2.02.08:2012 [11.9], Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [11.2], LST EN ISO 13943 ir LST EN 13501 serijos standartuose vartojamas sąvokas.“
1.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„IV SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI“
1.9. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Automobilių saugyklų rampas atskiriančių konstrukcijų angose, kurių negalima uždaryti priešgaisrinėmis durimis (vartais), būtina įrengti (1 pav.):
20.1. vandens užuolaidas iš drenčerių (montuojamų abipus angos, kurių bendras vandens tiekimo intensyvumas yra ne mažesnis kaip 1 l/s tiesiniam metrui). Šios užuolaidos valdymas kilus gaisrui turi būti atliekamas automatiškai suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai ir (arba) stacionariosioms gaisrų gesinimo sistemoms. Vandens užuolaidos darbo laikas turi būti ne trumpesnis kaip priešgaisrinėje užtvaroje numatomo užpildo atsparumo ugniai laikas. Vandens užuolaidos gali būti neįrengtos, kai šiame punkte išvardytose susisiekiančiose patalpose (automobilių saugyklose ir rampose), vadovaujantis nustatytais reikalavimais [11.12], įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos);
20.2. ne mažesnio kaip E 30 atsparumo ugniai stacionariąsias priešgaisrines pertvaras iš ne žemesnės kaip A2–s1, d0 degumo klasės statybos produktų [11.2] arba ne mažesnės kaip DH 30 klasės dūmų užtvaras (užuolaidas) [11.2] (stacionariąsias arba nusileidžiančias ne mažiau kaip 0,5 m nuo lubų). Jei dūmų užtvara (užuolaida) nusileidžia žemiau kaip 2 m nuo grindų lygio, rampa negali būti naudojama žmonių evakavimui(si).“
1.10. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„V SKYRIUS
Požeminės automobilių saugyklos“
1.11. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VI SKYRIUS
MECHANIZUOTOS AUTOMOBILIŲ SAUGYKLOS“
1.12. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VII SKYRIUS
ŽMONIŲ EVAKAVIMO(SI) REIKALAVIMAI“
1.13. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„VIII SKYRIUS
INŽINERINĖS SISTEMOS“
1.14. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:
„53. Automobilių saugyklų inžinerinės sistemos ir inžinerinė įranga turi būti įrengiamos vadovaujantis galiojančių normatyvinių dokumentų [11.1, 11.3, 11.6, 11.10, 11.11, 11.12] ir šių Taisyklių reikalavimais.“
1.15. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:
„54. Prie įvažiavimo į automobilių saugyklas, kuriose yra numatyta 100 automobilių stovėjimo vietų ir daugiau, kiekviename saugyklos aukšte turi būti įrengtas 230 V įtampos elektros lizdas, kurio apsaugos laipsnis turi būti ne mažesnis kaip IP 67 ir kuris turi maitinimą iš autonominio elektros šaltinio arba iš artimiausių dviejų skirtingų pastočių, prijungtų prie atskirų maitinimo linijų, nutiestų skirtingomis trasomis su automatinio rezervo įjungimo įrenginiu, elektrinei gaisrinei gelbėjimo technikai prijungti. Šie elektros lizdai turi būti pažymėti užrašais, pvz.: „ELEKTROS LIZDAS ELEKTRINEI GAISRINEI GELBĖJIMO ĮRANGAI“.
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

Direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas	Giedrius Sakalinskas