LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.05.01:2005 „PASTATŲ ATITVARŲ ŠILUMINĖ TECHNIKA“ PATVIRTINIMO

2005 m. kovo 18 d. Nr. D1-156
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2004, Nr. 73-2545) 8 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819) 1.2 punktu,
1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (pridedama).
2. Nustatau, kad 1 punkte nurodyto statybos techninio reglamento nuostatos privalomos projektuojant statinius, kuriems prašymai dėl statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo pateikti po šio įsakymo įsigaliojimo.
3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 117 „Dėl statybos techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 41-1297) 1.1 punktą.

APLINKOS MINISTRAS	ARŪNAS KUNDROTAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 2.05.01:2005

Pastatų atitvarų šiluminė technika

I. bendrosios nuostatos

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) parengtas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/91/EB 2002-12-16 dėl pastatų energinio naudingumo. Reglamentas nustato šiluminius techninius reikalavimus gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų [4.2] atitvaroms projektuoti.
2. Reglamentas taikomas projektuojant naujus ir rekonstruojamus pastatus [4.1], [4.3].
3. Reglamentas netaikomas:
3.1. Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento sprendimu pastatams, kurie saugomi kaip tam tikros aplinkos dalys arba dėl savo ypatingos architektūrinės ar istorinės vertės, jeigu laikantis Reglamento reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
3.2. religinės paskirties pastatams [4.2];
3.3. laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 3 metus;
3.4. poilsio paskirties pastatams [4.2], naudojamiems ne visą šildymo sezoną;
3.5. pastatams, kurių šildomų patalpų plotas ne didesnis kaip 50 m2;
3.6. pagalbinio ūkio paskirties, fermų paskirties, ūkio paskirties, šiltnamių paskirties, sodų paskirties pastatams [4.2];
3.7. nešildomiems pastatams;
3.8. šaldomoms patalpoms.

II. Nuorodos

4. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:
4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
4.2. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
4.3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
4.4. STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 1999, Nr. 13-333);
4.5. STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2002, Nr. 42-1586);
4.6. HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911);
4.7. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1485);
4.8. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 24-394);
4.9. LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“;
4.10. LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“;
4.11. LST EN ISO 12569:2002 „Statinių šilumos izoliacija. Oro apykaitos pastatuose nustatymas. Žymėtųjų dujų praskiedimo metodas (ISO 12569:2000)“.

III. PAGRINDINĖS sąvokos

5. Reglamente vartojamos sąvokos:
5.1. atitvara – pastato elementas, skiriantis patalpas nuo išorės arba nuo kitų patalpų, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse didesnis negu 4 K;
5.1. šildoma patalpa – patalpa, kuri šildoma palaikant nustatytą temperatūrą;
5.2. šiluminis tiltelis – atitvaroje esantis šilumai laidesnės medžiagos intarpas, per kurį pereinančio šilumos srauto tankis yra didesnis negu pereinančio per šalia esančias atitvaros dalis;
5.3. ilginis šiluminis tiltelis –nekintamo skerspjūvio vienalytis šiluminis tiltelis, kurio ilgis kelis kartus viršija plotį ir yra statmenas šilumos srautui, pereinančiam per atitvarą.

IV. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

6. Reglamente vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai:
6.1. savitieji pastato atitvarų šilumos nuostoliai (HT) – šilumos srautas, pereinantis per visas pastato atitvaras iš vidaus į išorę, kai temperatūrų skirtumas 1 K, W/K;
6.2. atitvaros šilumos perdavimo koeficientas (U) – per atitvarą pereinančio šilumos srauto tankis, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 K, W/(m2K);
6.3. ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas () – šilumos srauto tankis, tenkantis šiluminio tiltelio ilgio vienetui, kai oro temperatūrų skirtumas abiejose atitvaros pusėse 1 K, W/(mK);
6.4. Kiti simboliai, dydžiai ir vienetai:
UN – norminis atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
UMN – leistinasis atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
UD – projektinis atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
N – norminis ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, W/(mK);
MN – leistinasis ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas, W/(mK);
HTN – pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai, W/K;
HTD – pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai, W/K;
i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC;
e – išorės oro temperatūra, oC;
A – atitvaros plotas, m2;
l – ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m.

V. pastatų atitvarų projektavimo reikalavimai

7. Pradiniai duomenys ir sąlygos pastato atitvarų projektavimui:
7.1. išorės oro temperatūros imamos iš [4.8];
7.2. gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų patalpų vidaus oro temperatūros imamos iš [4.6]. Pramonės ir žemės ūkio pastatų vidaus oro temperatūros imamos pagal nustatytus technologinius reikalavimus.
8. Pastato atitvarų savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas:
8.1. pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN skaičiuojami taip:

(1)

čia:	A – atitinkamos atitvaros plotas, m2, nustatomas pagal Reglamento 3 priedo reikalavimus;
	r, ce, fg, cc, w, wd, d, t – poraidžiai nusako atitvaros rūšį, kaip nurodyta 1 lentelėje;
	UN – atitinkamos atitvaros norminis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
	N. t – ilginio šiluminio tiltelio norminis šilumos perdavimo koeficientas, W/(mK);
	lt – ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m, nustatomas pagal Reglamento 3 priedo reikalavimus;

8.2. pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD skaičiuojami taip:

(2)

čia:	UD – atitinkamos atitvaros projektinis šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
	D. t – ilginio šiluminio tiltelio projektinis šilumos perdavimo koeficientas, W/(mK).
	Kiti dydžiai ir indeksai pateikti prie (1) formulės.

9. Pastato atitvarų savitųjų šilumos nuostolių ir šilumos perdavimo koeficientų normavimas:
9.1. pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD turi būti ne didesni už pastato atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius HTN:

HTD  HTN;	(3)

9.2. pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN skaičiuojami pagal (1) formulę, naudojant 1 lentelėje pateiktas normines UN ir N parametrų vertes;
9.3. pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD skaičiuojami pagal (2) formulę, naudojant projektines U ir  parametrų vertes;
9.4. atskirų atitvarų projektinės šiluminių parametrų UD ir D vertės turi būti ne didesnės už 2 lentelėje pateiktas leistinąsias UMN ir MN vertes;
9.5. jei pastatai nėra nuolat šildomi arba apšildomi vidinių šaltinių išskiriama šiluma, jiems taikomos 2 lentelės grafoje „Pramonės pastatai“ nurodytos koeficientų UMN ir MN vertės.

1 lentelė

Pastatų atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficiento UN, W/(m2K), ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento N, W/(mK), vertės

Atitvaros rūšis	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai	Negyvenamieji pastatai
			Viešosios paskirties pastatai*	Pramonės pastatai**
Stogai 1)	r	UN 0,16	UN 0,20	UN 0,25
Perdangos, kurios ribojasi su / išore 2)	ce
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 3)	fg	UN 0,25	UN 0,30	UN 0,40
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 4)	cc
Sienos 5)	w	UN 0,20	UN 0,25	UN 0,30
Langai ir kitos skaidrios / atitvaros 6)	wd	UN 1,6	UN 1,6	UN 1,9
Durys, vartai 7)	d	UN 1,6	UN 1,6	UN 1,9
Ilginiai šiluminiai tilteliai 8)	t	N  0,18	N  0,20	N 0,25
Paaiškinimai: / * Viešosios paskirties pastatams priskiriami: viešbučiai, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ir specialiosios paskirties pastatai [4.2]. / ** Pramonės pastatams priskiriami: garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai [4.2]. / 1) Sutapdintieji plokštieji ir šlaitiniai stogai, perdangos po nešildoma pastoge. Perdangos po nešildoma pastoge šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta įvertinus nešildomos pastogės ir kitų virš jos esančių atitvarų elementų šilumines varžas bei pastogės vėdinimo sąlygas, kaip nurodyta Reglamento 1 priede. / 2) Perdangos virš pravažiavimų ar praėjimų. Šiai grupei taip pat priskiriamos perdangos tarp patalpų su skirtingomis temperatūromis. / 3) Besiribojančios su gruntu šildomų patalpų rūsių sienos, rūsių grindys ir pan. Šių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta įvertinus grunto šiluminę varžą ir šildomų patalpų matmenis, kaip nurodyta Reglamento 1 priede (15 punktas (1.13) formulė ir 15.4 punktas (1.26) formulė). / 4) Perdangos virš nešildomų vėdinamų ir nevėdinamų rūsių ir pogrindžių. Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių šilumos perdavimo koeficiento vertė nustatyta įvertinus susiliečiančių su gruntu rūsio atitvarų šilumines varžas ir vėdinimo sąlygas, kaip nurodyta Reglamento 1 priede (15.3 punktas (1.23) formulė ir 15.5 punktas (1.32) formulė). / 5) Visos neskaidrios vertikalios atitvaros. / 6) Langai, stoglangiai, švieslangiai, įstiklintos balkonų durys ir kitos skaidrios atitvaros. / 7) Išorinės viengubos ar dvigubos durys, išorinės ar vidinės durys į tambūrą, durys iš šildomų patalpų į nešildomas laiptines ir pan. / 8) Sąramos virš langų ir durų, langų angokraščiai, gelžbetoninių plokščių sandūros ir pan.

Pastabos:
1. Čia:  = 20/(i – e) – temperatūros pataisa, i – patalpų vidaus oro temperatūra, oC [4.4], [4.6], [4.7]; e – šildymo sezono vidutinė išorės oro temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC [4.8]. Nešildomų patalpų oro temperatūra apskaičiuojama pagal Reglamento 1 priedą. Kai patalpos vidaus oro projektinė temperatūra i = 20 oC, o išorės – e = 0 oC, tada  = 1.
2. Kai atitvara yra šildymo sistemos dalis, tokios atitvaros vidinio paviršiaus (pavyzdžiui, šildomos grindys arba lubos), tokios atitvaros temperatūros pataisa  apskaičiuojama:  = 20/(si – e); čia: si – atitvaros vidinio paviršiaus vidutinė šildymo sezono temperatūra, oC, e – šildymo sezono vidutinė išorės oro temperatūra arba gretimos patalpos projektinė vidaus oro temperatūra, oC [4.4], [4.6], [4.7].
3. Jeigu gyvenamųjų pastatų langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25 % pastato sienų ploto, visų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė turi būti 1,3 W/(m2K).
4. Jeigu viešosios paskirties pastatų langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35 % pastato sienų ploto, visų skaidrių atitvarų šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė turi būti 1,3 W/(m2K).
5. Parduotuvių ir panašios paskirties patalpų pirmųjų dviejų aukštų langams ir kitoms skaidrioms atitvaroms leidžiama taikyti 1,9 vertę.

2 lentelė

Pastatų atitvarų leistinosios šilumos perdavimo koeficiento UMN, W/(m2K), ir ilginių šiluminių tiltelių leistinosios šilumos perdavimo koeficiento MN, W/(mK), vertės

Atitvaros rūšis	Atitvarą žymintis poraidis	Gyvenamieji pastatai [4.2]	Negyvenamieji pastatai
			Viešosios paskirties pastatai*	Pramonės pastatai**
Stogai 1)	r	UMN 0,25	UMN 0,25	UMN 0,40
Perdangos, kurios ribojasi su / išore 2)	ce
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 3)	fg	UMN 0,35	UMN 0,40	UMN 0,50
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 4)	cc
Sienos 5)	w	UMN 0,30	UMN 0,40	UMN 0,50
Langai ir kitos skaidrios / atitvaros 6)	wd	UMN 1,9	UMN 1,9	UMN 3,0
Durys, vartai 7)	d	UMN 1,9	UMN 1,9	UMN 3,0
Ilginiai šiluminiai tilteliai 8)	t	MN  0,50	MN  0,60	MN  0,70

Pastaba. Žr. 1 lentelės paaiškinimus ir pastabas.

10. Reikalavimai pastatų ir jų atitvarų sandarumui:
10.1. pastato langų ir stoglangių oro pralaidumo klasės turi būti ne mažesnės už pateiktas 3 lentelėje;

3 lentelė

Reikalavimai pastato langų ir stoglangių oro pralaidumui

Pastato aukštų skaičius	Langų ir stoglangių oro pralaidumo klasės / pagal LST EN 12207 [4.9]
1 ir 2	2
3 ir daugiau	3

10.2. išorinės durys turi atitikti ne mažesnės už 2 oro pralaidumo klasės reikalavimus [4.9]. Viešbučių, prekybos ir transporto paskirties pastatų [4.2] išorinėms durims šis reikalavimas netaikomas;
10.3. kai tarp pastato vidaus ir išorės slėgių skirtumas yra 50 Pa, oro apykaita pastate, nustatyta pagal [4.10] ar [4.11], turi būti ne didesnė už:
– 3 kartus per valandą patalpose, kuriose nėra vėdinimo įtaisų;
– 1,5 karto per valandą patalpose, kuriose įrengti vėdinimo įtaisai.
Šie reikalavimai netaikomi gamybos ir pramonės paskirties pastatams [4.2].
11. Reikalavimai grindų šiluminiam imlumui:
11.1. pastatų šildomų patalpų, kuriose nuolat būna žmonės, grindų paviršiaus šiluminis imlumas YP turi būti ne didesnis už norminę YPN vertę, pateiktą 4 lentelėje;
11.2. grindų paviršiaus šiluminis imlumas YP skaičiuojamas pagal Reglamento 1 priede pateiktą metodiką;

4 lentelė

Grindų paviršiaus norminės šiluminio imlumo YPN, W/(m2K), vertės

Eil. Nr.	Pastatų patalpos	Norminė grindų paviršiaus šiluminio imlumo vertė YPN, W/(m2K)
1	Gyvenamųjų pastatų ir negyvenamųjų gydymo paskirties pastatų [4.2] šildomos patalpos, išskyrus vestibiulius ir pagalbines patalpas	12
2	Kitų negyvenamųjų pastatų [4.2] šildomos patalpos (išskyrus nurodytus šios lentelės 1 eilutėje), kuriose dirbamas lengvas fizinis darbas [4.8], išskyrus vestibiulius, koridorius ir pan.	14
3	Šios lentelės 2 eilutėje išvardytos pastatų patalpos, kuriose dirbamas vidutinio sunkumo fizinis darbas [4.8]	17

11.3. grindų paviršiaus šiluminis imlumas nereglamentuojamas:
– kai grindų paviršiaus temperatūra didesnė už 23 oC;
– kai patalpose nuolatinėse darbo vietose patiesiami mediniai skydai arba šilumai mažai laidūs kilimėliai.
12. Prie pastato pristatyti priestatai ar antstatai turi atitikti Reglamento 9 ir 10 punktų reikalavimus.
13. Jei iš išorinės pusės apšiltinama kuri nors iš Reglamento 5 lentelėje minima gyvenamojo ar negyvenamojo viešosios paskirties pastato (žr. Reglamento 1 lentelės paaiškinimus) atitvara ar jos dalis, tai šios apšiltinamos atitvaros ar jos apšiltinamos dalies projektinės šilumos perdavimo koeficiento vertės UD, W/(m2K), turi būti ne didesnės už pateiktas Reglamento 5 lentelėje arba turi būti ne didesnės už ekonomiškai optimalią papildomai apšiltintos atitvaros ar jos apšiltintos dalies šilumos perdavimo koeficiento vertę, apskaičiuotą pagal reglamento 5 priede pateiktą metodiką.

5 lentelė

Papildomai apšiltinamų iš išorės gyvenamųjų ir negyvenamųjų viešosios paskirties pastatų (žr. Reglamento 1 lentelės paaiškinimus) atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U, W/(m2K), vertės

Atitvaros rūšis	Šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2K)
Stogai 1)	0,20
Perdangos, kurios ribojasi su išore 2)
Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu 3)	0,30
Perdangos virš nešildomų rūsių ir pogrindžių 4)
Sienos 5)	0,25

Pastaba. Žr. 1 lentelės paaiškinimus ir pastabas.

14. Projektuojant atitvarų apšiltinimą iš vidaus, reikia vadovautis Reglamento 6 priedu.

VI. PASTATŲ ATITVARŲ IR ilginių šiluminių tiltelių ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTŲ NUSTATYMAS

15. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U vertė apskaičiuojama pagal Reglamento 1 priede pateiktą metodiką.
16. Ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento  vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo 17 punktą.
17. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U vertė suapvalinama šimtosios dalies tikslumu, langų ir durų – dešimtosios dalies tikslumu.

VII. Atitvarų drėgminė būklė

18. Atitvaros turi būti suprojektuotos taip, kad šaltuoju metu jose susikaupusi drėgmė šiltuoju metu išgaruotų. Metų eigoje atitvaroje susikaupiantis ir išgaruojantis drėgmės kiekis nustatomas pagal Reglamento 2 priedo reikalavimus.
19. Šaltuoju metu atitvarose susikaupęs drėgmės kiekis neturi viršyti Reglamento 2 priedo reikalavimų.
20. Atitvaros turi būti suprojektuotos taip, kad nebūtų pelėsių augimo ant vidinio atitvaros paviršiaus rizikos, t. y. atitvaros paviršiuje santykinis oro drėgnis turi būti ne didesnis už 80 %. Ši rizika turi būti įvertinta pagal Reglamento 2 priede pateiktą skaičiavimo metodą.
21. Lengvos konstrukcijos, kurių vidinio paviršiaus temperatūra, keičiantis išorės oro temperatūrai, pakinta greičiau negu per parą, pvz., langų rėmai, turi atitikti Reglamento 2 priedo 12 punkto reikalavimus.
22. Kondensacija mediniuose pastato elementuose arba ant jų paviršių neleistina. Ar kondensacija galima, apskaičiuojama pagal Reglamento 2 priedo 16.5 punktą.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Reglamentas yra suderintas ir atitinka atitvarų šiluminę techniką reglamentuojančių Lietuvos standartais perimtų Europos standartų reikalavimus bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/91/EB 2002.12.16 dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimus.
24. Jei atitvaroms projektuoti nepakanka šiame Reglamente pateiktų reikalavimų, jų projektams rengti gali būti naudojami tarptautiniai ar užsienio valstybių (nacionaliniai) normatyviniai statybos techniniai dokumentai, pritarus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal STR 1.01.05:2002 [4.5] nustatytą tvarką.
25. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
______________

STR 2.05.01:2005
1 priedas

šilumos perdavimo per pastatų atitvaras Skaičiavimo metodai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame Reglamento priede pateikti šilumos perdavimo per atitvaras skaičiavimo metodai.

II. NUORODOS

2. Šiame Reglamento priede pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:
2.1. STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ (Žin., 2003, Nr. 80-3670);
2.2. STR 2.09.04:2002 „Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui“. (Žin., 2002, Nr. 118-5326);
2.3. LST EN ISO 6946:2000 „Statybiniai komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimas. Apskaičiavimo metodas (ISO 6946:1996)“;
2.4. LST EN ISO 6946:2000/A1:2003 „Statybiniai komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimas. Apskaičiavimo metodas (ISO 6946:1996/Amd.1:2003)“;
2.5. LST EN ISO 13370:2000 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Šilumos perdavimas gruntu. Apskaičiavimo metodai (ISO 13370:1998)“;
2.6. LST EN 1264-2:2000 „Grindų šildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 2 dalis. Šiluminės galios nustatymas“;
2.7. LST EN 1264-3:2000 „Grindų šildymas. Sistemos ir sudedamosios dalys. 3 dalis. Parinkimas“;
2.8. LST EN ISO 10077-1:2004 „Langų, durų ir užsklandų šiluminės charakteristikos. Šilumos perdavimo apskaičiavimas. 1 dalis. Supaprastintas metodas (ISO 10077-1:2000)“;
2.9. LST EN ISO 10077-2:2004 „Šiluminės langų, durų ir langinių charakteristikos. Šiluminio skaidrumo apskaičiavimas. 2 dalis. Skaitmeninis rėmų apskaičiavimo metodas (ISO 10077-2:2003)“;
2.10. LST EN ISO 10211-1:2000 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautų ir paviršiaus temperatūrų apskaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji apskaičiavimo metodai (ISO 10211-1:1995)“;
2.11. LST EN ISO 10211-2:2002 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautų ir paviršiaus temperatūrų apskaičiavimas. 2 dalis. Ilginiai šilumos tilteliai (ISO 10211-2:2001)“;
2.12. LST EN ISO 14683+AC:2000 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Ilginis šilumos perdavimas. Supaprastinti metodai ir nustatomos vertės (ISO 14683:1999)“;
2.13. LST EN ISO 12567-1:2002 „Šiluminės langų ir durų charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas karštosios dėžės metodu. 1 dalis. Langų ir durų deriniai (ISO 12567-1:2000)“

III. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

3. Šiame Reglamento priede vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai:
3.1. šilumos laidumo koeficientas (λ) – šilumos srauto tankis W/m2, pereinantis per 1 m storio medžiagos sluoksnį, kai temperatūrų skirtumas tarp jo paviršių yra lygus 1K; W/(m·k);
3.2. deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas (λdec) – statybinės medžiagos šilumos laidumo koeficiento tikėtina vertė, nustatoma pagal [2.1]; W/(m·K);
3.3. projektinis šilumos laidumo koeficientas (λds) – statybinės medžiagos šilumos laidumo koeficiento vertė normaliomis eksploatavimo sąlygomis, atsižvelgiant į medžiagos vidutinį drėgnį ir temperatūrą, nustatoma pagal [2.1]; W/(m·K);
3.4. šiluminė varža (R) – temperatūrų skirtumas, K, tarp medžiagos sluoksnio paviršių, kuriam esant susidaro vienetinis šilumos srauto tankis W/m2; m2·K/W;
3.5. atitvaros šilumos perdavimo koeficientas (U) – šilumos srauto tankis per atitvarą, esant oro temperatūrų skirtumui abiejose atitvaros pusėse 1 K, W/(m2K);
3.6. termiškai vienalytis sluoksnis – sluoksnis, kurio šiluminiai parametrai bet kuria kryptimi nekinta;
3.7. atitvaros vidinio paviršiaus šilumos imlumas (Ysi) – šilumos srauto tankio santykis su atitvaros vidaus paviršiaus temperatūros svyravimo amplitude; W/(m2·K);
3.8. atitvaros šiluminė inercija (D), išreiškianti šiluminį pastovumą, – atitvaros sluoksnių šiluminių varžų ir šiluminio imlumo koeficientų sandaugų suma;
3.9. šiluminio spinduliavimo geba (ε) – parametras, parodantis, kokią šiluminių spindulių dalį duotasis paviršius išspinduliuoja arba sugeria, lyginant su tokios pat temperatūros juodojo kūno paviršiumi. Šis parametras dar vadinamas paviršiaus juodumo laipsniu;
3.10. būdingas grindų matmuo (B′) – grindų plotas, padalytas iš pusės grindų perimetro ilgio.
4. Simboliai, dydžiai ir vienetai:
Simbolis	Dydis	Vienetai
λdec	deklaruojamasis šilumos laidumo koeficientas	W/(m·K)
λds	projektinis šilumos laidumo koeficientas	W/(m·K)
R	šiluminė varža	m2·K/W
Rg	oro tarpo šiluminė varža	m2·K/W
Rsi	vidaus paviršiaus šiluminė varža	m2·K/W
Rse	išorės paviršiaus šiluminė varža	m2·K/W
Rt	visuminė šiluminė varža	m2·K/W
Rs	suminė šiluminė varža	m2·K/W
RI	didžiausioji suminės šiluminės varžos vertė	m2·K/W
RII	mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė	m2·K/W
Ru	nešildomos pastogės arba ertmės joje šiluminė varža	m2·K/W
Rq	plono sluoksnio (kartono, plėvelės ir pan.) šiluminė varža	m2·K/W
Rf	grindų konstrukcijos šiluminė varža	m2·K/W
U	šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
ΔUfn	šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl jungčių įtakos	W/(m2·K)
Uo	grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento pagrindinė dedamoji	W/(m2·K)
Uf	grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
Ubf	rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
Ubw	įgilintos rūsio sienų dalies šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
Uw	antžeminių pogrindžio sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
	kraštų įtakos pataisa	W/(m2·K)
Uwd	lango šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
Ufr	lango rėmo šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
Ug	įstiklintos lango dalies šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2·K)
	šiluminio spinduliavimo geba	–
A	plotas	m2
d	atitvaros sluoksnio storis	m
P	grindų perimetro ilgis	m
h	grindų viršaus aukštis nuo grunto paviršiaus	m
e	didžiausioji santykinė paklaida	%
Av	pogrindžio vėdinimo angų plotas perimetro metrui	m2/m
v	vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje	m/s
fw	užuovėjos faktorius	–
w	sienos storis	m
B′	būdingas grindų matmuo	–
dt	atstojamasis grindų storis	m
Ysi	atitvaros vidinio paviršiaus šilumos imlumas	W/(m2·K)
S	medžiagos šilumos imlumo koeficientas, esant 24 h periodui	W/(m2·K)
D	atitvaros šiluminė inercija	–
θ	temperatūra	ºC

Poraidžiai: dec – deklaruojamasis, ds – projektinis, s – suminis, t –visuminis, se – išorės paviršius, si – vidaus paviršius, fn – metalinių jungčių, w – siena, v – vėdinimas, wd – langas.

Kitų simbolių paaiškinimai pateikiami Reglamento tekste.

IV. šilumos perdavimo per pastatų atitvaras Skaičiavimo metodai

5. atitvarų visuminė šiluminė varža [2.3], [2.4]
atitvarų visuminė šiluminė varža, m2·K/W, apskaičiuojama pagal šią formulę:

Rt = Rsi + Rs + Rse
(1.1)

čia:	Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W;
	Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža, m2·K/W;
	Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža, m2·K/W.

6. Paviršių šiluminių varžų Rsi ir Rse vertės pateiktos 1.1 lentelėje.

1.1 lentelė

Vidinio ir išorinio paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse, m2·K/W

Vidinio paviršiaus šiluminė varža, Rsi, m2·K/W			Išorinio paviršiaus šiluminė varža, Rse, m2·K/W
šilumos srauto kryptis
horizontali / 	aukštyn / 	žemyn / 	Visomis kryptimis
0,13	0,10	0,17	0,04	0,04	0,04

Pastabos:
1. pertvarų, skiriančių dvi patalpas su skirtingomis oro temperatūromis, suminė abiejų paviršių šiluminė varža (Rsi + Rse) prilyginama 0,25 m2·K/W.
2. Horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ± 30º.

Jei reikia įvertinti vėjo poveikį, išorės paviršiaus šiluminės varžos vertės imamos iš 1.2 lentelės.

1.2 lentelė

Rse vertės, esant įvairiems vėjo greičiams, m2·K/W

Vėjo greitis, m/s	1	2	3	5	7	10
Rse, m2·K/W	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02

7. Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža Rs, m2·K/W, apskaičiuojama pagal formulę:

Rs = R1 + R2 + … + Rn + (Rg + Rq + Ru);	(1.2)

čia:	R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos;
	Rg – oro tarpo šiluminė varža;
	Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža;
	Ru – nešildomos pastogės šiluminė varža.

Atskirų sluoksnių varžų skaičiavimo būdai ir šiluminių parametrų vertės pateiktos šio priedo 8–12 p.
8. Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža R, m2·K/W, apskaičiuojama pagal formulę:

;	(1.3)

čia:	d – sluoksnio storis, m;
	λds – medžiagos sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K).

9. atitvaros oro tarpo šiluminė varža
šiame punkte aptariamos šių oro tarpų šiluminės varžos:
- kai oro tarpą riboja du lygiagretūs paviršiai, statmeni einančiam per juos šilumos srautui, o šių paviršių šilumos spinduliavimo geba εn ne mažesnė kaip 0,8;
- kai oro tarpo storis šilumos srauto kryptimi mažesnis kaip dešimtoji dalis vienos iš kitų dviejų matmenų (aukščio ir pločio), bet ne didesnis kaip 0,3 m;
- kai oro tarpe nesimaišo lauko ir vidaus oras.
9.1. Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg imama iš 1.3 lentelės.

1.3 lentelė

Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg, m2·K/W

Oro tarpo storis / d, mm	Šiluminė varža, Rg, m2·K/W
	Šilumos srauto kryptis
	Horizontali 	Aukštyn 	Žemyn 
5	0,11	0,11	0,11
7	0,13	0,13	0,13
10	0,15	0,15	0,15
15	0,17	0,16	0,17
25	0,18	0,16	0,19
50	0,18	0,16	0,21
100	0,18	0,16	0,22
300	0,18	0,16	0,23

9.2. Nevėdinamojo oro tarpo, ribojamo paviršiumi su atspindinčia danga, šiluminė varža
nevėdinamo oro tarpo, kai vienas iš paviršių padengtas atspindinčia danga (šilumos spinduliavimo geba 0,2 ≤ εn < 0,8), Rg vertės pateiktos 1.4 lentelėje.

1.4 lentelė

Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg, m2·K/W, kai vienas iš oro tarpą ribojančių paviršių yra padengtas atspindinčia danga, (spinduliavimo geba 0,2 ≤ εn < 0,8)

Oro tarpo storis / d, mm	Šiluminė varža, Rg, m2·K/W
	Šilumos srauto kryptis
	Horizontali 	Aukštyn 	Žemyn 
5	0,17	0,17	0,17
10	0,29	0,23	0,29
20	0,37	0,25	0,43
50 – 100	0,34	0,27	0,61

9.3. Atitvarų su ribotai vėdinamu oro tarpu visuminė šiluminė varža Rt, m2·K/W.
Ribotai vėdinamas oro tarpas – jeigu į oro tarpą per angas patenka iš išorės oras, kai angų plotas Av:
- 5 cm2 < Av ≤15 cm2 kiekvienam atitvaros perimetro metrui, kai oro tarpas vertikalus;
- 5 cm2 < Av ≤15 cm2 vienam kvadratiniam horizontalaus oro tarpo metrui.
Atitvarų, su ribotai vėdinamu oro tarpu visuminė šiluminė varža Rt, m2·K/W, yra lygi oro tarpo ir sluoksnių, esančių tarp išorės aplinkos ir oro tarpo, šiluminių varžų sumos pusei, pridėjus likusių sluoksnių ir paviršių šiluminių varžų sumą.
9.4. Atitvarų su vėdinamu oro tarpu visuminė šiluminė varža Rt, m2·K/W.
vėdinamas oro tarpas – vėdinamas išorės oru oro tarpas, kai angų plotas Av:
- ne mažesnis kaip 15 cm2 kiekvienam atitvaros perimetro metrui, kai oro tarpas vertikalus;
- ne mažesnis kaip 15 cm2 vienam kvadratiniam horizontalaus tarpo metrui.
Atitvarų su vėdinamu oro tarpu visuminė šiluminė varža Rt, m2·K/W, lygi sluoksnių, esančių tarp šio oro tarpo ir vidaus oro, šiluminių varžų sumai, pridėjus paviršių šilumines varžas (išorės paviršiaus šiluminė varža prilyginama vidaus paviršiaus šiluminei varžai, Rse = Rsi).
10. Nešildomų pastogių ir jų ertmių šiluminė varža Ru imama iš 1.5 lentelės.

1.5 lentelė

Pastogių ertmių šiluminė varža Ru, m2·K/W

Stogo rūšis	Ru, m2·K/W
Čerpių stogas be ritininės dangos, ištisinio lentų pakloto ir pan.	0,06
Stogas su lakštine arba čerpių danga, su ritinine danga ir lentų paklotu	0,2
Tas pats kaip ir 2 eilutėje, su papildomu aliuminio ar kitokiu atspindinčiu paviršiumi, nukreiptu į pastogės pusę	0,3
Stogas su glaudžiai suleistų lentų ir ritininės dangos paklotu	0,3

Pastaba. Šios vertės taikomos neapšiltintiems stogams ir pastogėms virš apšiltintos perdangos. Pastogė gali būti vėdinama, tačiau oro judėjimo greitis ne didesnis kaip 1 m/s.

11. Plonų sluoksnių šiluminė varža Rq imama iš 1.6 lentelės.

1.6 lentelė

Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq, m2·K/W
Plono sluoksnio padėtis	Ru, m2·K/W
Glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvarinės konstrukcijų paviršių	0,02
Tarp atitvaros sluoksnių *	0,04

* Šiluminė varža Rq apibūdina plono sluoksnio šiluminę varžą, įskaitant šiluminę varžą, atsirandančią dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros dalimis.

12. Atitvaros iš termiškai nevienalyčių sluoksnių suminė šiluminė varža
Termiškai nevienalytės atitvaros suminė šiluminė varža Rs, m2K/W, apskaičiuojama pagal formulę:
;	(1.4)

čia:	RI – didžiausioji suminės šiluminės varžos vertė, m2K/W;
	RII – mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė, m2K/W.

(1.4) formulė taikytina, jeigu skaičiavimo rezultatų santykinė paklaida e, %, apskaičiuota pagal (1.5) formulę, neviršija 15%:
.	(1.5)

Jei formulės (1.5) apribojimų sąlygos netenkinamos, turi būti naudojami tikslesni šiluminės varžos nustatymo metodai, pvz., temperatūros laukų skaitmeniniai skaičiavimai arba eksperimentinis modeliavimas.
Didžiausioji ir mažiausioji varžų vertės apskaičiuojamos suskirsčius termiškai nevienalytę atitvarą (1.1 pav.) į būdingąsias dalis ir sluoksnius. Pirmiausia atitvara dalijama į būdingąsias dalis plokštumomis, lygiagrečiomis šilumos srauto krypčiai (1.2 pav.) ir apskaičiuojama didžiausioji suminės šiluminės varžos vertė. Toliau atitvara skaidoma į būdinguosius sluoksnius plokštumomis, statmenomis šilumos srauto per atitvarą krypčiai (1.3 pav.), ir apskaičiuojama mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė.
Didžiausioji atitvaros suminės šiluminės varžos vertė RI, m2K/W, atitinkanti vidutinę atitvaros šiluminę varžą pagal būdingąsias atitvaros dalis, apskaičiuojama pagal formulę:

;	(1.6)

čia:	A – nagrinėjamos termiškai nevienalytės atitvaros skerspjūvio plotas (1.2 pav.), m2:
	A = Aa + Ab +…+ Am,
	Aa= ah, Ab= bh, Am= mh;
	Ra, Rb, …, Rm – kiekvienos dalies šiluminė varža (1.2 pav.), m2K/W:
	Ra= R1a + R2a +…+ Rna,
	Rb= R1b + R2b +…+ Rnb,
	Rm= R1m +R2m +…+ Rnm,

, , ............. .	(1.7)

1.1 pav. Termiškai nevienalytės atitvaros pavyzdys	1.2 pav. Termiškai nevienalytės atitvaros suskirstymo į būdingąsias dalis ir sluoksnius schema skaičiuojant didžiausiąją suminę šiluminę varžą RI

1.3 pav. Termiškai nevienalytės atitvaros suskirstymo į būdingąsias dalis ir sluoksnius schema, apskaičiuojant mažiausiąją suminę šiluminę varžą RII

Atitvaros mažiausioji suminės šiluminės varžos vertė RII, m2K/W, atitinkanti būdingųjų sluoksnių vidutinių šiluminių varžų sumą, apskaičiuojama pagal formulę:

RII = R1 + R2 +…+ Rn;	(1.8)

čia R1, R2, … Rn – atskirų sluoksnių vidutinės šiluminės varžos (žr. 1.3 pav.), m2K/W.

Kiekvieno sluoksnio vidutinė šiluminė varža R1, R2... Rn, m2K/W, apskaičiuojama taip:

,
;	(1.9)

čia Rna, Rnb, …, Rnm – n-tojo nevienalyčio sluoksnio vienalyčių dalių (a, b, … m) atitinkamos šiluminės varžos, m2K/W, apskaičiuojamos pagal (1.7) formulę.

13. atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), apskaičiuojamas:

;	(1.10)

čia Rt – atitvaros visuminė šiluminė varža W/(m2·K).

Apskaičiuotoji šilumos perdavimo koeficiento vertė suapvalinama vieneto šimtosios dalies tikslumu (iki dviejų skaitmenų po kablelio).
14. šilumos perdavimo koeficiento pataisa ΔUfn dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis
Jei termoizoliacinį sluoksnį kerta metalinės jungtys, jungiančios atitvaros vidaus ir išorės sluoksnius, atitvaros šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę:

;	(1.11)
Pataisa ΔUfn, W/(m2·K), apskaičiuojama:

;	(1.12)

čia:	 – struktūrinis daugiklis (1.7 lentelė);
	fn – metalinės jungties šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K);
	nfn – jungčių skaičius viename m2;
	Afn – vienos jungties skerspjūvio plotas, m2;
	dfn – skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas termoizoliacinio sluoksnio storiui, m.

1.7 lentelė
Struktūrinio daugiklio  vertės

Jungčių vieta	
Sienoje tarp mūro ir medienos	0
Sienoje tarp mūro ir betono	0,5
Sienoje tarp dviejų betono sluoksnių	0,6
tvirtinantys varžtai tarp stogo ritininės dangos ir metalo lakštų	0,6
tvirtinantys varžtai tarp stogo plastikinės dangos ir metalo lakštų	0,4
varžtai tarp metalinių lakštų	0,8

15. grindų šilumos perdavimo koeficientas
čia pateikiami grindų ant grunto ir rūsių atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimo būdai. Kitais atvejais turi būti naudojami metodai, nurodyti [2.5], arba temperatūros laukų skaitmeniniai skaičiavimo metodai.
Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), bendruoju atveju apskaičiuojamas pagal formulę:

;	(1.13)

čia:	U0 – grindų ant grunto šilumos perdavimo pagrindinė dedamoji, priklausanti nuo grindų, ploto, jų formos ir grindis ribojančių sienų storio, W/(m2·K);
	 – pataisa, įvertinanti pakraščių vertikaliojo ir horizontaliojo apšiltinimo įtaką. Vertė apskaičiuojama pagal (1.21) arba (1.22) formules;
	B′ – būdingasis grindų matmuo, apskaičiuojamas taip:

;	(1.14)

čia:	A – bendras grindų ant grunto plotas, m2;
	P – grindų perimetras, m.

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus matmenys. Jei nagrinėjama patalpa turi ir vidines sienas, perimetrui apskaičiuoti imami tik išorės sienų ilgiai.
15.1. Grindų ant grunto su neapšiltintais pakraščiais šilumos perdavimo koeficientas
Šios grindys gali būti neapšiltintos arba su vienodu ištisiniu termoizoliaciniu sluoksniu (po grindų plokšte, jos viduje arba virš jos (1.4 pav.).

1.4 pav. Grindų ant grunto schema

Jei grindys ant grunto pakraščiuose nėra papildomai apšiltintos, tai antrasis (1.13) formulės narys lygus 0 ir formulė tampa tokia:

U = U0.	(1.15)

U0 vertė apskaičiuojama taip:
- jei grindys neapšiltintos arba mažai apšiltintos (dt < B′), tai:

;	(1.16)

- jei grindys gerai apšiltintos (dt ≥ B′), tai:

;	(1.17)

čia:	λgr – grunto projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K), imamas iš 8 priedo;
	dt – atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu, m:

;	(1.18)

čia:	Rf – grindų šiluminė varža, m2·K/W;
	w – grindis ribojančios sienos storis, (1.4 pav.), m;
	gr – grunto šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K).

Pastaba. Galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

15.2. Grindų ant grunto su apšiltintais pakraščiais šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.13) formulę.
Pirmiausiai pagal (1.16) arba (1.17) formules apskaičiuojama U0 vertė. Po to apskaičiuojama R′ins:

R′ins = Rins – dins/gr;	(1.19)

čia:	R′ins – grindų ant grunto papildomoji šiluminė varža, esant pakraščių apšiltinimui, m2·K/W;
	Rins – pakraščių termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža, m2·K/W;
	dins – pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis, m;
	gr – grunto šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K).

tada apskaičiuojamas atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis (išreikštas grunto sluoksnio storiu), m:

d′ = R′ins·λgr.	(1.20)

po to apskaičiuojama ΔΨ vertė, priklausanti nuo papildomo pakraščių termoizoliacinio sluoksnio pločio arba gylio D, apšiltinamų pakraščių šiluminės varžos bei tokio pat storio grunto sluoksnio šiluminės varžos:
a) kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą horizontaliai (1.5 pav.):

;	(1.21)

čia:	dt – apskaičiuojamas pagal (1.18) formulę;
	d’ – apskaičiuojamas pagal (1.20) formulę.

Formulė (1.21) taip pat taikoma, jei horizontalusis pakraščių termoizoliacinis sluoksnis įrengtas virš grindų plokštės arba išorinėje pamatų pusėje;
b) kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą vertikaliai pamatų vidinėje arba išorinėje pusėje (1.6 pav.):
(1.22)

Kai pamato sienos požeminės dalies šilumos laidumo koeficientas mažesnis už grunto, priimama, kad ši pamato dalis yra vertikalusis apšiltinimas (1.7 pav.) ir apskaičiuojama pagal (1.22) formulę.

1.5 pav. Grindų ant grunto horizontalių pakraščių apšiltinimo schema

1.6 pav. Grindų ant grunto vertikaliojo pakraščių apšiltinimo schema

1.7 pav. Grindų ant grunto vertikaliojo pakraščių apšiltinimo schema (pamatų siena vertinama kaip vertikalusis termoizoliacinis sluoksnis)

15.3. Grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficientas
šiuo atveju šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), apskaičiuojamas iš formulės:

;	(1.23)

čia:	Uf – perdangos tarp patalpos vidaus ir pogrindžio oro šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K);
	Ugr – pogrindžio grindų (grunto) šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal (1.16) formulę;
	Uwv – pogrindžio sienų šilumos perdavimo koeficientas, apimantis šilumos perdavimą per antžemines pogrindžio sienas į išorę ir šio pogrindžio vėdinimo poveikį W/(m2·K).

1.8 pav. Grindų virš nešildomo natūraliai vėdinamo pogrindžio schema

paviršių šiluminių varžų vertės imamos iš 1.1 lentelės.

Ugr apskaičiuojamas pagal (1.16) formulę, kur vietoje dt įstatomas dydis dgr:

dgr = w + gr·(Rsi + Rgr + Rse);	(1.24)

čia:	Rgr –pogrindžio gringų suminė šiluminė varža, m2·K/W;
	w – pogrindžio sienos storis, m;
	gr – grunto šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K).

Jei vidutinis pogrindžio gylis z yra didesnis už 0,5 m, tai skaičiuojama pagal [2.5] (F.2) formulę. pogrindžio sienų šilumos perdavimo koeficientas Uwv apskaičiuojamas:

(1.25)

čia:	h – grindų aukštis nuo grunto paviršiaus, m (1.8 pav.). Jei h yra nevienodas visu grindų perimetru, formulėje (1.25) reikia imti vidutinę h vertę;
	Av – pogrindžio vėdinimo angų plotas vienam perimetro metrui, m2/m;
	v – vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje, m/s;
	fw – užuovėjos faktorius (žr. 1.8 lentelę);
	Uw – pogrindžio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K).

1.8 lentelė
Užuovėjos faktoriaus fw vertės

Užuovėjos lygis	fw
Pastatas apsaugotas nuo vėjo (pvz., miesto viduryje)	0,02
Vidutiniškai apsaugotas (pvz., priemiesčiuose)	0,05
Neapsaugotas (pvz., atvirose vietose)	0,10

15.4. šildomo rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas
Rūsio visų atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2·K), apskaičiuojamas taip (1.9 pav.):

;	(1.26)

čia:	z – rūsio sienos požeminės dalies aukštis, m. Kai z = 0, šilumos perdavimo koeficientas U skaičiuojamas pagal (1.15) – (1.17) formules;
	Ubf – šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas;
	Ubw – rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas;
	A – rūsio grindų plotas, m2;
	P – išorinių rūsio atitvarų perimetras, m.

1.9 pav. Šildomo rūsio schema

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus matmenys. Jei nagrinėjama patalpa turi ir vidines atitvaras, perimetrui apskaičiuoti imami tik išorės atitvarų ilgiai.

Šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf apskaičiuojamas pagal formules:
a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt + 0,5·z < B′):

;	(1.27)

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt + 0,5·z ≥ B′):

.	(1.28)

Ubf skaičiavimui reikia nustatyti dt ir B′. Tada rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) atstojamasis storis lygus:

dt = w + gr·(Rsi + Rbf+ Rse);	(1.29)

čia:Rbf – rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža, m2·K/W. Apskaičiuojant Rbf, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

Šildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw apskaičiuojamas pagal formulę:

;	(1.30)

(1.30) formulė naudojama, kai dw ≥ dt. Jeigu dw < dt, tada vietoje dt imama dw:

;	(1.31)

čia:	dw –atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis, m;
	Rbw – rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža, m2·K/W.

Tuo atveju, jei tik po dalimi pastato yra rūsys, o kitoje dalyje – grindys ant grunto, skaičiuoti galima tiktai apytiksliai, tariant, kad po visu pastatu yra rūsys, tačiau jo įgilinimas imamas lygus pusei rūsio įgilinimo.
15.5. Nešildomo vėdinamo rūsio atitvarų šilumos perdavimo koeficientas, kai žinoma oro kaita rūsyje
Žemiau pateiktos formulės naudojamos, jei nešildomi rūsiai vėdinami išorės oru. Šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas iš formulės:

;	(1.32)

čia:	Uf – pirmo aukšto grindų perdangos šilumos perdavimo koeficientas (tarp šildomos vidaus aplinkos ir rūsio), W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal (1.1) formulę;
	Uw – rūsio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal (1.1) formulę;
	n – oro kaita, vėdinant išorės oru, kartais per valandą;
	V – rūsio tūris, m3;
	Ubf – rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal (1.27) arba (1.28) formules;
	Ubw – rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal (1.30) formulę;
	h – rūsio sienų antžeminės dalies aukštis iki pirmo aukšto grindų viršaus (1.9 pav.), m;
	z – rūsio sienų požeminės dalies aukštis nuo rūsio grindų plokštės apačios (1.9 pav.), m;
	P – pirmo aukšto grindų perimetras, m;
	A – pirmo aukšto grindų plotas, m2.

Nesant duomenų apie oro kaitą rūsyje, priimama n = 0,3 karto per valandą oro kaitą.
Vidutinė rūsio temperatūra gali būti apskaičiuojama pagal (1.34) formulę.
15.6. Šildomų grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas
Šilumos perdavimo koeficientas, kai grindų plokštėje yra šildymo sistema, tolygiai paskirstanti šilumą, skaičiuojamas padarius tokius pakeitimus:
- vidaus temperatūra θi pakeičiama vidutine šildymo elementų plokštumos temperatūra θel;
- skaičiuojant dydžio dt vertę, reikia vertinti tiktai sluoksnių, esančių žemiau šildymo elementų plokštumos, šilumines varžas, sienų storį bei išorės paviršiaus varžą.
Dažniausiai šildymo elementų plokštumos temperatūra grindų plokštės viduje yra nežinoma, kadangi, reguliuojant patalpos temperatūrą, šios plokštumos temperatūra svyruoja arba periodiškai kinta per parą (naktį patalpos temperatūra sumažinama arba šildymas visiškai išjungiamas). Tuomet vidutinė grindų paviršiaus temperatūra gali būti įvertinta pagal [2.5] nurodymus, panaudojant [2.6] ir [2.7] duomenis.
16. Langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd
Lango šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas kaip atstojamasis šilumos perdavimo koeficientas per lango rėmą ir įstiklintą dalį. Įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientas priklauso nuo stiklų skaičiaus, stiklų rūšies (paprastas stiklas, su atspindinčia danga ir pan.), oro tarpų storio ir dujų rūšies stiklo paketuose.
Langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd, W/(m2K), turi būti apskaičiuotas pagal [2.8].
Jeigu yra žinomos lango rėmo ir įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientų vertės bei lango matmenys, lango šilumos perdavimo koeficientas Uwd apskaičiuojamas, W/(m2K):

;	(1.33)

čia:	Ug – įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
	Ufr – rėmo šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2K);
	g – ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas dėl įstiklinimo, tarpiklių ir rėmo šiluminės sąveikos, W/(mK);
	Ag – įstiklintos dalies plotas, m2;
	Afr – lango rėmo plotas, m2;
	lg – įstiklinimo perimetro ilgis, m.

Lango plotas Awd yra rėmo ploto Afr ir įstiklinimo ploto Ag suma.
Lango įstiklintas plotas Ag yra mažiausias matomasis plotas, žiūrint iš abiejų pusių.
Lango rėmo plotas Afr yra didesnės rėmo projekcijos į plokštumą, lygiagrečią su įstiklinimo plokšte, žiūrint iš abiejų pusių, plotas.
Įstiklinimo perimetras lg yra lango arba durų stiklo lakštų matomųjų perimetrų suma.
Ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas dėl įstiklinimo, tarpiklių ir rėmo šiluminės sąveikos g, W/(mK) imamas iš [2.8].
Įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientas turi būti apskaičiuotas pagal [2.8] nurodymus arba nustatytas bandymais. Įstiklintos dalies šilumos perdavimo koeficientų vertės (kur tinka) gali būti priimtos pagal [2.8].
Langų rėmų šilumos perdavimo koeficientui apskaičiuoti gali būti naudojamos Ufr vertės, apskaičiuotos skaitmeninio skaičiavimo metodais (baigtinių elementų, baigtinių skirtumų) pagal [2.9] arba nustatytos tiesioginiais matavimais pagal [2.13].
Jeigu nėra kitokios informacijos, atitinkamų rėmų tipų vertės gali būti apskaičiuojamos naudojant [2.8] duomenis.
17. šilumos perdavimas per pastato atitvarų ilginius šiluminius tiltelius
Pagrindinės šiluminių tiltelių buvimo vietos: pastato atitvarų sandūros, sienų kampai, sienų ir perdangų jungtys, langų ir durų apvadai, pan. [2.10].
Apytikrės šilumos perdavimo koeficiento per ilginius šiluminius tiltelius vertės apskaičiuojamos pagal [2.11], [2.12]. Tiksliems skaičiavimams turi būti naudojami temperatūrinių laukų skaitmeniniai skaičiavimo metodai.
Dažnai sutinkamų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento vertės, apskaičiuotos pagal [2.12], imant išorinius atitvarų matmenis, pateikiamos Reglamento 7 priede.
Ilginių šiluminių tiltelių ilgiai imami pagal išorinius pastato matmenis arba atstumus tarp ašių (Reglamento 3 priedas).
18. Nešildomos patalpos temperatūros skaičiavimas
Nešildomos patalpos temperatūra skaičiuojama taip:

;	(1.34)

čia:	u – vidutinė nešildomos patalpos temperatūra šildymo laikotarpiu, oC;
	e – vidutinė išorės oro temperatūra šildymo laikotarpiu, oC;
	i – šildomos patalpos temperatūra šildymo laikotarpiu, oC;
	Ai – atitvarų plotas, skiriantis šildomą patalpą nuo nešildomos, m2;
	Ae – nešildomos patalpos išorės atitvarų plotas, m2;
	Ui – atitvarų, skiriančių šildomą patalpą nuo nešildomos, šilumos perdavimo koeficientai, W/m2·K;
	Ue – atitvarų, skiriančių nešildomą patalpą nuo išorės, šilumos perdavimo koeficientai, W/m2·K;
	V – nešildomos patalpos tūris, m3;
	c – savitoji oro šiluminė talpa, c = 0,279 Wh/(kg K);
	 – oro tankis (apytiksliai  = 1,2 kg/m3);
	n – vidutinė oro apykaita nešildomojoje patalpoje šildymo laikotarpio metu, kartais/h;
	hg – vidutiniai šilumos pritekėjimai (vidiniai + išoriniai) į nešildomą patalpą šildymo laikotarpiu, W. Nustatoma pagal [2.2].

Skaičiavimo lygtis išvesta iš lygybės:

.	(1.35)

Tai šilumos kiekių balanso lygtis, išreikšta šilumos srautais. Šilumos srautas, perduodamas iš šildomos patalpos į nešildomą, yra lygus šilumos srautui iš nešildomos patalpos į išorę, įvertinant pašildymą infiltruojamo išorės oro į nešildomą patalpą bei šilumos pritekėjimus į ją.

1.10 pav. Pastato su nešildoma patalpa schema

19. Grindų paviršiaus šilumos imlumo skaičiavimas
šiame skyriuje pateikta skaičiavimo tvarka, kuri bendruoju atveju gali būti taikoma apskaičiuoti bet kurios atitvaros vidaus paviršiaus šilumos imlumą.
19.1. Projektinis atitvaros sluoksnio šilumos imlumo koeficientas esant 24 h periodui, W/(m2·K), apskaičiuojamas pagal formulę:

;	(1.36)

čia:	λds – projektinis atitvaros sluoksnio šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K);
	c – atitvaros sluoksnio savitoji šilumos talpa, J/(kg·K), nustatoma taip:

;	(1.37)

čia:	co – sausos medžiagos savitoji šiluminė talpa, J/(kg·K);
	u – masinis medžiagos drėgnis eksploatavimo sąlygomis, %;
	ρ – atitvaros sluoksnio tankis eksploatavimo sąlygomis, kg/m3.

Pagrindinių statybinių medžiagų, naudojamų grindims įrengti, c0 ir ρ vertės pateiktos [2.1] ir 8 priede.
19.2. Atitvaros šiluminė inercija D apskaičiuojama pagal formulę:

D=R1·S1+R2·S2+...+Rn·Sn	(1.38)

čia:	R1, R2,..., Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos, m2·K/W, nustatomos pagal šio priedo 3 p.;
	S1, S2,..., Sn – atskirų atitvaros sluoksnių projektiniai šilumos imlumo koeficientai (esant 24h periodui), W/(m2·K).

19.3. Grindų paviršiaus šilumos imlumas Ysi
Jei grindų pirmojo sluoksnio šiluminė inercija D = R1 · S1 ≥ 0,5, tai grindų paviršiaus šilumos imlumas apskaičiuojamas pagal formulę:

Ysi= 2 · S1.	(1.39)

Pirmuoju sluoksniu imama grindų danga (t. y. pirmasis atitvaros sluoksnis iš vidaus į išorę).
Jei pirmųjų grindų n sluoksnių (n ≥ 1) suminė šiluminė inercija D1 + D2 +... + Dn< 0,5, tačiau (n+1) sluoksnių šiluminė inercija D1 + D2 +... + Dn+1 ≥ 0,5, tai vidinio grindų paviršiaus šilumos imlumas Ysi nustatomas nuosekliai skaičiuojant atskirų konstrukcijos sluoksnių paviršių šilumos imlumą, pradedant n-tuoju ir baigiant pirmuoju sluoksniu:
n-tajam sluoksniui Yn apskaičiuojamas pagal šią formulę:

;	(1.40)

i-tajam sluoksniui (i = n-1, n-2,..., 1) – pagal formulę:

.	(1.41)

Grindų paviršiaus šilumos imlumas Ysi prilyginamas apskaičiuotam pirmojo sluoksnio šilumos imlumui.
______________

STR 2.05.01:2005
2 priedas

IŠORINIŲ ATITVARŲ DRĖGMINĖS BŪKLĖS SKAIČIAVIMO METODAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiame Reglamento priede pateikiami supaprastinti skaičiavimo metodai, kaip įvertinti atitvarų paviršių ir jų sluoksnių įdrėkimą.
1.2. Galima naudotis ir kitais, tikslesniais skaičiavimo metodais. Pirmenybė teikiama sprendimui, kurio dėka gaunamas rezultatas su mažiausia rizika.
1.3. Šiame priede pateiktais metodais nustatoma, kokia turi būti atitvaros vidaus paviršiaus temperatūra, kad būtų išvengta pavojingo paviršiaus įdrėkimo, įskaitant pelėsių susidarymo galimybę. Šiais skaičiavimo metodais taip pat įvertinamas metų eigoje atitvarų viduje susikaupiantis ir išgaruojantis drėgmės kiekis.

II. NUORODOS

2. Šiame Reglamento priede pateiktos nuorodos į dokumentus:
2.1. STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamosios ir projektinės vertės“ (Žin., 2003, Nr. 80-3670);
2.2. HN 42-2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ (Žin., 2004, Nr. 105-3911);
2.3. RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (Žin., 1994, Nr. 24-394; 2002, Nr. 96-4230);
2.4. LST EN ISO 13788:2002 „Higroterminės statybinių komponentų ir dalių charakteristikos. Vidinio paviršiaus temperatūra siekiant išvengti pavojingo paviršiaus drėgnio ir kondensacijos plyšiuose. Apskaičiavimo metodai (ISO 13788:2001)“;
2.5. LST EN ISO 10211-1:2000 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Šilumos srautų ir paviršiaus temperatūrų apskaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji apskaičiavimo metodai (ISO 10211-1:1995)“;
2.6. LST EN ISO 9346:1999 „Termoizoliacija. Masės pernaša. Fizikiniai dydžiai ir apibrėžimai (ISO 9346:1987“;
2.7. LST EN 12524:2000 „Statybinės medžiagos ir gaminiai. Higroterminės savybės. Projektinių verčių lentelės“;
2.8. LST EN ISO 10456:2000 „Statybinės medžiagos ir gaminiai. Šiluminių dydžių deklaruojamųjų ir projektinių verčių nustatymas (ISO 10456:1999)“;
2.9. LST EN ISO 12572:2002 „Higroterminės statybinių medžiagų ir gaminių charakteristikos. Pralaidumo vandens garams savybių nustatymas (ISO 12572:2001)“;
2.10. LST EN ISO 6946:2000 „Statybiniai komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimas. Apskaičiavimo metodas (ISO 6946:1996)“.

III. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

3. Šiame Reglamento priede vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai:
3.1. Atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius (Rsi) – atitvaros vidaus paviršiaus ir išorės temperatūrų skirtumas, padalytas iš vidaus ir išorės oro temperatūrų skirtumo, apskaičiuotas įvertinant vidaus paviršiaus šiluminės varžos vertę Rsi [2.4]:

;	(2.1)

čia: si – apskaičiuojama iš formulės .
Atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinio faktoriaus apskaičiavimo metodas sudėtingoms konstrukcijoms pateiktas [2.5];
3.2. Projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius (Rsi. min) – minimali priimtina atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinio faktoriaus vertė [2.4]:

;	(2.2)

3.3. Minimali priimtina atitvaros vidaus paviršiaus temperatūra – mažiausia atitvaros vidinio paviršiaus temperatūra, kuriai esant pradeda augti pelėsiai [2.4];
3.4. Vidinis drėgmės prieaugis  – į patalpą patenkantis drėgmės srautas, padalytas iš oro pasikeitimo dažnio patalpoje ir patalpos tūrio [2.4]:

, kg/m3;	(2.3)

čia:	G – į patalpą patenkantis drėgmės srautas, kg/h;
	n – oro pasikeitimo dažnis patalpoje, h-1;
	V – patalpos tūris, m3;

3.5. Vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis (p) – į patalpą patenkantis drėgmės srautas, padaugintas iš dujų konstantos vandens garams ir temperatūros vidurkio tarp vidaus ir išorės oro, padalytas iš oro pasikeitimo dažnio patalpoje ir patalpos tūrio [2.4]:

, Pa;	(2.4)

čia:	Rv – dujų konstanta vandens garams, Rv462 Pam3/(Kkg);
	Ti ir Te – vidaus ir išorės oro temperatūra, K.

Pagal vidaus oro dalinį vandens garų slėgio prieaugį patalpos gali būti klasifikuojamos į penkias drėgnumo klases (žr. Reglamento 4 priedą);

3.6. Medžiagos sluoksnio garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis sd (sutrumpintai – lygiavertis oro sluoksnio storis sd) – atitinkamo storio nejudančio oro sluoksnis, turintis tokią pačią garinę varžą kaip ir medžiagos sluoksnis [2.4]:

, m;	(2.5)

3.7. Santykinis oro drėgnis () – dalinio vandens garų slėgio santykis su vandens garų soties slėgiu esant tam tikrai temperatūrai [2.4]:

, ;	(2.6)

3.8. Vandens garų soties slėgis (psat) – maksimalus vandens garų slėgis esant normaliam barometriniam slėgiui ir tam tikrai temperatūrai [2.4]:

, kai temperatūra 0 C;	(2.7)

, kai temperatūra 0 C;	(2.8)

3.9. Sočiųjų vandens garų temperatūra – sočiųjų vandens garų temperatūra esant normaliam barometriniam slėgiui [2.4]:

, kai psat610,5 Pa;	(2.9)

, kai psat610,5 Pa;	(2.10)

3.10. Kritinis paviršiaus drėgnis – oro santykinis drėgnis prie paviršiaus, kuris skatina paviršiaus gadinimą, ypač pelėsių augimą [2.4].

4. Kiti simboliai, dydžiai ir vienetai [2.6]:

Simbolis	Dydis	Vienetai
G	į patalpą patenkantis drėgmės srautas	kg/h
Ma	plokštumoje ploto vienete susikaupęs drėgmės kiekis	kg/m2
R	šiluminė varža	m2K/W
Rv	dujų konstanta vandens garams 462	Pam3/(Kkg)
T	temperatūra	K
U	šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2K)
V	pastato vidaus tūris	m3
d	medžiagos sluoksnio storis	m
Rsi	atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius	-
Rsi. min	projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius	-
g	vandens garų srauto tankis	kg/(m2s)
n	oro pasikeitimo dažnis	h-1
p	dalinis vandens garų slėgis	Pa
pi	vidaus oro dalinis vandens garų slėgis	Pa
pe	išorės oro dalinis vandens garų slėgis	Pa
psat	vandens garų soties slėgis	Pa
p	vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis	Pa
q	šilumos srauto tankis	W/m2
sd	medžiagos sluoksnio garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis (sutrumpintai – lygiavertis oro sluoksnio storis)	m
t	laikas	s
u	masinis medžiagos drėgnis	kg/kg
pair	oro vandens garų laidumas dalinio garų slėgio atžvilgiu	kg/(msPa)
v	tūrinis oro drėgnis	kg/m3
v	vidinis drėgmės prieaugis	kg/m3
	santykinis oro drėgnis	
ds	medžiagos projektinis šilumos laidumo koeficientas	W/(mK)
	vandens garų varžos faktorius	-
	temperatūra	C
si. min	minimali priimtina paviršiaus temperatūra	C

5. Reglamento priede vartojami poraidžiai:

c –	kondensacija;		n –	skaičius (kiekis);
cr –	kritinė vertė;		s –	paviršius;
e –	išorė;		sat –	vertė prisotintoje būsenoje;
ev –	garavimas;		se –	išorinis paviršius;
i –	vidus;		si –	vidinis paviršius;
min –	minimali vertė;		t –	suminis viso komponento ar elemento.
j –	numeris;

IV. PRADINIAI SKAIČIAVIMO DUOMENYS

6. Medžiagų ir gaminių savybės
Skaičiavimams turi būti naudojamos projektinės fizikinių dydžių vertės. Gali būti naudojamos medžiagos ar gaminio specifikacijoje nurodytos projektinės fizikinių dydžių vertės arba projektinės vertės, nustatytos pagal 2.1 lentelėje minimus standartus:

2.1 lentelė

Medžiagų ir gaminių savybės

Fizikinis dydis	Simbolis	Projektinės vertės
Šilumos laidumo koeficientas / Šiluminė varža	ds / R	Paimtos iš [2.7] arba nustatytos pagal [2.1] ar [2.8]
Vandens garų varžos faktorius / Medžiagos sluoksnio garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis	 / sd	Paimtos iš [2.7] arba nustatytos pagal [2.1] ar [2.9]

Šilumos laidumo koeficientas ds ir vandens garų varžos faktorius  taikytini vienalytėms medžiagoms, o šiluminė varža R ir lygiavertis oro sluoksnio storis sd taikytini sudėtiniams gaminiams arba gaminiams be aiškiai apibrėžto storio.
Oro sluoksnių šiluminė varža imama iš Reglamento 1 priedo. Bet kokio oro tarpo garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis sd yra prilyginamas 0,01m, neatsižvelgiant į sluoksnio storį ir jo padėtį.
7. Klimato sąlygos
7.1. Statinio vieta
Išorės oro parametrai turi atitikti statinio vietovės klimato duomenis.
7.2. Laiko periodas
Skaičiavimais vertinant pelėsių augimo ant atitvaros paviršiaus riziką arba vertinant kondensacijos pavojų atitvaros viduje turi būti naudojami vidutiniai mėnesiniai klimato duomenys, pateikti 2.2 lentelėje [2.3].
Skaičiavimais vertinant kondensacijos riziką ant mažos šiluminės inercijos elementų paviršių, pvz., langų ir jų rėmų, turi būti naudojama lentelėje 2.3 nurodyta minimali metinė paros temperatūra (Pastaba. Skaičiavimuose numatyta, kad vieną dieną per pusę metų tam tikra kondensacija galima).

2.2 lentelė

Vidutinės mėnesinės išorės oro temperatūros (C) ir vidutiniai mėnesiniai išorės oro santykiniai drėgniai () įvairiuose Lietuvos miestuose

	Metų mėnuo
Miestas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Biržai	-5,7	-5,2	-1,2	5,5	12,1	15,7	16,7	15,9	11,4	6,7	1,5	-3,2
	84	82	79	74	69	72	77	79	83	85	88	87
Dūkštas	-6,8	-5,9	-1,9	5,2	12,1	15,5	16,8	15,9	11,2	6,2	0,9	-3,8
	87	85	81	74	70	72	76	79	84	86	89	89
Dotnuva	-5,4	-4,7	-0,8	5,6	12,3	15,8	17	16,4	11,8	6,9	1,7	-2,5
	87	85	82	75	70	74	76	77	82	85	89	89
Kaunas	-5,2	-4,3	-0,4	5,8	12,4	15,8	16,9	16,4	11,9	7,1	1,8	-2,3
	86	83	81	75	72	74	77	78	82	86	89	89
Kybartai	-4,4	-3,7	0,2	6,2	12,4	15,4	16,9	16,5	12,4	7,8	2,5	-1,9
	86	85	81	75	72	75	78	79	82	85	88	89
Klaipėda	-2,8	-2,6	0,3	5	10,6	14,3	16,6	16,8	13,3	9	3,9	-0,1
	84	82	80	78	75	79	79	79	80	82	85	85
Laukuva	-5,3	-4,7	-1,2	4,8	11,3	14,9	16,1	15,5	11,2	6,7	1,4	-2,8
	88	86	82	76	72	74	79	80	85	88	91	91
Lazdijai	-5,5	-4,7	-0,5	6,1	12,4	15,6	16,6	16,2	12	7,4	1,9	-2,7
	87	85	81	73	69	72	75	76	80	84	88	89
Nida	-3,2	-2,9	-0,1	4,9	11	15,3	17,2	17,3	13,7	9,2	3,9	-0,1
	86	85	84	81	78	77	78	78	80	83	86	86
Panevėžys	-5,3	-4,7	-0,6	5,6	12,3	15,7	17,1	16,2	11,7	6,9	1,9	-2,9
	85	83	80	74	70	73	77	78	82	85	88	88
Raseiniai	-5,4	-4,7	-1	5,3	11,7	15,2	16,4	15,8	11,5	6,8	1,6	-2,8
	88	86	83	77	72	74	78	80	84	88	91	90
Šiauliai	-5,1	-4,7	-1	5,2	11,8	15,5	16,7	16,1	11,7	7	1,8	-2,6
	87	84	81	74	69	71	75	78	82	85	88	89
Šilutė	-3,8	-3,3	0,3	5,7	11,7	15,3	16,7	16,3	12,4	8	2,9	-1,1
	87	85	81	76	72	74	78	80	83	85	88	89
Telšiai	-4,7	-4,4	-0,9	4,8	11,2	14,9	16,4	15,7	11,5	7	1,7	-2,3
	87	85	81	75	70	73	77	79	83	86	89	89
Ukmergė	-5,7	-4,8	-0,8	5,9	12,5	15,7	16,8	16,2	11,8	7	1,8	-2,8
	85	83	80	75	71	74	77	78	82	84	88	88
Utena	-6	-5,2	-1,2	5,5	12,2	15,6	16,8	15,9	11,4	6,6	1,4	-3,2
	85	83	79	74	70	72	75	78	82	84	87	88
Varėna	-5,8	-4,6	-0,7	6	12,3	15,7	16,9	16,2	11,7	6,8	1,9	-2,8
	84	82	77	72	69	71	74	76	80	84	87	88
Vėžaičiai	-4	-3,7	-0,4	5,1	11,3	14,9	16,3	15,9	11,9	7,6	2,5	-1,5
	88	85	81	77	71	74	78	80	83	85	88	90
Vilnius	-6,4	-5,2	-0,9	5,5	12,3	15,6	16,7	16	11,3	6,3	0,9	-3,2
	87	84	80	73	68	72	75	77	82	86	89	90

2.3 lentelė

Minimali metinė išorės oro paros temperatūra įvairiuose Lietuvos miestuose [2.3]

Miestas	Minimali metinė išorės oro paros temperatūra, C
Kaunas	-27
Klaipėda	-24
Šiauliai	-27
Telšiai	-26
Vilnius	-27

7.3. Temperatūros
Skaičiavimams turi būti naudojamos šios temperatūros [2.4]:
- išorės oro temperatūra, kaip nurodyta 7.2 punkte;
- greta statinio elemento esančio grunto temperatūra. Turi būti naudojamos vidutinės metinės išorės oro temperatūrų vertės.
- vidaus oro temperatūra. Nustatoma pagal pastato ar jo patalpų paskirtį.
7.4. Drėgminės sąlygos
Drėgminės sąlygos įvertinamos taip [2.4]:
- išorės oro drėgminėms sąlygoms apibūdinti naudojamas vandens garų dalinis slėgis pe.
Vidutinis mėnesinis dalinis vandens garų slėgis pe apskaičiuojamas pagal vidutinę mėnesinę temperatūrą e ir vidutinį mėnesinį santykinį oro drėgnį e:

, Pa;	(2.11)

čia psat. e – išorės oro vandens garų soties slėgis, Pa, esant vidutinei mėnesinei išorės oro temperatūrai e.

Atliekant mažos šiluminės inercijos elementų kondensacijos rizikos skaičiavimus, pvz., langų ir jų rėmų, išorės oro santykinis drėgnis priimamas 95 ;
- grunto drėgminės sąlygos.
Grunto drėgnis prilyginamas santykiniam oro drėgniui 100 ;
- vidaus (patalpų) oro drėgnis.
Kai patalpose palaikomas pastovus santykinis oro drėgnis i. const (pvz., yra oro kondicionavimo sistema), vidaus oro dalinis vandens garų slėgis apskaičiuojamas [2.4]:

, Pa;	(2.12)

čia psat. i – vidaus oro vandens garų soties slėgis, Pa, esant vidaus oro temperatūrai i.

Kitais atvejais vidaus oro dalinis vandens garų slėgis apskaičiuojamas [2.4]:

, Pa.	(2.13)

Formulėse (2.12) ir (2.13) neįvertinta, kad išorės temperatūrų pokyčiai, kintanti saulės spinduliuotė, medžiagų higroskopinė inercija, nepastovus patalpų šildymas gali turėti įtakos išorinėms drėgminėms sąlygoms. Ypač ši įtaka gali pasireikšti šiluminių intarpų zonose iš didelės šiluminės inercijos statybinių medžiagų. Minėtose formulėse taip pat neįvertinta, kad gyventojų elgsena gali daryti įtaką patalpų ventiliacijai.
8. Paviršių varžos
8.1. Šilumos perdavimas
Įvertinant pelėsių augimą atitvaros paviršiuje ir vykdant drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje skaičiavimus, imamos 2.4 lentelėje nurodytos paviršių šiluminių varžų Rse ir Rsi vertės [2.4]:

2.4 lentelė

Paviršių šiluminės varžos

Pavadinimas	Šiluminė varža / m2K/W
Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse	0,04
Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi:
įstiklintų paviršių ir rėmų	0,13
visų kitų paviršių	0,25

8.2. Vandens garų pernešimas
Paviršių garinės varžos daro nežymią įtaką Reglamente pateiktų skaičiavimo metodų tikslumui, todėl jos nevertinamos.

V. PAVIRŠIAUS TEMPERATŪROS SKAIČIAVIMAS NORINT IŠVENGTI KRITINIO PAVIRŠIAUS DRĖGNUMO

9. Įvadas
Čia pateikiami metodai pastato elementų projektavimui, neleidžiantys susidaryti nepalankiems poveikiams dėl kritinio paviršių drėgnio, pvz., pelėsių augimui.
Kondensacija paviršiuose gali suardyti neapsaugotas ir jautrias drėgmei statybines medžiagas. Trumpalaikė ir nedidelė kondensacija gali būti priimtina, pvz., ant langų ir vonios plytelių paviršių, jei paviršiai neabsorbuoja drėgmės ir naudojamos pakankamos priemonės drėgmės kontaktui užkirsti su gretimomis jautriomis drėgmei medžiagomis.
Jei keletą dienų santykinis oro drėgnis atitvaros paviršiuje viršija 80 , atsiranda pelėsių augimo rizika.
10. Nustatomi parametrai
Be išorės klimato (oro temperatūros ir drėgnio), trys parametrai lemia kondensaciją paviršiuose ir pelėsių augimą:
- kiekvieno pastato elemento „šiluminė kokybė“, įvertinanti šiluminę varžą, šiluminius tiltelius, geometriją, vidinių paviršių varžas. Šiluminė kokybė gali būti išreikšta vidaus paviršiaus temperatūriniu faktoriumi fRsi.
- drėgmės kiekis viduje, žr. 7.4 punktą;
- vidaus oro temperatūra ir šildymo sistema.
Žemesnė patalpų temperatūra dažniausiai pavojingesnė. Ypač kambariams, kurie mažai šildomi, periodiškai šildomi arba nešildomi ir vandens garai į juos gali patekti iš gretutinių šiltesnių patalpų. Šildymo sistema lemia oro judėjimą ir temperatūros pasiskirstymą patalpose ir todėl atskiri šaltesni atitvarų paviršių plotai gali tapti kritiškesni.
11. Skaičiavimo būdas tikslu išvengti pelėsių augimo atitvarų paviršiuje
Norint išvengti pelėsių augimo, santykinis oro drėgnis atitvaros paviršiuje neturi viršyti 80.
Kiekvienam metų mėnesiui turi būti atlikti šie skaičiavimai [2.4]:
- pagal 7.3 punktą nustatyta išorės oro temperatūra;
- pagal 7.4 punktą ir (2.11) formulę nustatytas išorė oro vidutinis mėnesinis vandens garų dalinis slėgis pe;
- nustatyta projektinė vidaus oro temperatūra i. Įvairios paskirties visuomeninėms ir gyvenamoms patalpoms ši temperatūra gali būti nustatyta iš [2.2], o pramonės ir žemės ūkio pastatų patalpų temperatūros imamos pagal nustatytus technologinius reikalavimus;
- pagal 7.4 punktą ir (2.12) arba (2.13) formules apskaičiuotas patalpų oro dalinis vandens garų slėgis pi;
- apskaičiuotas minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(si), esant atitvaros paviršiaus temperatūrai si ir maksimaliam priimtinam santykiniam oro drėgniui atitvaros paviršiuje 80 :

, Pa;	(2.14)

Pastaba. Vietoje santykinio oro drėgnio atitvaros paviršiuje 80 , kuris įvertina pelėsių augimo sąlygas, (2.14) formulėje gali būti panaudotas santykinis oro drėgnis 60 , kuris apibūdina plieno korozijos pradžią.
- pagal (2.9) arba (2.10) formules apskaičiuota minimali priimtina paviršiaus temperatūra si. min esant pagal (2.14) formulę nustatytam minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(si);
- turint nustatytas temperatūrų si. min, i ir e, vertes, pagal (2.2) formulę apskaičiuotas projektinis atitvaros temperatūrinis faktorius Rsi. min.
Mėnuo, kurio temperatūrinis faktorius Rsi. min didžiausias, yra nepalankiausias. Šis didžiausias temperatūrinis faktorius žymimas simboliu Rsi. max. Atitvara turi būti suprojektuota taip, kad bet kurį metų mėnesį Rsi., apskaičiuotas pagal (2.1) formulę, būtų didesnis už Rsi. max, t. y. RsiRsi. max.
Reglamento 9 priede pateikti skaičiavimų pavyzdžiai.
Pastaba. Pastato plokštiems elementams projektinis vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius gali būti nustatytas pagal formulę [2.4].
12. Skaičiavimo būdas norint išvengti kondensacijos lengvų atitvarų paviršiuje
Lengvoms konstrukcijoms, kurių vidinio paviršiaus temperatūra, keičiantis išorės oro temperatūrai, pakinta greičiau negu per parą, pvz., langų rėmai, turi būti atlikti šie skaičiavimai [2.4]:
- nustatyta išorės oro minimali metinė dienos temperatūra;
- pagal (2.11) formulę apskaičiuotas išorės oro dalinis vandens garų slėgis pe, esant 95  santykiniam išorės oro drėgniui;
- nustatyta projektinė vidaus oro temperatūra I. Ši temperatūra gali būti nustatyta pagal higienos normas (pvz., [2.10]) arba pagal kitus reikalavimus pastatų mikroklimatui;
- pagal 7.4 punktą ir (2.12) arba (2.13) formules apskaičiuotas patalpų oro dalinis vandens garų slėgis pi;
- apskaičiuotas minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(si), esant atitvaros paviršiaus temperatūrai si ir maksimaliam priimtinam santykiniam oro drėgniui atitvaros paviršiuje 100 :

, Pa;	(2.15)

- pagal (2.9) arba (2.10) formules apskaičiuota minimali priimtina paviršiaus temperatūra si. min esant pagal (2.15) formulę nustatytam minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(si);
- turint nustatytas temperatūrų si. min, i ir e, vertes, pagal (2.2) formulę apskaičiuotas projektinis atitvaros temperatūrinis faktorius Rsi. min.
Atitvara turi būti suprojektuota taip, kad Rsi., apskaičiuotas pagal (2.1) formulę, būtų didesnis už Rsi. min, t. y. RsiRsi. min.
Reglamento 9 priede pateiktas skaičiavimo pavyzdys.

VI. DRĖGMĖS KONDENSAVIMOSI ATITVAROS VIDUJE SKAIČIAVIMAS

13. Įvadas
Čia pateiktas metinio drėgmės balanso skaičiavimo ir maksimalaus atitvaros viduje susikaupusio drėgmės kiekio skaičiavimo metodas, kai drėgmė kondensuojasi atitvaros viduje. Metode priimta, kad statybos metu į atitvaros vidų patekusi drėgmė yra išdžiūvusi.
Taikant šį metodą, galima palyginti skirtingas atitvarų konstrukcijas ir nustatyti konstrukcinių pakeitimų poveikį jų įdrėkimui. Šio metodo negalima taikyti, kai norime nustatyti tikslų eksploatuojamo pastato atitvarų drėgnumą arba apskaičiuoti, kaip džiūsta statybos metu į atitvaros vidų patekusi drėgmė.
14. Principai
Pradedant nuo mėnesio, kada pradeda vykti kondensacija atitvaros viduje, apskaičiuojamas atitvaroje susikaupiantis arba iš jos išgaruojantis drėgmės kiekis kiekvieno iš dvylikos mėnesių laikotarpiu. Drėgmės kondensavimosi atitvaros viduje laikotarpiu susikondensavusios drėgmės kiekis kiekvieno mėnesio gale palyginamas su suminiu išgaravusios drėgmės kiekiu likusiu metų laikotarpiu. Priimama, kad sąlygos vienmatės ir nuostoviosios būsenos. Oro judėjimas per atitvarą ar jos viduje nevertinamas.
Priimama, kad drėgmės pernešimas vyksta tik vandens garų difuzijos būdu ir jis aprašomas šia lygtimi [2.4]:

, kg/(m2s);	(2.16)

čia: pair  210-10 kg/(msPa). pair vertė priklauso nuo temperatūros ir barometrinio slėgio, tačiau jų įtaka šiame metode nevertinama.
Šilumos srauto tankis aprašomas šia lygtimi [2.4]:

, W/m2;	(2.17)

čia: ds – medžiagos šilumos laidumo koeficiento projektinė vertė. Priimta, kad šilumos laidumo koeficiento ds vertė ir šiluminės varžos vertė R yra nekintantys, medžiagos šiluminė talpa nesvarbi ir todėl nevertinama. Šilumos išsiskyrimas ar sugėrimas dėl drėgmės fazinių pokyčių nepaisomas.

15. Apribojimai ir paklaidų šaltiniai
Dėl 14 punkte aprašytų supaprastinimų susidaro šie paklaidų šaltiniai [2.4]:
- medžiagos šilumos laidumas priklauso nuo jos drėgnio; taip pat drėgmei kondensuojantis/išgaruojant, išsiskiria/sugeriama šiluma. Todėl pasikeičia temperatūrų bei soties slėgių pasiskirstymas per atitvaros skerspjūvį bei pakinta susikondensavusios bei išgaravusios drėgmės kiekiai;
- medžiagų nekintančių parametrų naudojimas duoda apytikslius duomenis;
- daugelyje medžiagų vyksta kapiliarinis pasiurbimas ir skystos drėgmės pernešimas, todėl gali pasikeisti drėgmės pasiskirstymas atitvaros skerspjūvyje;
- oro judėjimas nesandarumuose arba oro tarpuose gali pakeisti drėgmės pasiskirstymą dėl drėgmės pernešimo konvekcijos būdu. Drėgmines sąlygas taip pat gali pakeisti lietus ar tirpstantis sniegas;
- tikrosios aplinkų sąlygos mėnesio eigoje kinta;
- daugelis medžiagų yra daugiau ar mažiau higroskopiškos ir gali absorbuoti vandens garus;
- priimtas vienmatis drėgmės pernešimas;
- neįvertintas saulės bei ilgabangių šiluminių spindulių poveikis.
Nevertinant skystos drėgmės pernešimo, dažniausiai pasiekiami saugesni skaičiavimo rezultatai.
Skaičiuojant atitvaras, kuriose yra oro srautų judėjimas per jas arba atitvarų viduje, skaičiavimo rezultatai gali būti labai nepatikimi, todėl jie turėtų būti vertinami labai atsargiai.
16. Skaičiavimas
16.1. Medžiagų savybės
Atitvara sudalijama į lygiagrečius homogeniškus sluoksnius ir nustatomos kiekvieno sluoksnio medžiagos savybės bei atitvaros paviršių koeficientai pagal šio priedo 6 ir 8 punktų reikalavimais. Kiekvienas daugiasluoksnės medžiagos sluoksnis ar komponentas, įskaitant bet kurį gaminį su danga arba apdaila, turi būti traktuojamas kaip individualus sluoksnis, turintis atitinkamus parametrus, pilnai įvertinančius jo šilumos ir drėgmės pernešimo savybes.
Apskaičiuojama kiekvieno atitvaros sluoksnio šiluminė varža R ir medžiagos sluoksnio garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis sd. Didelę šiluminę varžą turintis sluoksnis, pvz., termoizoliacinis sluoksnis, turi būti padalijamas į reikiamą kiekį sluoksnelių, kurių kiekvieno šiluminė varža neviršija 0,25 m2K/W; šie sluoksneliai visuose skaičiavimuose traktuojami kaip atskiri medžiagų sluoksniai [2.4].
Kai kurios medžiagos, pvz., plieno lakštai, sudaro efektyvų barjerą vandens garams ir todėl jų  vertė yra be galo didelė. Skaičiavimuose tokių medžiagų  vertė apribojama ir priimama   100 000. Tai gali privesti prie nežymaus kondensato kiekio prognozės, kuri galėtų būti ignoruojama kaip atitinkama skaičiavimo metodo paklaida [2.4].
Apskaičiuojami suminė šiluminė varža ir lygiavertis oro sluoksnio storis nuo atitvaros išorinio paviršiaus iki kiekvienos sluoksnių sandūros n [2.4]:

, m2K/W;	(2.18)

, m;	(2.19)

čia:	j – atitvaros sluoksnio numeris;
	n – atitvaros sluoksnių skaičius.

Apskaičiuojami atitvaros visuminė šiluminė varža [2.10] ir visuminis lygiavertis oro sluoksnio storis [2.4]:

, m2K/W;	(2.20)

, m;	(2.21)

čia n – bendras atitvaros sluoksnių skaičius.

16.2. Ribinės sąlygos
Vidaus ir išorės temperatūros bei santykinės oro drėgmės nustatomos pagal šio priedo 7 punktą.
16.3. Startinis mėnuo
Skaičiavimai pradedami nuo bet kurio metų mėnesio. Pagal šio priedo 16.4 ir 16.5 punktų reikalavimus apskaičiuojamos temperatūros, vandens garų soties slėgiai, daliniai vandens garų slėgiai ir nustatomas jų pasiskirstymas atitvaroje. Nustatoma ar atitvaroje vyksta kondensacija.
Jei bandomojo mėnesio metu kondensacija atitvaroje nenustatyta, skaičiavimai atliekami kiekvienam ateinančiam mėnesiui, kol:
- kondensacija atitvaroje nebus nustatyta nei vieno iš dvylikos mėnesių metu, ir tada skaičiavimų išvadoje pažymima, kad kondensacija atitvaros viduje nevyksta, arba:
- bus surastas mėnuo, kurio metu vyksta kondensacija. Tai bus skaičiavimų pradžios mėnuo.
Jei bandomojo mėnesio metu bus nustatyta kondensacija atitvaroje, skaičiavimai atliekami kiekvienam ankstesniam mėnesiui, kol:
- kondensacija atitvaroje bus nustatyta visų dvylikos mėnesių metu ir tada pagal 16.4 bei 16.5 punktų reikalavimus gali būti apskaičiuotas per metus atitvaroje susikaupiantis drėgmės kiekis, arba:
- bus surastas mėnuo, kurio metu kondensacija nevyksta. Tai bus startinis skaičiavimų mėnuo.
Kai nustatytas startinis skaičiavimų mėnuo, nuo šio mėnesio pradžios pagal šio priedo 16.4, 16.5 bei 16.6 punktų reikalavimus atliekami skaičiavimai kiekvienam metų mėnesiui.
16.4. Temperatūros ir vandens garų soties slėgių pasiskirstymas
Kiekvienoje atitvaros sluoksnių sandūroje apskaičiuojama temperatūra [2.4]:

, C.	(2.22)

Priimant nuostoviosios būsenos sąlygas, temperatūros pasiskirstymas sluoksnio viduje yra tiesinis (žr. 2.1 pav.).

2.1 pav. Temperatūros pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje: a) nubrėžtas sluoksnių storio atžvilgiu; b) nubrėžtas sluoksnių šiluminės varžos atžvilgiu

Kiekvienoje sluoksnių sandūroje pagal jos temperatūrą apskaičiuojamas vandens garų soties slėgis (žr. (2.7) ir (2.8) formules).

16.5. Vandens garų slėgių pasiskirstymas
Brėžiamas atitvaros skerspjūvis, sluoksnių storius atidedant proporcingai sluoksnių sd (žr. 2.2 pav.). Brėžiama vandens garų soties slėgių pasiskirstymo atitvaroje kreivė, šias slėgių vertes atitvaros sandūrose jungiant tiesėmis.
Jei iš praėjusio mėnesio nėra susikaupusio kondensato likučio, brėžiama dalinio vandens garų slėgio pasiskirstymo atitvaroje kreivė, tiesia linija jungianti vidaus ir išorės oro dalinių vandens garų slėgių vertes (pi ir pe). Jei ši kreivė nekerta vandens garų soties slėgių pasiskirstymo atitvaroje laužtinės linijos, kondensacijos atitvaros viduje nėra (žr. 2.2 pav.).
Nesant atitvaros viduje kondensacijos, vandens garų srauto tankis per atitvarą gali būti apskaičiuotas [2.4]:

, kg/(m2s).	(2.23)

2.2 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai nė vienoje sluoksnių sandūroje drėgmė nesikondensuoja

Jei kurioje nors sluoksnių sandūroje dalinio vandens garų slėgio vertė viršija vandens garų soties slėgio vertę, dalinių vandens garų slėgių pasiskirstymo kreivė perbraižoma taip, kad ji liestų (jei įmanoma nedaugelyje taškų), bet neviršytų vandens garų soties slėgių kreivės (žr. 2.3 ir 2.5 pav.). Šie lietimosi taškai yra kondensacijos plokštumos.

2.3 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai drėgmė kondensuojasi vienoje atitvaros sluoksnių sandūroje (plokštumoje)

Paviršių ir kiekvienos plokštumos sluoksnių sandūroje j dalinį vandens garų slėgį pj galima apskaičiuoti pagal formulę [2.4]:

, Pa;	(2.24)

čia:	pj-1 – dalinis vandens garų slėgis sluoksnių sandūroje j-1, Pa;
	sd. j – atitvaros sluoksnio j, esančio tarp atitvaros sluoksnių sandūrų j ir j-1, lygiavertis oro sluoksnio storis, m;
	sd. t – atitvaros visuminis lygiavertis oro sluoksnio storis, m.

Pastaba. Kai atitvaros sluoksnių sandūroje apskaičiuotoji dalinio vandens garų slėgio vertė yra didesnė už šios plokštumos psat vertę, tai šioje plokštumoje drėgmė kondensuojasi ir dalinis vandens garų slėgis turi būti prilygintas šios plokštumos psat vertei.
Apskaičiuotoji pj vertė gali būti pagal (2.6) formulę perskaičiuota į santykinį oro drėgnį.

16.6. Kondensacija
Kondensacijos srauto tankis yra lygus drėgmės, pritekančios į kondensavimosi plokštumą, ir drėgmės, ištekančios iš kondensavimosi plokštumos, srautų tankių skirtumui. Jei drėgmė kondensuojasi tik vienoje atitvaros sluoksnių sandūroje (žr. 2.3 pav.), drėgmės kondensacijos srauto tankis gali būti apskaičiuotas [2.4]:

, kg/(m2s);	(2.25)

čia: sd. c – lygiavertis oro sluoksnio storis nuo atitvaros išorinio paviršiaus iki sluoksnių sandūros pc, m.

Dažnai drėgmė kondensuojasi tam tikroje vienoje atitvaros zonoje, apimančioje kelias viena šalia kitos esančias atitvaros sluoksnių sandūras (žr. 2.4 pav.). Šiuo atveju drėgmės kondensacijos srauto tankis apskaičiuojamas [2.4]:

, kg/(m2s);	(2.26)

čia:	sd. c1 – lygiavertis oro sluoksnio storis nuo atitvaros išorinio paviršiaus iki sluoksnių sandūros pc1, m;
	sd. c2 – lygiavertis oro sluoksnio storis nuo atitvaros išorinio paviršiaus iki sluoksnių sandūros pc2, m.

2.4 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai drėgmė kondensuojasi keliose viena šalia kitos esančiose atitvaros sluoksnių sandūrose (plokštumose)

Atitvaroje, kurioje drėgmė kondensuojasi keliose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros sluoksnių sandūrose (žr. 2.5 pav.), drėgmės kondensacijos srauto tankis apskaičiuojamas kiekvienoje sandūroje atskirai [2.4]:

sandūroje c1: , kg/(m2s);	(2.27)

sandūroje c2: , kg/(m2s).	(2.28)

2.5 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai drėgmė kondensuojasi dviejose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros sluoksnių sandūrose

Dažnai drėgmė kondensuojasi ne keliose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros sluoksnių sandūrose, o keliose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros zonose, kiekviena iš kurių apima kelias viena šalia kitos esančias atitvaros sluoksnių sandūras (žr. 2.6 pav.). Tokiu atveju drėgmės kondensacijos srauto tankis apskaičiuojamas atskirai kiekvienoje zonoje [2.4]:
- zonoje tarp c1 ir c3 plokštumų:
, kg/(m2s);	(2.29)

- zonoje tarp c5 ir c7 plokštumų:
, kg/(m2s).	(2.30)

2.6 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai drėgmė kondensuojasi keliose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros zonose, kiekviena iš kurių apima kelias viena šalia kitos esančias atitvaros sluoksnių sandūras

16.7. Garavimas.
Susikondensuojančios ir išgaruojančios drėgmės srautų tankio skaičiavimo formulės yra vienodos. Tariama, kad drėgmė kondensuojasi, kai apskaičiuota vertė yra teigiama, ir išgaruoja, kai vertė neigiama [2.4].

16.8. Garavimas ir kondensacija.
Atitvaroje, kurioje drėgmė kondensuojasi dviejose viena nuo kitos nutolusiose atitvaros sluoksnių sandūrose, metų eigoje turėtų būti bent vienas mėnuo, kai vienoje iš sandūrų drėgmė kondensuojasi, o kitoje garuoja (žr. 2.7 pav.)

2.7 pav. Vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje, kai drėgmė iš vienos sandūros garuoja, o kitoje kondensuojasi

2.7 pav. nurodytu atveju drėgmės kondensavimosi ir garavimo srauto tankiai apskaičiuojami kiekvienoje sandūroje atskirai [2.4]:

- sandūroje c1: , kg/(m2s);	(2.31)

- sandūroje c2: , kg/(m2s).	(2.32)

16.9. Metinio drėgmės balanso skaičiavimas
Skaičiavimų eigoje kiekvieną metų mėnesį vandens garų slėgiai atitvaros sluoksnių sandūrose pakinta. Taip pat drėgmės kondensavimosi laikotarpiu keičiasi kondensacijos zonos plotis atitvaroje. Vieną ar kelis metų mėnesius kondensacija gali vykti tik vienoje sandūroje, po to gali apimti kelias atitvaros sluoksnių sandūras (žr. 2.8 a) pav.).

2.8 pav. Kondensacijos zonos pločio atitvaroje kitimo pavyzdys (a) ir vandens garų slėgių pasiskirstymas daugiasluoksnėje atitvaroje sausio mėnesį, pagal kurį turi būti atliekami išgaravusios drėgmės kiekio skaičiavimai metų eigoje (b).

Pagal šio priedo 16.3 punkto reikalavimus skaičiavimai pradedami nuo startinio mėnesio. Susikondensavusios drėgmės kiekio skaičiavimai kiekvieną metų mėnesį atliekami tą mėnesį atitvaroje esančioje kondensacijos zonoje, o išgaravusios drėgmės kiekio skaičiavimai atliekami plačiausios kondensacijos zonos ribose (žr. 2.8 b) pav.) pagal šią formulę:

, kg/m2;	(2.33)

čia:	gc., ev. – susikondensavusios arba išgaravusios drėgmės srauto tankis, kg/(m2s);
	t – skaičiuojamojo laikotarpio trukmė, s.

Kiekvieną einamąjį metų mėnesį susikaupęs ar išgaravęs drėgmės kiekis sumuojamas prie praėjusio mėnesio drėgmės kiekio likučio kondensacijos zonoje. Kol ši suma yra teigiama, vandens garų slėgis sandūrose c1 ir c2 (žr. 2.8 b) pav.) nustatomas taip: sandūroje apskaičiuojama temperatūra (žr. 2.22 formulę) ir pagal (2.7) arba (2.8) formules apskaičiuojamas vandens garų slėgis, t. y. šiose sandūrose vandens garų slėgis prilyginamas vandens garų soties slėgiui.
Jei drėgmės kiekių suma mėnesio pabaigoje tampa neigiama, ji prilyginama nuliui. Nuo šio mėnesio iki startinio mėnesio pradžios atitvara laikoma išdžiūvusia ir tokioje atitvaroje drėgmė nesikaupia.
Jei metinis (12 mėnesių) drėgmės kiekių balansas teigiamas, tokioje atitvaroje drėgmė kaupiasi.

VII. LEISTINASIS DRĖGMĖS PRIEAUGIS ATITVAROSE

17. Šiame Reglamento priede pateiktu drėgmės kondensavimosi atitvarų viduje skaičiavimo metodu negalima pakankamai tiksliai apskaičiuoti atitvarų viduje susikaupiančio drėgmės kiekio. Tam tikslui turi būti naudojami tikslesni atitvarų drėgminės būsenos skaičiavimo metodai, įvertinantys kintamas aplinkos poveikio sąlygas.
18. Drėgmės kaupimosi (kondensavimosi) atitvarose laikotarpiu susikaupiantis atitvarų viduje drėgmės kiekis yra normuojamas. Atitvaros turi būti suprojektuotos taip, kad drėgmės kaupimosi laikotarpiu drėgmės prieaugis bet kuriame atitvaros sluoksnyje neviršytų 2.5 lentelėje nurodytų dydžių.

2.5 lentelė

Didžiausiais leistinas drėgmės prieaugis atitvarų medžiagose umax, kg/kg

Eil. Nr.	Statybinė medžiaga	Masinio medžiagos drėgnio prieaugis / umax, kg/kg
1	Mineralinė vata	0,045
2	Polistireninis putplastis (EPS)	0,15
3	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) su žieve	0,025
4	Ekstruzinis polistireninis putplastis (XPS) be žievės	0,06
5	Putų poliuretanas	0,15
6	Organinės kilmės termoizoliacinės medžiagos – antiseptikuotos pjuvenos, drožlės, spaliai, susmulkinti šiaudai, durpės	0,15
7	Ekovata	0,2
9	Dujų gipsas (500 kg/m3)	0,2
10	Akytasis betonas, akytasis silikatas	0,18
12	Keramzitbetonis (1100-1400 kg/m3)	0,06
13	Keraminių plytų mūras (1400 kg/m3)	0,05
14	Silikatinių plytų mūras	0,06
15	Betonas, gelžbetonis	0,015
16	Mineralinis tinkas ir skiedinys	0,1
17	Gipso kartono plokštė (paprastoji)	0,15
18	Gipso kartono plokštė (drėgmei atspari)	0,05

______________

STR 2.05.01:2005
3 priedas

PASTATO MATMENYS

1. Pastatų atitvarų matmenys nustatomi iš statybinių brėžinių (išoriniai matmenys l), kaip nurodyta 3.1 ir 3.2 pav., arba matuojant tiesiogiai.
2. Langų ir durų matmenys imami pagal mažiausius statybinių angų matmenis.
3. Grindų, stogų ir perdangų matmenys imami pagal pastato matmenis (matmenys li, o, 3.1 ir 3.2 pav.), įvertinant pertvarų storius.
4. Matmenys imami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, metrais.
5. Atitvarų plotai imami dviejų ženklų po kablelio tikslumu, kvadratiniais metrais.
6. Patalpų vidiniai tūriai imami kubiniais metrais [STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507; 1999, Nr. 98-2831)].

3.1 pav. Horizontalūs atitvarų matmenys plane

3.2 pav. Vertikalūs atitvarų matmenys pjūvyje
____________

STR 2.05.01:2005
4 priedas

VIDAUS ORO DALINIO VANDENS GARŲ SLĖGIO PRIEAUGIS ĮVAIRIOS PASKIRTIES PATALPOSE

Reglamento 4 priede pateikti minimalūs reikalavimai drėgmės išsiskyrimams patalpose įvertinti.
Pagal vidaus oro dalinį vandens garų slėgio prieaugį patalpos gali būti skirstomos į penkias drėgnumo klases. 4.1 pav. nurodytos ribinės Dp vertės kiekvienai klasei.

4.1 lentelė

Patalpų ar pastatų suskirstymas į drėgnumo klases

Drėgnumo klasė	Pastatų ar patalpų apibūdinimas
1	Sandėliavimo patalpos
2	Kontoros, parduotuvės
3	Individualūs gyvenamieji pastatai
4	Pastatai su daug gyventojų, sporto salės, virtuvės, valgyklos, dujiniais prietaisais be dūmtraukių šildomi pastatai
5	Spec. paskirties pastatai, pvz., skalbyklos, alaus daryklos, baseinai

4.1 pav. Vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis įvairių drėgnumo klasių patalpose priklausomai nuo vidutinės mėnesinės išorės oro temperatūros

Temperatūrų intervale tarp 0 °C ir 20 °C oro dalinio vandens garų slėgio prieaugiai gali būti skaičiuojami taip:

1 drėgnumo klasei:	dalinio vandens garų slėgio prieaugis prilygintas nuliui;
2 drėgnumo klasei:	, Pa;	(4.1)
3 drėgnumo klasei:	, Pa;	(4.2)
4 drėgnumo klasei:	, Pa;	(4.3)
5 drėgnumo klasei:	, Pa.	(4.4)

______________

str 2.05.01:2005
5 priedas

PAPILDOMAI APŠILTINAMŲ atitvarų ekonomiškai OPTIMALIŲ PARAMETRŲ nustatymas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. pagal Reglamento 5 priede pateiktą metodiką apskaičiuojama papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio ekonomiškai optimali šiluminė varža, ekonomiškai optimalus termoizoliacinio sluoksnio storis ir lėšų atitvarų apšiltinimui atsipirkimo laikas.

II. žYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

2. Reglamento 5 priede vartojami simboliai, dydžiai ir vienetai:

Eil. Nr.	simbolis	Dydžio pavadinimas, paaiškinimai	Vienetai
1.	t	Laiko trukmė (laikotarpis)	metai; h
2.	din	Apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio storis	m
3.	dopin	Ekonomiškai optimalus apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio storis	m
4.	E	Šiluminės energijos kaina atitvaros apšiltinimo metu	Lt/kWh
5.	I	Lėšos 1m2 atitvaros apšiltinimui (medžiagos + darbas + kitos išlaidos)	Lt/m2
6.	kin	Apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio 1m3 kaina (medžiagos + darbas + kitos išlaidos)	Lt/m3
7.	Iin	Apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio 1m2 kaina (medžiagos + darbas + kitos išlaidos)	Lt/m2
8.	Ic	Kitų apšiltinimo konstrukcijos sluoksnių (be termoizoliacinio) 1m2 kaina (medžiagos + darbas + kitos išlaidos)	Lt/m2
9.	Iyr	Metinės išlaidos apšiltinimui (medžiagos + darbas + kitos išlaidos)	Lt/(m2·metai)
10.	Ch. s.	Metinės išlaidos šildymui	Lt/(m2·metai)
11.	Ca. t.	Visuminės metinės išlaidos	Lt/(m2·metai)
12.	N	Atitvaros apšiltinimo konstrukcijos ekonomiško eksploatavimo trukmė	metai
13.	B	Kapitalo metinio panaudojimo rodiklis, įvertinantis laukiamą pelną, indėlių arba paskolos palūkanas ir šilumos brangimą	vnt. d./metai
14.	N¢	Perskaičiuota ekonomiško eksploatavimo trukmė, įvertinant kasmetines palūkanas ir šilumos brangimą, N¢ = 1/B	metai
15.	i	Bendroji infliacijos norma	vnt. d./metai
16.	rn	Vardinė lėšų nuvertėjimo norma	vnt. d./metai
17.	ri	Grynoji lėšų nuvertėjimo norma, įvertinanti infliaciją: apytiksliai ri » rn – i; tiksliai ri = (rn – i)/(1 + i)	vnt. d./metai
18.	en	Vardinė šiluminės energijos brangimo norma	vnt. d./metai
19.	e	Grynoji šiluminės energijos brangimo norma: apytiksliai e » en – 1; tiksliai / e = (en – i)/(1 + i)	vnt. d./metai
20.	r	Grynoji lėšų nuvertėjimo (diskonto) norma, įvertinanti ir šilumos brangimą: / r = (rn – en)/(1 + en)	vnt. d./metai
21.	th. s.	Vidutinė metinė šildymo trukmė	h/metai
22.	Δθ	Vidutinis temperatūrų skirtumas abipus atitvaros per šildymo laikotarpį: Δθ = θi – θe	ºC
23.	U1	Neapšiltintos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2 ·K)
24.	UD	Apšiltintos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas	W/(m2 ·K)
25.	Rin	Apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža: Rin = din/λin	m2·K/W
26.	Rad. c	Visų kitų apšiltinimo konstrukcijos sluoksnių (be termoizoliacinio sluoksnio) šiluminė varža	m2·K/W
27.	Rc	Visų kitų atitvaros sluoksnių (be atitvaros papildomo apšiltinimo termoizoliacinio sluoksnio) šiluminė varža	m2·K/W
28.	lds	Projektinis termoizoliacinės medžiagos šilumos laidumo koeficientas	W/(m·K)
29.	lin	Apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas: / vienalyčio – lin =lds / nevienalyčio – apskaičiuojamas pagal A priedo reikalavimus.	W/(m·K)

III. PAPILDOMAI APŠILTINAMŲ ATITVARŲ ekonomiškai OPTIMALIŲ PARAMETRŲ SKAIČIAVIMAS

3. Atitvaros ekonomiškai optimalios šiluminės varžos skaičiavimas
Pasirenkant įvairias apšiltintos atitvaros šilumos perdavimo koeficiento UD vertes, pagal (5.1-5.4) formules apskaičiuojamos visuminės išlaidos Ca. t., Lt/(m2·metai) ir nustatoma mažiausioji jų vertė. Skaičiuojama tam tikrai nustatytai ar pasirinktai apšiltinimo konstrukcijos ekonomiško eksploatavimo trukmei N. Optimali apšiltinimo konstrukcijos suminė šiluminė varža Radop yra ta, kuriai esant Ca. t. vertė yra mažiausia.
Šis metodas dažniausiai naudojamas tuomet, kai apšiltinimo išlaidų I priklausomybė nuo šiluminės varžos verčių turi netiesinę išraišką (žr. 5.1 pav. Iyr. kreivę).

;	(5.1)

čia:	Ch. s. – metinės išlaidos šildymui, Lt/(m2·metai);
Iyr = I/N¢ – metinės išlaidos apšiltinimui, Lt/(m2·metai);
UD – apšiltintos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2 ·K), apskaičiuojamas pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus;
I – lėšos atitvaros apšiltinimui, Lt/m2, I=Ic+Iin.

, vnt. d./metai;	(5.2)

, metai;	(5.3)

čia r = (rn – en)/(1 + en) – grynoji lėšų nuvertėjimo norma, įvertinanti ir šiluminės energijos brangimą, vnt. d./metai.

Jeigu en = rn, tuomet daroma prielaida, kad en ir rn artėja vienas prie kito (en <=> rn) ir priimama, kad N¢=N.
Kada termoizoliacinio sluoksnio kaina kin, Lt/m3 pastovi, lėšos atitvaros apšiltinimui I, Lt/m2, apskaičiuojamos:

.	(5.4)

5.1 pav. Išlaidų priklausomybė nuo apšiltintos atitvaros visuminės šiluminės varžos

4. Termoizoliacinio sluoksnio ekonomiškai optimalaus storio skaičiavimas
Skaičiuojama tik tuo atveju, jei tarp atitvaros apšiltinimo išlaidų I, Lt/m2, ir apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio storio din, m, yra tiesinė priklausomybė. Tada apšiltinimo išlaidos I, Lt/m2, apskaičiuojamos pagal (5.4) formulę.
Ekonomiškai optimalus apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio storis apskaičiuojamas:

, m;	(5.5)

čia: N’ – apskaičiuojama pagal (5.3) formulę, metai;
Rc – apskaičiuojama pagal (5.6) formulę, m2·K/W.

; m2·K/W	(5.6)

Ekonomiškai optimali apšiltinimo konstrukcijos termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

, m2·K/W.	(5.7)

Visos apšiltintos atitvaros ekonomiškai optimalus šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas:

, W/(m2·K).	(5.8)

5. Lėšų atitvarų apšiltinimui atsipirkimo laiko skaičiavimas
Paprastasis atsipirkimo laikas PB vartotinas, kai jo apskaičiuotoji vertė yra iki 5 metų:

, metai;	(5.9)

čia:	ΔS – kasmetiniai sutaupymai įrengus apšiltinimą pirmųjų metų verte, Lt/(m2·metai), apskaičiuojami pagal (5.10) formulę.

, Lt/(m2×metai);	(5.10)

čia: t – šildymo sezono trukmė, h,
DU – šilumos perdavimo koeficiento sumažėjimas apšiltinus atitvarą, W/(m2 K), apskaičiuojamas pagal (5.11) formulę:

.	(5.11)

Tikrasis atsipirkimo laikas PO, įvertinantis lėšų vertės kitimą laike, skaičiuojamas:

, metai;	(5.12)

čia:	r = (rn – en)/(1 + en) – lėšų nuvertėjimo norma, įvertinant ir šilumos brangimą, vnt. d./metai.
_____________

STR 2.05.01:2005
6 priedas

PASTATŲ ATITVARŲ APŠILTINIMAS IŠ VIDAUS

Šiame priede pateiktais duomenimis privalu naudotis tais atvejais, kai neatliekami detalūs tyrimai arba skaičiavimai apie atitvaros temperatūrinę-drėgminę būklę po jos apšiltinimo iš vidaus.
Patalpų, kuriose temperatūra šildymo sezono metu 16-20° C ir santykinis drėgnis neviršija 60 %, atitvaras (sienas ir perdenginius) apšiltinant iš vidaus, reikia vadovautis 6.1 lentelės duomenimis.

6.1 lentelė

Atitvarų vidinėje pusėje įrengiamos papildomos termoizoliacinės konstrukcijos šiluminės varžos

Neapšiltintos atitvaros visuminė šiluminė varža Rt, m2×K/W	0,7	0,9	1,2
Atitvaros vidinėje pusėje įrengiamos papildomos termoizoliacinės konstrukcijos suminė šiluminė varža Rad, m2×K/W	ne daugiau už 1,0	ne daugiau už 1,5	ne daugiau už 2,5

Atitvaras apšiltinant iš vidaus, vidinėje atitvaros pusėje turi būti įrengtas garinės izoliacijos sluoksnis, kaip tai parodyta 6.1 pav.

6.1 pav. Medžiagų sluoksnių principinis išdėstymas apšiltinant atitvaras iš vidaus.

Rt – neapšiltintos atitvaros visuminė šiluminė varža; Rad – papildomos termoizoliacinės konstrukcijos suminė šiluminė varža.
______________

STR 2.05.01:2005
7 priedas

ILGINIŲ ŠILUMINIŲ TILTELIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO KOEFICIENTAI

Šiame priede pateiktos įvairių atitvarų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficiento Ψ vertės, W/(m·K). Kitoms atitvaroms šios vertės turi būti apskaičiuotos pagal LST EN ISO 14683+AC:2000 „Statybinių konstrukcijų šilumos tilteliai. Ilginis šilumos perdavimas. Supaprastinti metodai ir nustatomos vertės (ISO 14683:1999)“.

1. Stogų ir sienų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

1.1 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,20 (R1=3; / d1=0,15) Y=0 Y=0 Y=0 / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Y=0 Y=0 Y=0 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Y=0 Y=0 Y=0

1.2 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,20 (R1=3; / d1=0,15) Y=0,10 Y=0,10 Y=0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Y=0,15 Y=0,15 Y=0,15 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Y=0,25 Y=0,35 Y=0,35

1.3 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,20 (R1=3; / d1=0,15) Y=0,0 Y=0,10 Y=0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Y=0,10 Y=0,10 Y=0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Y=0,15 Y=0,15 Y=0,15

1.4 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Ψ = 0,60 Ψ = 0,60 Ψ = 0,60 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Ψ = 0,65 Ψ = 0,65 Ψ = 0,65

1.5 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Ψ = 0,25 Ψ = 0,25 Ψ = 0,25 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Ψ = 0,20 Ψ = 0,20 Ψ = 0,20

1.6 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,3 (R1=2,5; / d1=0,1) Ψ = 0,65 Ψ = 0,65 Ψ = 0,65 / U1=0,4 (R1=1,5; / d1=0,05) Ψ = 0,70 Ψ = 0,70 Ψ = 0,65

1.7 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,4 (R1=2,5; / d1=0,400) Ψ = 0,15 Ψ = 0,15 Ψ = 0,15

1.8 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,4 (R1=2,5; / d1=0,400) Ψ = 0,35 Ψ = 0,35 Ψ = 0,35

1.9 schema
U, W/(m2 K) / (R, m2 K/W; / d, m) U2=0,16 (R2=6; / d2=0,25) U2=0,2 (R2=4,8; / d2=0,2) U2=0,25 (R2=3,8; / d2=0,15) / U1=0,4 (R1=2,5; / d1=0,400) Ψ = 0,25 Ψ = 0,25 Ψ = 0,30

2. balkonų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

2.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,2 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,75 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,80 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,90

2.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0, 75 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,80 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,90

2.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 ×K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,70 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,80

2.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,65

2.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,75 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,80 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,80

2.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,65 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,70 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,70

2.7 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,65 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,70

2.8 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,65

2.9 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,60 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,65 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,70

2.10 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,65 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,60 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,55

2.11 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,55 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,60

2.12 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,60

2.13 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,85

2.14 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y=0,80

3. Sienų kampų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

3.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = -0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = -0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = -0,10

3.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = -0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y =- 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = -0,10

3.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = -0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = -0,05

3.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = -0,10

3.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = -0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = -0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = -0,10

3.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

3.7 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

3.8 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,15

4. Sienų ir perdangų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

4.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

4.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,40 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,40 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,40

4.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,75 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y =1,00

4.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=,04 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,65

4.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,15 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,05

4.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,55 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,40 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,20

4.7 schema
U, W/(m2×K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,35 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,35

4.8 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,45 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,45

4.9 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = -0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = -0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = -0,05

4.10 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,35 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,25

4.11 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,05

4.12 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y =-0,05

4.13 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y= -0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y= -0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y= -0,05

4.14 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y =-0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

4.15 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,90

4.16 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,80

5. Sienų ir pertvarų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

5.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 /W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

5.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,15 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,05

5.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

5.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,05

5.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,00 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,00 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,00

5.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,00

6. Sienų ir kolonų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

6.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,70 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,75 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 1,05

6.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20(R1=3; d1=0,15) Y = 1,25 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 1,25 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 1,55

6.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,75 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 1,50

6.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,90

6.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,15 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,25

6.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,25 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,25 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,25

6.7 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,15 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

7. Sienų ir langų (durų) sandūrų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

7.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,45 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,40 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,40

7.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,30

7.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,30

7.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y=0,15 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y= 0,20

7.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,25 (R1=3; d1=0,12) Y = 0,20 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,20 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

7.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,25 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,30

7.7 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,20 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y= 0,20

7.8 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y= 0,05

7.9 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,05 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

7.10 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

7.11 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,25 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,25 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,20

7.12 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,45 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,40 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,25

7.13 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

7.14 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,45

7.15 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,20 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,20 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

7.16 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,15 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,15 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,15

7.17 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,15 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

8. Sąramų virš langų ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų Y, W/(m K), vertės:

8.1 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,20 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,25 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,30

8.2 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,15 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y =0,20 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y =0,25

8.3 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,65 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,65 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,65

8.4 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y= 0,60 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y=0,55 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y=0,50

8.5 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,70 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,65 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,60

8.6 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,90 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,85 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,80

8.7 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,70 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,65

8.8 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,75 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,70

8.9 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,45 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,45

8.10 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,40 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,40

8.11 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,50 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,50

8.12 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,50 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,50

8.13 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,35

8.14 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,30

8.15 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,35

8.16 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0, 30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0, 30

8.17 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,20 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,20

8.18 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,30 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,25

8.19 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

8.20 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,05 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,05

8.21 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 1,05

8.22 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 1,15

8.23 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,70

8.24 schema
U, W/(m2×K), (R, m2 ×K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 1,0

8.25 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 1,00

8.26 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,4 (R1=2,5; d1=0,400) Y = 0,65

8.27 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,35 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,35 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,30

8.28 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,10

8.29 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,10 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,10 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,05

8.30 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,50 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,50 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,45

8.31 schema
U, W/(m2 K), (R, m2 K/W; d, m) / U1=0,20 (R1=3; d1=0,15) Y = 0,60 / U1=0,3 (R1=2,5; d1=0,1) Y = 0,60 / U1=0,4 (R1=1,5; d1=0,05) Y = 0,55

______________

STR 2.05.01:2005
8 priedas

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės

Reglamento 8 priede pateiktais duomenimis privalu naudotis tada, kai nesama kitų, bandymais pagrįstų ir įteisintų, duomenų apie čia pateiktų rodiklių vertes.

8.1 lentelė

Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės

Medžiagos ir gaminiai		Tankis / r, / kg/m3	Projektinis šilumos laidumo koeficientas lds, W/(m×K)			Savitoji šiluminė talpa / cp, J/(kg×K)			Vandens garų varžos faktorius / m
Asfaltas		2100	0,70			1000			50000
Bitumas grynas		1050	0,17			1000			50000
Bitumuotas veltinis/ lakštai		1100	0,23			1000			50000
Betonas:
vidutinio tankio		1800	1,15			1000			60
		2000	1,35			1000			60
		2200	1,65			1000			70
didelio tankio		2400	2,00			1000			80
armuotas (su 1% plieno)		2300	2,3			1000			80
armuotas (su 2% plieno)		2400	2,5			1000			80
Grindų dangos:
guma		1200	0,17			1400			10000
plastikas		1700	0,25			1400			10000
akytoji guma arba akytasis plastikas		270	0,10			1400			10000
veltinis		120	0,05			1300			15
vilna		200	0,06			1300			15
kamštis		<200	0,05			1500			10
kamštis		>400	0,065			1500			20
kilimas/tekstilės danga		200	0,06			1300			5
linoleumas		1200	0,17			1400			800
Dujos:
oras		1,23	0,025			1008			1
anglies dioksidas		1,95	0,014			820			1
argonas		1,70	0,017			519			1
sieros heksafluoridas		6,36	0,013			614			1
kriptonas		3,56	0,0090			245			1
ksenonas		5,68	0,0054			160			1
Stiklas
natrio-kalkių		2500	1,00			750			¥
kvarcinis		2200	1,40			750			¥
mozaikinis		2000	1,20			750			¥
Vanduo:
ledas -10oC temperatūroje		920	2,30			2000
ledas 0oC temperatūroje		900	2,20			2000
sniegas, naujai iškritęs (<30 mm)		100	0,05			2000
sniegas, minkštas (30 …70 mm)		200	0,12			2000
sniegas, lengvai sutrintas (70…100 mm)		300	0,23			2000
sniegas, sutankintas (<200 mm)		500	0,60			2000
Vanduo 10oC		1000	0,60			4190
Vanduo 40oC		990	0,63			4190
Vanduo 80oC		970	0,67			4190
Metalai:
aliuminio lydinys		2800		160			880			¥
bronza		8700		65			380			¥
žalvaris		8400		120			380			¥
varis		8900		380			380			¥
geležis, ketus		7500		50			450			¥
švinas		11300		35			130			¥
plienas		7800		50			450			¥
nerūdijantysis plienas		7900		17			460			¥
cinkas		7200		110			380			¥
Plastikai:
akrilas		1050		0,20			1500			10000
polikarbonatas		1200		0,20			1200			5000
politetrafluoretilenas (PTFE)		2200		0,25			1000			10000
polivinilchloridas (PVC)		1390		0,17			900			50000
polimetilmetakrilas (PMMA)		1180		0,18			1500			50000
poliacetatas		1410		0,30			1400			100000
poliamidas		1150		0,25			1600			50000
poliamidas 6,6 su 25% stiklo pl.		1450		0,30			1600			50000
polietilenas, didelio tankio		980		0,50			1800			100000
polietilenas, mažo tankio		920		0,33			2200			100000
polistirenas		1050		0,16			1300			100000
polipropilenas		910		0,22			1800			10000
polipropilenas su 25% stiklo pl.		1200		0,25			1800			10000
poliuretanas (PU)		1200		0,25			1800			6000
epoksidinė derva		1200		0,20			1400			10000
fenolio derva		1300		0,30			1700			100000
poliesterio derva		1400		0,19			1200			10000
Guma:
natūrali		910		0,13			1100			10000
neoprenas		1240		0,23			2140			10000
butilas, kietasis, karštai lydytas		1200		0,24			1400			200000
putgumė		60-80		0,06			1500			7000
kietoji guma (ebonitas)		1200		0,17			1400			¥
EPDM (etileno propileno monomeras)		1150		0,25			1000			6000
poliizobutilenas		930		0,20			1100			10000
polisulfidas		1700		0,40			1000			10000
butadienas		980		0,25			1000			100000
Sandarinimo medžiagos, hermetikai ir šilumos tilteliai:
silikagelis		720		0,13			1000			¥
silikonas, grynasis		1200		0,35			1000			5000
silikonas su užpildu		1450		0,50			1000			5000
silikono putos		750		0,12			1000			10000
uretanas/poliuretanas (šiltinimo intarpai)		1300		0,21			1800			60
polivinilchloridas (PVC), su 40% minkštikliu		1200		0,14			1000			100000
elastomero putos		60-80		0,05			1500			10000
poliuretano (PU) putos		70		0,05			1500			60
polietileno putos		70		0,05			2300			100
Gipsas	600				0,18			1000			4
Gipsas	900				0,30			1000			4
Gipsas	1200				0,43			1000			4
Gipsas	1500				0,56			1000			4
Gipso plokštė (sausas tinkas)	900				0,25			1000			4
Tinkas:
izoliacinis gipso tinkas	600				0,18			1000			6
gipso tinkas	1000				0,40			1000			6
gipso tinkas	1300				0,57			1000			6
gipso-smėlio tinkas	1600				0,80			1000			6
kalkių-smėlio tinkas	1600				0,80			1000			6
cemento-smėlio tinkas	1800				1,00			1000			6
Gruntas:
molis ir sąnašos	1200 – 1800				1,5			1670 – 2500			50
smėlis ir žvyras	1700 – 2200				2,0			910 – 1180			50
Akmuo:
natūrali, kristalinė uoliena	2800				3,5			1000			1000
natūrali, nuosėdinė uoliena	2600				2,3			1000			200
natūrali, nuosėdinė uoliena, lengva	1500				0,85			1000			20
natūrali, porėtoji uoliena, lava	1600				0,55			1000			15
bazaltas	2700-3000				3,5			1000			10000
gneisas	2400-2700				3,5			1000			10000
granitas	2500-2700				2,8			1000			10000
marmuras	2800				3,5			1000			10000
skalūnas	2000-2800				2,2			1000			800
kalkakmenis, labai minkštas	1600				0,85			1000			20
kalkakmenis, minkštas	1800				1,1			1000			25
kalkakmenis, vid. kietumo	2000				1,4			1000			40
kalkakmenis, kietas	2200				1,7			1000			150
kalkakmenis, labai kietas	2600				2,3			1000			200
smiltainis	2600				2,3			1000			30
natūralioji pemza	400				0,12			1000			6
dirbtiniai akmenys	1750				1,3			1000			40
Čerpės (stogo medžiagos):
molio	2000				1,0			800			30
betono	2100				1,5			1000			60
keraminės/porcelianinės	2300				1,3			840			¥
plastikinės	1000				0,20			1000			10000
Mediena:
	500				0,13			1600			20
	700				0,18			1600			50
Medienos gaminiai:
Fanera	300				0,09			1600			50
Fanera	500				0,13			1600			70
Fanera	700				0,17			1600			90
Fanera	1000				0,24			1600			110
Medienos plokštės su cementiniu rišikliu	1200				0,23			1500			30
Medžio pjuvenų plokštės	300				0,10			1700			10
Medžio pjuvenų plokštės	600				0,14			1700			15
Medžio pjuvenų plokštės	900				0,18			1700			20
Orientuotosios medžio skiedrų (OSB) plokštės	650				0,13			1700			30
Medžio plaušo plokštės MDF	250				0,07			1700			2
Medžio plaušo plokštės MDF	400				0,10			1700			5
Medžio plaušo plokštės MDF	600				0,14			1700			12
Medžio plaušo plokštės MDF	800				0,18			1700			20
Keramzitbetonis su keraminiu smėliu ir putų keramzitbetonis:
	1800				0,9			1000			20
	1600				0,8			1000			15
	1400				0,7			1000			15
	1200				0,5			1000			12
	1000				0,4			1000			10
	800				0,3			1000			8
	600				0,28			1000			6
	500				0,24			1000			6
Mūras:
pilnavidurių keraminių plytų su cementiniu skiediniu	1800				0,8			1000			20
pilnavidurių keraminių plytų su cemento ir perlito skiediniu	1600				0,7			1000			20
pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 1800 kg/m3	1800				1,2			1000			20
pilnavidurių keramzitbetonio blokelių, kai šių blokelių tankis ne didesnis kaip 1200 kg/m3	1260				0,6			1000			10
pilnavidurių silikatinių plytų su cementiniu skiediniu	1800				1,0			1000			20
skaldytojo akmens (akmens tankis 2800 kg/m3) su 15 mm storio siūlėmis	2400				2,6			1000			20
skylėtųjų keraminių plytų (1400 kg/m3) su cementiniu skiediniu	1600				0,7			1000			20
skylėtųjų keraminių plytų (1300 kg/m3) su cementiniu skiediniu	1400				0,6			1000			20
skylėtųjų keraminių plytų (1000 kg/m3) su cementiniu skiediniu	1200				0,5			1000			20
skylėtųjų silikatinių plytų (1500 kg/m3) su cementiniu skiediniu	1600				0,9			1000			20
tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 36%, blokų tankis – 800 kg/m3)	950				0,27			1000			10
tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 36%, blokų tankis – 1300 kg/m3)	1400				0,47			1000			10
tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 39%, blokų tankis – 700 kg/m3)	760				0,23			1000			10
tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 39%, blokų tankis – 1050 kg/m3)	1100				0,4			1000			10
tuščiavidurių keraminių blokų (tuštymėtumas – 42%, blokų tankis – 850 kg/m3)	1000				0,25			1000			10
tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas – 15-20%), kai keramzitbetonio tankis – 2000 kg/m3	1700				0,8			1000			10
tuščiavidurių keramzitbetonio blokelių (tuštymėtumas – 15-20%), kai keramzitbetonio tankis – 2000 kg/m3	1100				0,4			1000			15

8.2 lentelė

Termoizoliacinių ir mūro medžiagų šiluminių techninių dydžių projektinės vertės

Gaminys	Tankis / r, / kg/m3	Savitoji šiluminė talpa cr, / J/(kg×K)	Vandens garų varžos faktorius m
Aeruotasis autoklavinis betonas	300-1000	1000	6
Betonas	1100-1500	1000	10
Betonas su pemzos užpildu	500-1300	1000	40
Betonas su 70% šlako užpildu	1100-1700	1000	20
Betonas su keramzito užpildu	400-700	1000	4
Betonas su kitais lengvaisiais užpildais	500-2000	1000	10
Betonas su polistireno užpildu	500-800	1000	60
Birioji mineralinė vata	15-60	1030	1
Biriosios polistireno granulės	10-30	1400	2
Birusis celiuliozės pluoštas	20-60	1600	2
Birusis keramzitas	200-400	1000	2
Birusis perlitas	30-150	900	2
Birusis vermikulitas	20-150	1080	2
Cemento skiedinys	250-2000	1000	10
Degtasis molis	1000-2400	1000	10
Ekstruzinis polistirenas	20-65	1450	150
Fenolio putos	20-50	1400	50
Formaldehido putos	10-30	1400	2
Kalcio silikatas	900-2200	1000	15
Keramzitbetonis	800-1700	1000	6
Medienos plaušų plokštės	150-250	1400	5
Medienos vilnos plokštės	250-450	1470	3
Mineralinė vata	10-200	1030	1
Perlito plokštės	140-240	900	5
Polistireninis putplastis	10-50	1450	60
Poliuretano putos (kietos)	28-55	1400	60
Purškiamojo poliuretano putos	30-50	1400	60
Putstiklis	100-150	1000	¥
Putų kamštis	90-140	1560	5
Tankusis betonas ir akmuo	1600-2400	1000	120

8.3 lentelė

Plonų gaminių garinei varžai lygiaverčių oro sluoksnių orientacinės projektinės vertės

Gaminys	Garinei varžai lygiavertis oro sluoksnio storis Sd, m
Polietilenas 0,15 mm	50
Polietilenas 0,25 mm	100
Poliesteras 0,2 mm	50
Polivinilchlorido (PVC) plėvelė	30
Aliuminio folija 0,05 mm	1500
Polietileno folija (PE) 0,15 mm	8
Bitumuotasis popierius 0,1 mm	2
Aliuminiu dengtas popierius 0,4 mm	10
Difuzinės membranos	0,2
Emulsiniai dažai	0,1
Blizgantieji dažai	3
Viniliniai tapetai	2
Pastabos. / Gaminio vandens garų varžai ekvivalentinio sluoksnio storis yra nejudančio oro sluoksnio storis, kurio vandens garų varža yra tokia pat kaip ir gaminio. / Lentelėje pateiktų gaminių storis paprastai nematuojamas, jie yra vertinami kaip labai ploni gaminiai, turintys garinę varžą. Lentelėje pateiktos nominalios gaminių identifikavimui naudojamos storio vertės.

______________
STR 2.05.01:2005
9 priedas

PASTATŲ ATITVARŲ PROJEKTAVIMO PAVYZDŽIAI

1 pavyzdys. Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

Užduotis: apskaičiuoti duotos sienos konstrukcijos visuminę šiluminę varžą ir šilumos perdavimo koeficientą.

9.1 pav. Sienos konstrukcijos schema

Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža.
Išorinis (1) sluoksnis – 120 mm storio pilnavidurių silikatinių plytų mūras, kurio λds = 1,0 W/(m K):
R1 = d1/λ1, ds = 0,12/1,0 = 0,12 m2 K/W.

Antrasis sluoksnis – 40 mm storio vėdinamas oro tarpas.
Trečiasis sluoksnis – 30 mm storio vėjo izoliacija iš mineralinės vatos, kurios λdec = 0,034 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δλω, W/(m K), pagal STR 2.01.03:2003 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių deklaruojamos ir projektinės vertės“ 4 lentelę vėdinamai atitvarai Δλω = 0,001 W/(mK). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą l < 60, m3/(m·s·Pa), termoizoliaciniai gaminiai mechaniškai pritvirtinti prie izoliuojamo paviršiaus). Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

Δλcv = λdec Kcv = 0,034 0 = 0 W/(m K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds λdec + Δλω + Δλcv = 0,034 + 0,001 + 0 = 0,035 W/(m K).

Trečiojo sluoksnio šiluminė varža:

R3 = d3/3, ds = 0,03/0,035 = 0,857 m2K/W.

Ketvirtasis sluoksnis – 100 mm storio šilumos izoliacija iš mineralinės vatos, kurios dec  0,036 W/(mK). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δω, W/(mK), pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelę vėdinamai atitvarai Δω = 0,001 W/(mK). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą 60 < l < 190, m3/(m·s·Pa), termoizoliaciniai gaminiai užpildo visą erdvę ir yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu, įrengtu pagal to paties reglamento 8 lentelėje pateiktus reikalavimus). Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

Δλcv λdec · Kcv = 0,036 0 = 0 W/(m K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds λdec + Δλω + Δλcv = 0,036 + 0,001 + 0 = 0,037 W/(m K).

Ketvirtojo sluoksnio šiluminė varža:

R4 = d4/λ4, ds = 0,10/0,037 = 2,703 m2 K/W.

Penktasis sluoksnis – 250 mm storio tuščiavidurių keraminių blokų mūras, kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λds 0,23 W/(m K). Jo šiluminė varža apskaičiuojama:

R5 = d5/λ5, ds = 0,25/0,23 = 1,087 m2 K/W.

Šeštasis sluoksnis – 20 mm storio kalkių-smėlio tinkas, kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λ ds  0,80 W/(mK). Jo šiluminė varža apskaičiuojama:

R6 = d6/λ6, ds = 0,02/0,80 = 0,025 m2 K/W.

Kadangi siena yra su vėdinamu oro tarpu, tai oro tarpo ir sluoksnių, esančių į išorinę pusę nuo oro tarpo (išorinio plytų mūro sluoksnio), šiluminės varžos yra nevertinamos. Apskaičiuojam sienos suminę šiluminę varžą:

Rs = R3 + R4 + R5 + R6 = 0,857 + 2,703 + 1,087 + 0,025 = 4,672 m2 K/W.

Sienos vidinio paviršiaus šiluminė varža, kai šilumos srauto kryptis horizontali (pagal 1 priedo 1.1 lentelę) – Rsi = 0,13 m2 K/W.
Kadangi siena yra su vėdinamu oro tarpu, išorinė šiluminė varža yra prilyginama vidinio paviršiaus šiluminei varžai – Rse = Rsi = 0,13 (m2 K)/W.
Sienos visuminė šiluminė varža:

Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 4,672 + 0,13 = 4,932 m2 K/W.

Sienos šilumos perdavimo koeficientas:

 W/(m2 K).

Sienos visuminė šiluminė varža Rt = 4,93 m2 K/W, šilumos perdavimo koeficientas U = 0,20 W/(m2 K).
Jeigu mūro sluoksniai sujungti metaliniais ryšiais, reikia skaičiuoti šilumos perdavimo koeficiento pataisą dėl papildomo šilumos nutekėjimo per metalines jungtis.
Skaičiuodami šilumos perdavimo koeficiento priedą pagal (1.12) formulę:

λUfn = (λfn nfn Afn)/dfn,

- priimame, kad jungčių skaičius viename kvadratiniame metre nfn 10;
- jungties šilumos laidumo koeficientas λfn 50, W/(m K) (plienas);
- vienos jungties skerspjūvio plotas Afn λ 1,96 10-5, m2 ( 5 mm);
- skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas šiltinančio sluoksnio storiui dfn =0,13, m;
- struktūrinis daugiklis priimamas  0,5 (pagal 1.7 lentelę).

λUfn ( αfn nfn Afn)/dfn = (0,5 50 10 1,2 10-5)/0,13 0,024 W/(m2 K).

Šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.11) formulę:

 W/(m2 K).

Atitinkamai, jeigu tvirtinimui panaudota 4 mm plieno viela, kurios skerspjūvio plotas Afn 1,2 10-5, m2:

λUfn ( αfn nfn Afn)/dfn = (0,5 50 10 1,2 10-5)/0,13 0,024 W/(m2 K).

Šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas:

 W/(m2 K).

Jeigu šios konstrukcijos oro tarpas būtų nevėdinamas, tuomet skaičiuojant sienos visuminę šiluminę varžą, reikėtų įvertinti nevėdinamo oro sluoksnio šiluminę varžą bei sluoksnių esančių į išorę nuo oro tarpo šilumines varžas. Nevėdinamo oro tarpo šiluminė varža, kai šilumos srauto kryptis horizontali ir oro tarpo storis 40 mm (1.3 lentelė) – Rg = 0,18 m2 K/W. Išorinė šiluminė varža – Rse = 0,04 (m2 K)/W.
Sienos visuminė šiluminė varža:

Rt = Rse + R1 + Rg + R3 + R4 + R5 + R6 + Rsi =
= 0,04 + 0,12 + 0,18 + 0,857 + 2,703 + 1,087 + 0,025 + 0,13 = 5,142 m2 K/W.

Sienos šilumos perdavimo koeficientas:

 W/(m2 K).

2 pavyzdys. Stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

Užduotis: apskaičiuoti duotos stogo konstrukcijos visuminę šiluminę varžą ir šilumos perdavimo koeficientą.

9.2 pav. Stogo konstrukcijos schema

Kadangi stogas yra su vėdinamu oro tarpu, tai oro tarpo ir sluoksnių, esančių į išorinę pusę nuo oro tarpo (stogo dangos), šiluminės varžos yra nevertinamos. Stogo konstrukcijos išorinio paviršiaus šiluminė varža yra prilyginama vidinio paviršiaus šiluminei varžai (kai šilumos srauto kryptis aukštyn) – Rse = Rsi = 0,10 m2 K/W.
Apskaičiuojamos atskirų sluoksnių šiluminės varžos ir visuminė šiluminė varža.
Pirmasis sluoksnis – vėjo izoliacija (difuzinė plėvelė) priimama kaip plonas sluoksnis prispaustas prie vieno iš atitvarinės konstrukcijos paviršių – Rq,1 = 0,02 (m2 K)/W;
Antrasis sluoksnis – 200 mm storio šilumos izoliacija iš mineralinės vatos, kurios λdec = 0,036 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δλω, W/(m K), pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelę vėdinamai atitvarai Δλω = 0,001 W/(m K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0,1 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą 60 < l < 190, m3/(m·s·Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu, įrengtu pagal to paties reglamento 8 lentelėje pateiktus reikalavimus, termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje būdas atitinka 2.2 pastaboje pateiktą konstrukcijos pavyzdį, kai termoizoliacijos gaminiai sujungti). Pataisa dėl šilumos konvekcijos:

Δλcv  λdec · Kcv = 0,036 0,1 = 0,0036 W/(m K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds λdec + Δλω + Δλcv = 0,036 + 0,001 + 0,0036 = 0,041 W/(m K).

Antrojo sluoksnio mineralinės vatos šiluminė varža:

Rins = d2/λds, ins = 0,20/0,041 = 4,878 m2 K/W.

Antrajame sluoksnyje mineralinė vata yra sudėta tarp medinių tašų, kurių aukštis 200 mm, plotis 80 mm, tašai sudėti kas 1200 mm, projektinė medinio tašo šilumos laidumo koeficiento vertė ds 0,18 W/(m K). Tašų šiluminė varža:

Rm = d2/λds, m = 0,20/0,18 = 1,111 m2 K/W.

Antro sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama atsižvelgiant į mineralinės vatos ir medinio tašo plotų santykį:

 m2 K/W.

Trečiasis sluoksnis – garo izoliacija priimama, kaip plonas sluoksnis tarp atitvaros sluoksnių – Rq,3 = 0,04 (m2 K)/W.
Ketvirtasis sluoksnis – 100 mm storio šilumos izoliacija iš mineralinės vatos, kurios λdec 0,036 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo konstrukcijoje Δω, W/(m K), pagal STR 2.01.03:2003 4 lentelę nevėdinamai atitvarai Δω = 0,002 W/(m K). Šilumos konvekcijos poveikio koeficientas Kcv = 0 (pagal STR 2.01.03:2003 7 lentelę, kai termoizoliacinis sluoksnis vėdinamas, termoizoliacinio sluoksnio medžiagos grupė pagal oro pralaidumą 60 < l < 190, m3/(m·s·Pa), termoizoliacinis sluoksnis yra su vėjo izoliaciniu sluoksniu, įrengtu pagal to paties reglamento 8 lentelėje pateiktus reikalavimus, termoizoliacinio gaminio montavimo konstrukcijoje būdas atitinka 2.1 pastaboje pateiktą konstrukcijos pavyzdį, kai termoizoliacijos gaminiai užpildo visą erdvę). Pataisa dėl šiluminės konvekcijos:

Δλcv λdec Kcv = 0,036 0 = 0 W/(m K).

Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds λdec + Δvω + Δvcv = 0,036 + 0,002 + 0 = 0,038 W/(m K).

Ketvirtojo sluoksnio mineralinės vatos šiluminė varža:

Rins = d4/λds, ins = 0,10/0,038 = 2,632 m2 K/W.

Ketvirtajame sluoksnyje mineralinė vata yra sudėta tarp medinių tašų, kurių aukštis 100 mm, plotis 50 mm, tašai sudėti kas 600 mm, projektinė tašo šilumos laidumo koeficiento vertė ds  0,18 W/(mK). Tašų šiluminė varža yra lygi:

Rm = d4/λds, m = 0,10/0,18 = 0,555 m2 K/W.

Ketvirtojo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama atsižvelgiant į mineralinės vatos ir medinio tašo plotų santykį:

 m2 K/W.

Penktasis sluoksnis yra iš 13 mm storio gipso lakštų (sauso tinko), kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λds 0,25 W/(m K).

R5 = d5/λ5, ds = 0,013/0,25 = 0,052 m2 K/W.

Stogo suminė šiluminė varža:

Rs = Rq,1 + R2 + Rq,3 + R4 + R5 = 0,02 + 3,979 + 0,04 + 2,006 + 0,052 = 6,097 m2 K/W.

Kadangi stogas yra su vėdinamu oro tarpu, išorinė šiluminė varža yra prilyginama vidinei šiluminei varžai – Rse = Rsi = 0,10 (m2 K)/W.
Stogo visuminė šiluminė varža:

Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,10 + 6,097 + 0,10 = 6,297 m2 K/W.

Apskaičiuojamas šilumos perdavimo koeficientas:

 W/(m2 K).

Stogo visuminė šiluminė varža Rt = 6,30 m2 K/W, šilumos perdavimo koeficientas U = 0,16 W/(m2 K).

3 pavyzdys. Konstrukcijos iš termiškai nevienalyčių sluoksnių suminės šiluminės varžos skaičiavimas

Užduotis: apskaičiuoti keramzitbetonio blokelio su tuštuma šiluminę varžą.

9.3 pav. Keramzitbetonio blokelio su tuštuma schema

Pirmiausia blokelis dalijamas į dalis plokštumomis lygiagrečiomis šilumos srautui. Gaunamos 3 dalys: a, b ir c. Skaičiuojamas 1 m aukščio blokelių sienos fragmentas, todėl atitinkamai gautų dalių plotai yra lygūs: Aa = 0,1 m2; Ab = 0,3 m2; Ac = 0,1 m2. Bendras plotas bus lygus A = 0,5 m2.
Nustatoma kiekvienos dalies suminė šiluminė varža:

 m2 K/W;
 m2 K/W;
 m2K/W.

Apskaičiuojama didžiausioji suminė šiluminė varža:

 m2 K/W.

Toliau blokelis dalijamas į sluoksnius plokštumomis, statmenomis šilumos srautui. Randama kiekvieno iš gautų 3 sluoksnių šiluminė varža.
Vienalyčių sluoksnių (1 ir 2) šiluminė varža randama paprastai:

 m2 K/W;

 m2 K/W.

Nustatoma nevienalyčio sluoksnio (2) šiluminė varža. Nevienalyčio sluoksnio šiluminė varža skaičiuojama analogiškai kaip skaičiuojant blokelio didžiausiąją suminę šiluminę varžą. Šiuo tikslu nevienalytis sluoksnis sudalijamas į vienalytes dalis: 2a, 2b ir 2c. Apskaičiuojama kiekvienos iš šių dalių šiluminė varža, o po to skaičiuojama šio sluoksnio šiluminė varža įvertinant kiekvienos šio sluoksnio dalies plotus:

 m2 K/W.

Antro sluoksnio b dalies šiluminė varža lygi nevėdinamo oro sluoksnio šiluminei varžai R2b = Rg = 0,18 m2K/W (kai šilumos srautas horizontalus, tarpo storis 50 mm);

 m2 K/W.

Skaičiuojama mažiausioji atitvaros suminė šiluminė varža:

R“ = R1 + R2 + R3 = 0,143 + 0,112 + 0,143 = 0,398 m2 K/W.

Toliau skaičiuojama blokelio suminė šiluminė varža:

 m2 K/W.

Blokelio suminė šiluminė varža – Rs = 0,41 m2 K/W.
Pagal (1.5) formulę apskaičiuojama blokelio suminės šiluminės varžos Rs santykinė paklaida e, %:

 %.

Kadangi apskaičiuota skaičiavimo rezultatų santykinė paklaida (e = 2,01 %) mažesnė už maksimaliai leistiną (20 %), tai reiškia, kad skaičiavimai atlikti pakankamu tikslumu.

4 pavyzdys. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

Užduotis: apskaičiuoti grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientą pastatui, kurio grindų ploto vidaus matmenys plane 8,0 λ9,0 m; pamatų storis w = 0,3 m; gruntas – smėlis, jo projektinis šilumos laidumo koeficientas λgr = 2,0 W/(mK).
4.1. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas naudojant šilumos izoliaciją po visomis grindimis
Apskaičiuojama grindų konstrukcijos šiluminė varža.
Pirmasis sluoksnis – grindų danga iš linoleumo, kuri vertinama kaip plonas sluoksnis (1.6 lentelė), R1 = Rq = 0,02, m2·K/W.
Antrasis sluoksnis – 70 mm storio armuoto betono sluoksnis, kurio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė λds = 2,3 W/(m K). Šio sluoksnio šiluminė varža:

 m2·K/W.

Trečiasis sluoksnis – šilumos izoliacija iš 100 mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio, kurio deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,035 W/(m K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo grunte λ=0,003 W/(m K) (STR 2.01.03:2003 5 lentelė (po patalpų grindimis ant grunto)). Projektinė ekstruzinio polistireninio putplasčio šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds = λdec + λ = 0,035 + 0,003 = 0,038 W/(m K).

Šio sluoksnio šiluminė varža:

 m2·K/W.

9.4 pav. Grindų ant grunto su šilumos izoliacija po visomis grindimis schema

Apskaičiuojama grindų konstrukcijos šiluminė varža:

Rf = R1 + R2 + R3 = 0,02 + 0,03 + 2,63 = 2,68 m2·K/W.

Kadangi grindys pakraščiuose neapšiltintos, tai λ = 0 ir šilumos perdavimo koeficientas U = Uo. Grindų plotas apskaičiuotas pagal vidinius grindų matmenis yra lygus – A = 8,0 λ 9,0 = 72,0 m2. Grindų perimetras apskaičiuotas pagal vidinius grindų matmenis yra lygus – P = 34,0 m.
Būdingasis grindų ant grunto matmuo pagal (1.14) formulę:

 m.

Atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu pagal (1.18) formulę:

dt = w + λgr λ (Rsi + Rf + Rse) = 0,3 + 2,0 · (0,17 + 2,68 + 0,04) = 6,08 m.

Kadangi dt > B’, tai grindų šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.17) formulę:

 W/(m2 K).

4.2. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas be šilumos izoliacijos
Palyginimui galima apskaičiuoti grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientą grindų konstrukcijoje nenaudojant termoizoliacinių medžiagų, kai didžiausią įtaką šilumos perdavimui per grindis turi po grindų konstrukcija esantis gruntas.
Kaip ir ankstesniame pavyzdyje, grindų plotas A = 72,0 m2, grindų perimetras P = 34,0 m, būdingasis grindų ant grunto matmuo B‘ = 4,24 m. Kadangi grindys pakraščiuose neapšiltintos, tai  = 0 ir šilumos perdavimo koeficientas U = Uo.
Apskaičiuojama grindų konstrukcijos šiluminė varža:

Rf = R1 + R2 = 0,02 + 0,03 = 0,05 m2·K/W.

Atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu pagal (1.18) formulę:

dt = w + λgr (Rsi + Rf + Rse) = 0,3 + 2,0 (0,17 + 0,05 + 0,04) = 0,82 m.

Kadangi dt < B’, tai grindų šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal (1.16) formulę:

W/(m2 K).

4.3. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas naudojant šilumos izoliaciją grindų kraštuose, kai grindys gerai apšiltintos visame grindų plote
Nagrinėjamas atvejis, kai 4.1 pavyzdyje apskaičiuotos grindys papildomai apšiltintos pakraščiais horizontaliąja šilumos izoliacija, kurios storis dins = 0,1 m, o plotis D = 1,0 m, bei vertikaliąja šilumos izoliacija, kurios storis dins = 0,1 m, o gylis D = 1,0 m (9.5 pav.). Šiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,035 W/(mK). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo grunte (STR 2.01.03:2003 5 lentelė) horizontaliajam apšiltinimui λ=0,010 W/(mK) (po patalpų grindimis ant grunto) ir vertikaliajam apšiltinimui λ=0,025 W/(m K) (pastatų išorėje – grunte).

9.5 pav. Pakraščiais apšiltintų grindų schema

Polistireninio putplasčio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė horizontaliajam pakraščių apšiltinimui:

λds = λdec+λ = 0,035 + 0,010 = 0,045 W/(m K).

Skaičiuojama papildomos izoliacijos šiluminė varža R’ pagal (1.19) formulę:

 m2 K/W.

Atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis d’ apskaičiuojamas pagal (1.20) formulę:

d’ = R’ins λgr = 2,17 2,0 = 4,34 m.

Apšiltintoms grindims, kai dt = 6,08 m, horizontaliojo pakraščių apšiltinimo įtakos pataisa apskaičiuojama pagal (1.21) formulę:

.

Polistireninio putplasčio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė vertikaliajam pakraščių apšiltinimui:

λds = λdec+λ = 0,035 + 0,025 = 0,06 W/(m K).

Skaičiuojama papildomos izoliacijos šiluminė varža R’ pagal (1.19) formulę:

 m2 K/W.

Atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis d’ apskaičiuojamas pagal (1.20) formulę:

d’ = R’ins λgr = 1,62 2,0 = 3.23 m.

Apšiltintoms grindims, kai dt = 6,08 m, vertikaliojo pakraščių apšiltinimo įtakos pataisa apskaičiuojama pagal (1.22) formulę:

 W/(m K).

Nustatyta, kad didesnė papildomojo pakraščių apšiltinimo įtaka bus vertikaliojo apšiltinimo atveju, todėl grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas pagal (1.13) formulę yra lygus:

 W/(m2 K).

4.4. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas naudojant šilumos izoliaciją grindų kraštuose, kai grindys neapšiltintos visame grindų plote
Nagrinėjamas atvejis, kai 4.2 pavyzdyje apskaičiuotos grindys papildomai apšiltintos pakraščiais horizontaliąja šilumos izoliacija, kurios storis dins = 0,1 m, o plotis D = 1,0 m bei vertikaliąja šilumos izoliacija, kurios storis dins = 0,1 m, o gylis D = 1,0 m (9.6 pav.). Šiltinimui naudojamos polistireninio putplasčio plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė dec = 0,035 W/(mK). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo grunte (STR 2.01.03:2003 5 lentelė) horizontaliajam apšiltinimui λ=0,010 W/(m K) (po patalpų grindimis ant grunto) ir vertikaliajam apšiltinimui λ=0,025 W/(m K) (pastatų išorėje – grunte).

9.6 pav. Pakraščiais apšiltintų grindų (be ištisinio šiltinančio sluoksnio) schema

Polistireninio putplasčio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė horizontaliajam pakraščių apšiltinimui:

λds = λdec+λ= 0,035 + 0,010 = 0,045 W/(m K).

Skaičiuojama papildomos izoliacijos šiluminė varža R’ pagal (1.19) formulę:

 m2 K/W.

Atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis d’ apskaičiuojamas pagal (1.20) formulę:

d’ = R’ins λgr = 2,17 2,0 = 4,34 m.

Neapšiltintoms grindims, kai dt = 0,82 m, horizontaliojo pakraščių apšiltinimo įtakos pataisa apskaičiuojama pagal (1.21) formulę:

.

Polistireninio putplasčio projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė vertikaliąjam pakraščių apšiltinimui:

λds = λdec+λ = 0,035 + 0,025 = 0,06 W/(m K).

Skaičiuojama papildomos izoliacijos šiluminė varža R’ pagal (1.19) formulę:

 m2 K/W.

Atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis d’ apskaičiuojamas pagal (1.20) formulę:

d’ = R’ins λgr = 1,62 2,0 = 3,23 m.

Neapšiltintoms grindims, kai dt = 0,82 m, vertikaliojo pakraščių apšiltinimo įtakos pataisa apskaičiuojama pagal (1.22) formulę:

 W/(m K).

Nustatyta, kad didesnė papildomojo pakraščių apšiltinimo įtaka bus vertikaliojo apšiltinimo atveju, todėl grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas pagal (1.13) formulę yra lygus:

 W/(m2 K).

5 pavyzdys. Grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficientas

Užduotis. Apskaičiuoti grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficientą.
Apskaičiuojant grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficientą, yra įvertinama (9.7 pav.):
-	perdangos tarp patalpos vidaus ir pogrindžio oro šilumos perdavimo koeficientas Uf, W/(m2K) (skaičiuojamas paprastai, kaip bet kurios kitos atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, kai šilumos srautas statmenas atitvaros plokštumai);
-	pogrindžio grindų (grunto) šilumos perdavimo koeficientas Ugr, W/(m2 K) (skaičiuojamas kaip grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas pagal (1.16) formulę, tik vietoje dt formulėje naudojame dgr);
-	pogrindžio sienų visuminis šilumos perdavimo koeficientas, apimantis šilumos perdavimą per antžemines pogrindžio sienas į išorę ir šio pogrindžio vėdinimo poveikį Uwv, W/(m2 K) (skaičiuojama pagal (1.25) formulę).

9.7 pav. Grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficiento skaičiuojamoji schema

Grindų plotas bei perimetras priimami tokie pat, kaip ir ankstesniuose pavyzdžiuose, todėl, grindų plotas A = 72,0 m2, grindų perimetras P = 34,0 m, būdingas grindų ant grunto matmuo B’ = 4,24 m.
Kiti tolesniuose skaičiavimuose reikalingi pradiniai duomenys:
-	perdangos tarp patalpos vidaus ir pogrindžio šilumos perdavimo koeficientas Uf = 0,3 W/(m2 K);
-	grindų aukštis nuo grunto paviršiaus h = 0,3 m;
-	vidutinis vėjo greitis 10 m aukštyje, v = 0,5 m/s;
-	užuovėjos faktorius (priemiestyje, pagal 1.8 lentelę) fw = 0,05;
-	pogrindžio vėdinimo angų plotas vienam perimetro metrui Av = 0,003 m2/m.

Skaičiuojamas pogrindžio grindų (grunto) šilumos perdavimo koeficientas Ugr.
Atstojamasis grunto sluoksnio storis, kai grindų šiluminė varža Rf = 0 (čia betono sluoksnio, išlyginamojo pagrindo sluoksnio ir plonų dangų šiluminė varža neįvertinama):

dgr = w + λgr (Rsi + Rf + Rse) = 0,3 + 2,0 (0,17 + 0 + 0,04) = 0,72 m.

Kadangi pogrindžio pakraščiai neapšiltinti, tai pogrindžio grindų šilumos perdavimo koeficientas skaičiuojamas pagal (1.16) formulę:

W/(m2 K).

Pogrindžio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas Uw, kai pogrindžio sienos yra iš 0,3 m storio betono blokų, kurių projektinis šilumos laidumo koeficientas λds = 2,5 W/(m K):

 W/(m2 K).

Pogrindžio sienų visuminis šilumos perdavimo koeficientas Uwv apskaičiuojamas pagal (1.25) formulę:

 W/(m2 K).

Grindų su natūraliai vėdinamu pogrindžiu šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.23) formulę:

 m2 K/W.
 W/(m2 K).

6 pavyzdys. Šildomo rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas

Užduotis. Apskaičiuoti šildomo rūsio atitvarų požeminės dalies (rūsio grindų ir sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientą.
Atitvaroms, besiribojančioms su gruntu (rūsio grindys ir sienų požeminė dalis), yra nustatomas atstojamasis šilumos perdavimo koeficientas, kuris įvertina šilumos perdavimą per rūsio grindis ir sienų požeminę dalį {pagal (1.26) formulę}:

;

čia: Ubf – šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2 K), apskaičiuojamas pagal (1.27) arba (1.28) formules;
Ubw – rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, W/(m2 K), apskaičiuojamas pagal (1.30) formulę;
A – rūsio grindų plotas, m2;
P – išorinių rūsio sienų perimetras, m;
z – rūsio sienų požeminės dalies aukštis nuo rūsio grindų plokštės apačios, m.

9.8 pav. Šildomo rūsio grindų ir sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficiento skaičiuojamoji schema

Skaičiuojamas rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas, kai rūsio grindų vidiniai matmenys plane 8,0 9,0 m (atitinkamai grindų plotas A = 72,0 m2, grindų perimetras P = 34,0 m, būdingasis grindų ant grunto matmuo B‘ = 4,24 m); rūsio sienų požeminės dalies aukštis nuo rūsio grindų plokštės apačios z = 2,0 m.
Rūsio grindų konstrukciją sudaro grindų danga, kurios šiluminė varža R1 = 0,02 m2K/W, 70 mm storio armuoto betono sluoksnis, kurio šiluminė varža R2 = 0,03 m2K/W, ir termoizoliacinis sluoksnis iš 100 mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio, kurio deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,035 W/(m K).
Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo grunte λ = 0,004 W/(m K) (STR 2.01.03:2003, 5 lentelė (pastatų išorėje – grunte)). Projektinė ekstruzinio polistireninio putplasčio šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds = λdec + λ= 0,035 + 0,004 = 0,039 W/(m K).

Šilumos izoliacinio sluoksnio šiluminė varža:

 m2·K/W.

Apskaičiuojama rūsio grindų konstrukcijos šiluminė varža:

Rbf = R1 + R2 + R3 = 0,02 + 0,03 + 2,56 = 2,61 m2·K/W.

Atstojamasis rūsio grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu dt pagal (1.29) formulę:

dt = w + λgr (Rsi + Rbf + Rse) = 0,3 + 2,0 (0,17 + 2,61 + 0,04) = 5,94 m.

Kadangi dt + 0,5 · z = 5,94 + 0,5 2,0 = 6,94 m > B’ = 4,24 m (gerai apšiltintos rūsio grindys), tai šilumos perdavimo koeficiento per rūsio grindis skaičiavimui naudojama (1.28) formulė:

 W/(m2 K).

Rūsio sienų požeminės dalies konstrukciją sudaro 300 mm storio betono blokai, kurių šiluminė varža R1 = 0,12 m2K/W, ir termoizoliacinis sluoksnis iš 100 mm storio ekstruzinio polistireninio putplasčio, kurio deklaruojamoji šilumos laidumo koeficiento vertė λdec = 0,035 W/(m K).
Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo grunte λ = 0,004 W/(m K) (STR 2.01.03:2003, 5 lentelė (pastatų išorėje – grunte)). Projektinė ekstruzinio polistireninio putplasčio šilumos laidumo koeficiento vertė:

λds = λdec + λ = 0,035 + 0,004 = 0,039 W/(m K).

Šilumos izoliacinio sluoksnio šiluminė varža:

 m2·K/W.

Apskaičiuojama rūsio sienų požeminės dalies konstrukcijos šiluminė varža:

Rbw = R1 + R2 = 0,12 + 2,56 = 2,68 m2·K/W.

Atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis apskaičiuojamas pagal (1.31) formulę:

dw = 2,0 (0,13 + 2,68 + 0,04) = 5,70 m.

Rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas Ubw apskaičiuojamas pagal (1.30) formulę:

 W/(m2 K).

Šildomo rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.26) formulę:

 W/(m2 K).

9.9 pav. Rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficiento skaičiuojamoji schema, kai apšiltinta rūsio siena ir grindys

Palyginimui galima apskaičiuoti šildomo rūsio grindų ir sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientą, jeigu rūsio grindys ir sienų požeminė dalis būtų be termoizoliacinių medžiagų.
Apskaičiuojama rūsio grindų konstrukcijos šiluminė varža:

Rbf = R1 + R2 = 0,02 + 0,03 = 0,05 m2·K/W.

Atstojamasis rūsio grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu dt, apskaičiuojamas pagal (1.29) formulę:

dt = w + λgr (Rsi + Rbf + Rse) = 0,3 + 2,0 (0,17 + 0,05 + 0,04) = 0,82 m.

Kadangi dt + 0,5 z = 0,82 + 0,5 2,0 = 1,82 m < B’ = 4,24 m (neapšiltintos rūsio grindys), tai šilumos perdavimo koeficiento per rūsio grindis skaičiavimui panaudojama (1.27) formulę:

 W/(m2 K).

Rūsio sienų požeminės dalies konstrukciją sudaro 300 mm storio betono blokai, kurių šiluminė varža Rbw = 0,12 m2 K/W.
Atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis apskaičiuojamas pagal (1.31) formulę:

dw = 2,0  (0,13 + 0,12 + 0,04) = 0,58 m.

Rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas Ubw apskaičiuojamas pagal (1.30) formulę, tik vietoj dt imamas dw, nes dw < dt:

 W/(m2 K).

Rūsio atitvarų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas pagal (1.26) formulę:

 W/(m2 K).

7 pavyzdys. Šilumos perdavimo koeficientas iš šildomų patalpų per nešildomą rūsį į aplinką
Užduotis. Apskaičiuoti šilumos perdavimo koeficientą iš šildomų patalpų per nešildomą rūsį į aplinką.
Jeigu rūsys nešildomas, šiluma iš šildomų pirmo aukšto patalpų išeina per perdangą į nešildomą rūsį ir po to per išorines rūsio atitvaras į išorę. Dėl to, norint apskaičiuoti šilumos nuostolius iš šildomų patalpų per nešildomą rūsį į išorę, skaičiuojamas atstojamasis šilumos perdavimo koeficientas, kuris įvertina visų atitvarų, per kurias praeina šiluma, šilumos perdavimo koeficientus bei šilumos nuostolius dėl rūsio vėdinimo.

9.10 pav. Atstojamojo šilumos perdavimo koeficiento iš šildomų patalpų per nešildomą rūsį į aplinką skaičiuojamoji schema

Skaičiuojamas perdangos virš nešildomo rūsio šilumos perdavimo koeficientas, kai:
-	I aukšto grindų perdangos (tarp šildomos vidaus aplinkos ir rūsio) šilumos perdavimo koeficientas Uf = 0,30 W/(m2 K). Jis apskaičiuotas paprastai, kaip horizontalios atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, paviršių šilumines varžas vertinant kaip vidaus, kai šilumos srautas nukreiptas žemyn (Rsi = 0,17 m2 K/W);
-	rūsio sienų antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas Uw = 0,60 W/(m2 K). Jis apskaičiuotas kaip vertikalios atitvaros šilumos perdavimo koeficientas. Jeigu šiose sienose yra langai, durys arba pačių sienų atskiros dalys yra skirtingos pagal šilumos pralaidumą, skaičiuojamas apibendrintas rūsio sienos antžeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas įvertinant dalių su skirtingais šilumos perdavimo koeficientais plotų santykį;
-	rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf = 0,50 W/(m2 K). Jis apskaičiuotas pagal (1.27) arba (1.28) formulę (analogiškai, kaip šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas);
-	rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas Ubw = 0,70 W/(m2 K). Jis apskaičiuotas pagal (1.30) formulę (analogiškai, kaip šildomo rūsio sienų požeminės dalies šilumos perdavimo koeficientas);
-	rūsio sienų požeminės dalies aukštis (nuo rūsio grindų plokštės apačios) z = 2,00 m;
-	rūsio sienų antžeminės dalies aukštis (iki pirmo aukšto grindų viršaus) h = 1,00 m;
-	I aukšto grindų plotas (pagal grindų vidinius matmenis) A = 72,0 m2;
-	I aukšto grindų perimetras (pagal grindų vidinius matmenis) P = 34,0 m;
-	rūsio tūris V = 85,0 m3;
-	oro kaita, vėdinant išorės oru n = 0,3 karto per valandą (priimta neturint tikslių duomenų apie oro kaitą rūsyje).

Šilumos perdavimo koeficientas iš nešildomų patalpų per nešildomą rūsį į aplinką apskaičiuojamas pagal (1.32) formulę:

 W/(m2 K).

8 pavyzdys. Lango šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas.

Užduotis. Apskaičiuoti lango šilumos perdavimo koeficientą Uwd, kai žinomas lango rėmo šilumos perdavimo koeficientas Ufr, įstiklinimo šilumos perdavimo koeficientas Ug ir lango matmenys.
Langas iš plastikinių profilių, lango rėmo šilumos perdavimo koeficientas Ufr = 1,8 W/(m2 K). Langas įstiklintas vienkameriniu stiklo paketu, vienas stiklas yra su mažos spinduliavimo gebos danga, tarpe tarp stiklų argono dujos. Stiklo paketo deklaruojamoji šilumos perdavimo koeficiento vertė Ug = 1,3 W/(m2 K). Šio lango ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas dėl įstiklinimo, tarpiklių ir rėmo šiluminės sąveikos (pagal LST EN ISO 10077-1:2004 E.1 lentelę) yra λg = 0,06 W/(m K). Lango plotis – 1,30 m, aukštis – 1,50 m, atitinkamai įstiklintos dalies plotis – 1,07 m, aukštis – 1,27 m (9.11 pav.). Rėmo plotis (0,115 m) yra staktos ir varčios matomos dalies pločių projekcija į plokštumą, lygiagrečią su įstiklinimo plokštuma.

9.11 pav. Lango schema

Lango įstiklintos dalies plotas:
Ag = 1,07 1,27 = 1,36 m2.
Lango rėmo plotas:
Afr = (1,50 0,115 2) + (1,07 0,115 2) = 0,59 m2.
Lango plotas:
Awd = Ag + Afr = 1,36 + 0,59 = 1,95 m2.
Įstiklinimo perimetras:
lg = (1,07 2) + (1,27 2) = 4,68 m.
Lango šilumos perdavimo koeficientas Uwd apskaičiuojama pagal (1.33) formulę:

W/(m2 K).

Jeigu skaičiavimuose nebūtų įvertintas lango ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas dėl įstiklinimo, tarpiklių ir rėmo šiluminės sąveikos λg, tai lango šilumos perdavimo koeficientas būtų gautas 1,45 W/(m2 K), o tai yra apie 10 % paklaida.
Keičiantis lango dydžiui, taip pat keisis ir lango šilumos perdavimo koeficientas. Pavyzdžiui, apskaičiuojame šilumos perdavimo koeficientą langui iš tokių pačių rėmo profilių ir su analogišku stiklo paketu, kurio plotis – 1,00 m, aukštis – 1,20 m, atitinkamai įstiklintos dalies plotis – 0,77 m, aukštis – 0,97 m (9.12 pav.).

9.12 pav. Lango schema

Lango įstiklintos dalies plotas:
Ag = 0,77 0,97 = 0,75 m2.
Lango rėmo plotas:
Afr = (1,20 0,115 2) + (0,77 0,115 2) = 0,45 m2.
Lango plotas:
Awd = Ag + Afr = 0,75 + 0,45 = 1,20 m2.
Įstiklinimo perimetras:
lg = (0,77 2) + (0,97 2) = 3,48 m.
Lango šilumos perdavimo koeficientas Uw apskaičiuojamas pagal (1.33) formulę:

W/(m2 K).

Apskaičiuotą šilumos perdavimo koeficientą 1,66 W/(m2 K) suapvalinus dešimtosios tikslumu, gauname 1,7 W/(m2 K).
Palyginnus pirmu ir antru atveju apskaičiuotus langų šilumos perdavimo koeficientus, matoma, kad rezultatas priklauso nuo lango matmenų. Naudojantis vienu gamintojų deklaruojamu šilumos perdavimo koeficientu neatsižvelgiant į langų matmenis galimos labai didelės paklaidos, todėl langų šilumos perdavimo koeficientas turėtų būti apskaičiuotas kiekvienam langui arba bent tam tikrų matmenų langų grupėms, kuriose šilumos perdavimo koeficientas būtų vienodas suapvalinus jį dešimtosios tikslumu.

9 pavyzdys. Pastato projekto įvertinimas pagal Reglamento reikalavimus

Užduotis. Apskaičiuoti projektinius savituosius pastato atitvarų šilumos nuostolius HTD ir palyginti juos su norminiais savitaisiais pastato atitvarų šilumos nuostoliais HTN bei padaryti išvadas dėl pastato projekto atitikimo Reglamento reikalavimams.
Duota:
- pastato fasadas ir planas (9.13 pav.);
- sienų šilumos perdavimo koeficientas Uw = 0,20 W/(m2 K);
- stogo šilumos perdavimo koeficientas Ur = 0,20 W/(m2 K);
- grindų šilumos perdavimo koeficientas Ufg = 0,22 W/(m2 K);
- langų šilumos perdavimo koeficientas Uwd = 1,6 W/(m2 K);
- durų šilumos perdavimo koeficientas Ud = 1,8 W/(m2 K);

Ilginių šiluminių tiltelių projektinių šilumos perdavimo koeficientų vertės ΨD, t, W/(m K), nustatytos pagal 7 priedą:
- sienos-stogo sandūra – 1.2 schema; ΨD, t = 0,10 W/(m K);
- sienos kampas – 3.1 schema; ΨD, t = 0,10 W/(m K);
- langų ir durų sandūros – 7.11 schema; ΨD, t = 0,25 W/(m K).

1. Apskaičiuojami atitvarų plotai:
- grindų ir stogo plotų skaičiavimui imami vidiniai matmenys;
- sienų matmenys:
- plane – išoriniai matmenys;
- pjūvyje – nuo grindų apačios iki stogo viršaus.
Stogo plotas – Ar = (8,0-0,47) (10,0-0,47) 7,53 9,53 71,76 m2;
Grindų plotas – Afg = (8,0-0,47) (10,0-0,47) 7,53 9,53 71,76 m2;
Durų plotas – Ad = 2,1 1,1 2,31 m2;
Langų plotas – Awd = (1,2 1,4) 6 10,08 m2;
Sienų plotas – Aw = 2 ((8,0+0,47) 3,0)+2 ((10,0+0,47) 3,0)-10,08-2,31 = 101,25 m2.

9.13 pav. Pastato schema: a – fasadas ašyje B-B; b – planas

2. Apskaičiuojami šiluminių tiltelių ilgiai pagal išorinius matmenis:

Išorės sienų ir stogo sandūros ilginių šiluminių tiltelių ilgis:

l1 = (8,0 + 0,47 + 10,0 + 0,47) × 2 = 37,9 m.

Išorės sienų kampų ilginių šiluminių tiltelių ilgis:

l2 = 3,0 × 4 = 12,0 m.

Langų ir durų sandūrų ilginių šiluminių tiltelių ilgis:

l3 = (1,2 + 1,4) × 2 × 6 + (1,1 + 2,1) × 2 = 37,6 m.

3. Apskaičiuojami pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai HTD pagal (2) formulę:

HTD = λ (Ar UD, r) + (Afg UD, fg) + (Aw UD, w) + (Awd UD, wd) + (Ad UD, d) + λ (ΨD, t lt) =
= 71,76 0,20 + 71,76 0,22 + 101,25 0,20 + 10,08 1,6 + 2,31 1,8 + 0,10 37,9 + 0,10 12,0 + 0,25 37,6 = 85,07 W/K.

4. Apskaičiuojami pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai HTN pagal (1) formulę (gyvenamųjų pastatų norminių šilumos perdavimo koeficientų vertės pateiktos 1 lentelėje):

HTN = S(Ar × UN, r) + S(Afg × UN, fg) + S(Aw × UN, w) + S(Awd × UN, wd) + S(Ad × UN, d) + S(ΨN, t × lt) =
= 71,76 × 0,16 + 71,76 × 0,25 + 101,25 × 0,20 + 10,08 × 1,6 + 2,31 × 1,6 + 0,18 × 87,5 =
= 85,25 W/K.

5. Palyginami pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai su norminiais savitaisiais šilumos nuostoliais.

Pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai yra: HTD = 85,07 W/K.
Pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai yra: HTN = 85,25 W/K.
Gaunama, kad pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai yra mažesni už norminius, vadinasi projektuojamas pastatas tenkina Reglamento 8.1 punkto reikalavimus:

HTD =85,07 W/K < HTN = 85,25 W/K.

6. Palyginamos projektuojamo pastato projektinės šilumos perdavimo koeficientų vertės su norminėmis ir leistinomis vertėmis.

9.1 lentelė

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų projektinės, norminės ir leistinosios vertės

Atitvara	Projektinis šilumos perdavimo koeficientas U, W/(m2×K)	Norminis šilumos perdavimo koeficientas UN, W/(m2×K)	Leistinas šilumos perdavimo koeficientas UMN, W/(m2×K)
Stogas	0,20	0,16	0,25
Grindys	0,22	0,25	0,35
Durys	1,8	1,6	1,9
Langai	1,6	1,6	1,9
Sienos	0,20	0,20	0,30

7. Padaromos išvados dėl pastato rodiklių atitikimo Reglamento reikalavimams.

Šie reikalavimai susideda iš dviejų pagrindinių dalių:
- reikalavimai pastato savitiesiems šilumos nuostoliams:

HTD £ HTN;

- reikalavimai pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientams:

U £ UMN.

Pagal 9.1 lentelėje pateiktas vertes matyti, kad pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai visais atvejais yra mažesni už leistinas vertes, tačiau keletu atvejų (stogui ir durims) didesni už normines vertes. Kadangi projektuojamo pastato atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai mažesni už norminius savituosius šilumos nuostolius ir atskirų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai mažesni už leistinuosius, pastatas atitinka Reglamento reikalavimus. Nors stogo ir durų projektiniai šilumos perdavimo koeficientai yra didesni už norminius (bet mažesni už leistinus), tačiau skaičiuojant pastato atitvarų projektinius savituosius šilumos nuostolius, stogo ir durų didesnius šilumos perdavimo koeficientus kompensuoja mažesnis grindų šilumos perdavimo koeficientas ir mažesni šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai.
Projektuojant pastatą atskirų atitvarų orientacinį apšiltinimo lygį parodo jų norminiai šilumos perdavimo koeficientai, kadangi pagal juos yra skaičiuojami pastato atitvarų norminiai savitieji šilumos nuostoliai visam pastatui. Jeigu atskirų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai didesni už normines vertes, tai šį padidėjimą turi kompensuoti kitos atitvaros suprojektuojant jas taip, kad jų šilumos perdavimo koeficientai būtų mažesni už normines vertes tiek, kad būtų tenkinamas reikalavimas pastato atitvarų norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams: HTD £ HTN. Kiek kokią atitvarą tikslinga papildomai šiltinti yra nusprendžiama atsižvelgiant į ekonomines ir technines galimybes. Tikslinga atsižvelgti į tai:
- kiek konkrečios atitvaros plotas sudaro bendro pastato atitvarų ploto (apšiltinus didesnį plotą, tai labiau įtakos pastato atitvarų savituosius šilumos nuostolius);
- kiek atitvaros šilumos perdavimo koeficientas skiriasi nuo norminės ir leistinosios vertės (gali būti, kad apsimokės šiltinti atitvarą su didesniu šilumos perdavimo koeficientu);
- kurių atitvarų šiltinimas yra pigesnis (tokias atitvaras labiau apsimoka šiltinti ekonomiškai);
- kurie atitvarų šiltinimo variantai yra lengviau techniškai įvykdomi (dažnai tai gali būti ir labiau apsimokantys ekonomiškai variantai);
- ar nėra atskiroms atitvaroms kitų papildomų reikalavimų, pavyzdžiui, akustinių, architektūrinių, patalpų vidaus mikroklimato (pavyzdžiui, vidinio paviršiaus temperatūrai).

10 pavyzdys. Nešildomos patalpos temperatūros skaičiavimas.

Užduotis: apskaičiuoti nešildomo garažo vidutinę oro temperatūrą šildymo sezono laikotarpiui, qu, oC, ir patikslinti norminę šilumos perdavimo koeficiento vertę rūsio sienai su šildoma patalpa (9.14 pav.).
Sienos tarp šildomos patalpos ir garažo šilumos perdavimo koeficientas Ui = 0,30 W/(m2×K), garažo išorės sienų, stogo ir grindų šilumos perdavimo koeficientai 1,0 W/(m2×K), durų šilumos perdavimo koeficientas Ud = 2,0 W/(m2×K).
Vidutinė išorės oro temperatūra šildymo laikotarpiu qe = 0,0 oC.
Vidutinė šildomų patalpų (vidaus) oro temperatūra šildymo laikotarpiu qi = 20,0 oC.
Vidutinė oro kaita nešildomoje patalpoje šildymo laikotarpiu n = 1 kartais/h.
Oro šiluminė talpa c = 0,279 Wh/(kg×K).
Oro tankis, taikytinas skaičiuojant apytiksliai, r = 1,2 kg/m3.
Vidutinius šilumos pritekėjimus (vidiniai + išoriniai) į nešildomą patalpą šildymo laikotarpiu Φhg, W priimam lygius nuliui.

9.14 pav. Nešildomo garažo schema

Sienos tarp šildomos patalpos ir garažo plotas:
Ai = 3,0 ´ 6,0 = 18,0 m2.
Garažo išorės sienų plotas:
Asienų = (6,25 ´ 3,10) + (3,00 ´ 3,10) + (3,00 ´ 3,10 – 2,50 ´ 2,10) = 32,73 m2.
Garažo stogo ir grindų plotas:
Astogo = Agrindų = (3,00 – 0,25) ´ (6,00 – 0,25) = 15,81 m2.
Garažo durų plotas:
Adurų = 2,50 ´ 2,10 = 5,25 m2.
Garažo tūris:
V = 15,81 ´ 2,80 = 44,27 m3.

Apskaičiuojam nešildomos patalpos (garažo) pastatyto prie šildomo gyvenamojo namo vidutinę temperatūrą šildymo sezono laikotarpiu qu, oC pagal (1.34) formulę:

, oC.

Norint patikslinti reikalavimus atitvarų šilumos perdavimo koeficientams, yra paskaičiuojama nešildomos patalpos vidutinė temperatūra šildymo sezono metu. Ši paskaičiuota temperatūra qu, oC, toliau naudojama nustatant temperatūros pataisą k = 20/(qi – qu) (), iš kurios dauginamos norminės ir leistinos pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės.
Sienos norminė šilumos perdavimo koeficiento vertė:
UN = 0,20 × k = 0,20 × 1,07 = 0,21 W/(m2×K).
Sienos leistinoji šilumos perdavimo koeficiento vertė:
UMN = 0,30 × k = 0,30 × 1,07 = 0,32 W/(m2×K).

11 pavyzdys. Įdėjimų, apšiltinant atitvaras, atsipirkimo laiko skaičiavimas

Užduotis. Apskaičiuoti atsipirkimo laiką investicijai papildomai apšiltinant pastato sienas.
Esamos pastato sienos šilumos perdavimo koeficientas U1 = 1,0 W/(m2·K). Pastato sieną numatoma apšiltinti iki norminės vertės U2 = 0,20 W/(m2·K). Papildomas sienos apšiltinimas (lėšos 1 m2 atitvaros apšiltinimui) I = 150 Lt/m2. Numatoma bendroji infliacijos norma i = 2 %; nominali šiluminės energijos brangimo norma en = 5 %; nominali lėšų nuvertėjimo norma rn = 4 %.
Temperatūros skirtumas tarp patalpos oro ir išorės oro (vidutinis šildymo sezonui) – Dq = 20,0 oC.
Šildymo sezono trukmė – t = 213 paros.
Šiluminės energijos kaina atitvaros apšiltinimo metu – E = 0,15 Lt/kWh.

Šiltinimo atsipirkimo laikas gali būti skaičiuojamas paprastasis ir tikrasis. Paprastasis atsipirkimo laikas yra skaičiuojamas priimant, kad energijos kaina ir pinigų vertė tam tikrą laiką nesikeis arba keisis nežymiai. Tikrasis atsipirkimo laikas skaičiuojamas prognozuojant energijos kainos ir pinigų vertės kitimą laikui bėgant. Paprastasis atsipirkimo laikas yra labai tinkamas atskirų konstrukcinių variantų palyginimui ir parodo apytikrį investicijų atsipirkimo laiką, ypač jei šis atsipirkimo laikas yra neilgas. Tikrasis atsipirkimo laikas gali parodyti tikslesnį investicijų sugrįžimo laikotarpį tuo atveju, jeigu teisingai prognozuojamos ateities ekonominės sąlygos.
Apskaičiuojami kasmetiniai sutaupymai įrengus apšiltinimą pirmųjų metų verte pagal (5.10) formulę:

DS = 0,001 × DU × Dq × t × E = 0,001 × (1,0 – 0,20) × 20,0 × 213 × 24 × 0,15 = 11,5 Lt/(m2×metai);

Paprastasis atsipirkimo laikas apskaičiuojamas pagal (5.9) formulę:

 metų.

Toliau apskaičiuojamas tikrasis atsipirkimo laikas. Tam reikia apskaičiuoti lėšų nuvertėjimo normą r, kuri įvertina ir šilumos brangimą.

 vnt. d./metai,

čia: rn – nominali lėšų nuvertėjimo norma rn = 4 % = 0,04, vnt. d/metai;
en – nominali šiluminės energijos brangimo norma en = 5 % = 0,05, vnt. d./metai.

Tikrasis atsipirkimo laikas apskaičiuojamas pagal (5.12) formulę:

 metai.

Įvertinus prognozuojamas ekonomines sąlygas, gaunamas tikrasis papildomo apšiltinimo atsipirkimo laikas.
Jeigu prognozuojamas šiluminės energijos brangimas būtų didesnis, pavyzdžiui, nominali šiluminės energijos brangimo norma en = 7 % = 0,07, vnt. d./metai, tai tikrasis atsipirkimo laikas būtų:

, vnt. d./metai;
, metai.

Matome, kad didėjant prognozuojamam šiluminės energijos brangimui, tikrasis atsipirkimo laikas mažėja. Tikrasis atsipirkimo laikas taip pat mažės didėjant infliacijai ir mažėjant bankų palūkanoms. Atitinkamai mažėjant infliacijai ir pingant energijai bei didėjant bankų palūkanoms, tikrasis atsipirkimo laikas didės ir gali būti didesnis už paskaičiuotąjį paprastąjį atsipirkimo laiką.

12 pavyzdys. Grindų paviršiaus šilumos imlumo skaičiavimas

Užduotis. Apskaičiuoti grindų šiluminį imlumą ir palyginti gautus rezultatus su Reglamento 4 lentelėje pateiktomis norminėmis grindų paviršiaus šiluminio imlumo vertėmis.

Toliau pateikti skaičiavimo pavyzdžiai trims grindų konstrukcijos variantams.

Pirmasis variantas (9.15 pav.).

Grindų sluoksniai:
1. Linoleumas: d1 = 4 mm; l1 = 0,06 W/(m×K); c1 = 1500 J/(kg×K); r = 400 kg/m3.
2. Betonas: d2 = 100 mm; l2 = 2,0 W/(m×K); s2 = 19,2 W/(m2×K).
3. Termoizoliacinis sluoksnis
4. Gruntas

9.15 pav. Grindų konstrukcijos skaičiuojamoji schema paviršiaus šilumos imlumo skaičiavimui

1. Pirmasis sluoksnis – linoleumas.
Linoleumo projektinis šilumos imlumo koeficientas s apskaičiuojamas pagal Reglamento 1 priedo (1.36) formulę:

W/(m2×K).

Linoleumo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R1 = d1/l1 = 0,004/0,06 = 0,067 m2×K/W.

Pirmojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D1 = R1 × s1 = 0,067 × 1,61 = 0,108 < 0,5.

2. Antrasis sluoksnis – betonas.
Betono projektinis šilumos laidumo koeficientas lds = 2,0 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s2 = 19,2 W/(m2×K); betono sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R2 = d2/l2 = 0,1/2,0 = 0,05 m2×K/W.

Antrojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D2 = R2 × s2 = 0,05 × 19,2 = 0,96 > 0,5.

3. Kadangi pirmojo sluoksnio šiluminė inercija D1 < 0,5, tačiau suminė pirmojo ir antrojo sluoksnių šiluminė inercija D1 + D2 = 0,108 + 0,96 = 1,068 > 0,5, tai grindų vidinio paviršiaus šiluminis imlumas pagal 1 priedo (1.40) formulę yra skaičiuojamas taip:

 W/(m2×K).

Išvada: grindų paviršiaus šilumos imlumas atitinka Reglamento 4 lentelės reikalavimus.

Antrasis variantas.
Grindų sluoksniai:

1. Linoleumas: d1 = 3 mm; l1 = 0,17 W/(m×K); s1 = 4,5 W/(m2×K)
2. Betonas: d2 = 100 mm; l2 = 2,0 W/(m×K); s2 = 19,2 W/(m2×K)
3. Termoizoliacinis sluoksnis
4. Gruntas

1. Pirmasis sluoksnis – linoleumas.
Linoleumo projektinis šilumos laidumo koeficientas l1 = 0,17 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s1 = 4,5 W/(m2×K); linoleumo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R1 = d1/l1 = 0,003/0,17 = 0,0176 m2×K/W.

Pirmojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D1 = R1 × s1 = 0,0176 × 4,5 = 0,079 < 0,5.

2. Antrasis sluoksnis – betonas.
Betono projektinis šilumos laidumo koeficientas l2 = 2,0 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s2 = 19,2 W/(m2×K); betono sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R2 = d2/l2 = 0,1/2,0 = 0,05 m2×K/W.

Antrojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D2 = R2 × s2 = 0,05 × 19,2 = 0,96 > 0,5.

3. Kadangi pirmojo sluoksnio šiluminė inercija D1 < 0,5, tačiau suminė pirmojo ir antrojo sluoksnių šiluminė inercija D1 + D2 = 0,079 + 0,96 = 1,039 > 0,5, tai grindų vidinio paviršiaus šiluminis imlumas pagal 1 priedo (1.40) formulę yra skaičiuojamas taip:

 W/(m2×K).

Išvada: grindų paviršiaus šilumos imlumas neatitinka Reglamento 4 lentelės reikalavimų. Privalu parinkti kitą grindų dangą.

Trečiasis variantas.
Grindų sluoksniai:
1. Linoleumas: d1 = 2 mm; l1 = 0,17 W/(m×K); s1 = 4,5 W/(m2×K)
2. Veltinis pagrindas: d2 = 3 mm; l2 = 0,05 W/(m×K); s2 = 0,8 W/(m2×K)
3. Betonas: d3 = 100 mm; l3 = 2,0 W/(m×K); s3 = 19,2 W/(m2×K)
4. Termoizoliacinis sluoksnis
5. Gruntas

1. Pirmasis sluoksnis – linoleumas.
Linoleumo projektinis šilumos laidumo koeficientas l1 = 0,17 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s1 = 4,5 W/(m2×K); linoleumo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R1 = d1/l1 = 0,002/0,17 = 0,0118 m2×K/W.

Pirmojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D1 = R1 × s1 = 0,0118 × 4,5 = 0,053 < 0,5.

2. Antrasis sluoksnis – linoleumo veltinis pagrindas.
Veltinio pagrindo projektinis šilumos laidumo koeficientas l2 = 0,05 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s2 = 0,8 W/(m2×K); sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R2 = d2/l2 = 0,003/0,05 = 0,06 m2×K/W.

Antrojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D2 = R2 × s2 = 0,06 × 0,8 = 0,048 < 0,5.

3. Trečiasis sluoksnis – betonas.
Betono projektinis šilumos laidumo koeficientas l3 = 2,0 W/(m×K); projektinis šilumos imlumo koeficientas s3 = 19,2 W/(m2×K); betono sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama pagal (1.3) formulę:

R3 = d3/l3 = 0,1/2,0 = 0,05 m2×K/W.

Trečiojo sluoksnio šiluminė inercija apskaičiuojama pagal (1.38) formulę:

D3 = R3 × s3 = 0,05 × 19,2 = 0,96 > 0,5.

4. Kadangi pirmojo sluoksnio šiluminė inercija D1 < 0,5, pirmojo ir antrojo sluoksnių suminė šiluminė inercija D1 + D2 = 0,053 + 0,048 = 0,101 < 0,5, suminė pirmojo, antrojo ir trečiojo sluoksnių šiluminė inercija D1 + D2 + D3 = 0,053 + 0,048 + 0,96 = 1,061 > 0,5, todėl grindų vidinio paviršiaus šiluminis imlumas pagal Reglamento 1 priedo 19.3 punktą skaičiuojamas taip:

 W/(m2×K);

.

Išvada: grindų paviršiaus šilumos imlumas atitinka Reglamento 4 lentelės reikalavimus. Pastaba: imant antrojo sluoksnio – veltinio pagrindo – storį 2 mm, grindų paviršiaus šiluminis imlumas siektų virš 13 W/(m2×K) ir todėl neatitiktų Reglamento 4 lentelės reikalavimų gyvenamųjų ir negyvenamųjų gydymo paskirties pastatų šildomoms patalpoms.

13 pavyzdys. Atitvaros vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimas siekiant išvengti kritinio paviršiaus drėgnumo. Vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis įvertinamas pagal patalpų drėgnumo klasę.

Užduotis: įvertinti pelėsių augimo riziką skalbyklos patalpos išorinės sienos vidiniame paviršiuje. Skalbykla randasi Vilniuje, vidaus temperatūra 20 °C, sienos visuminė šiluminė varža Rt=3 m2×K/W.

Pagal Reglamento 2 priedo 2.2 lentelę nustatoma vidutinė mėnesinė išorės oro temperatūra ir vidutinis mėnesinis santykinis oro drėgnis Vilniaus mieste (9.2 lentelė, 1 ir 2 stulpeliai)
Kiekvienam metų mėnesiui pagal (2.7) ar (2.8) formulę apskaičiuojamas išorės oro vandens garų soties slėgis psat. e ir pagal (2.11) formulę apskaičiuojamas išorės oro dalinis vandens garų slėgis (9.2 lentelė, 3 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

;

.

Pagal Reglamento 4 priedo duomenis skalbyklų patalpos priskiriamos penktai drėgnumo klasei. Nustatomas vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis kiekvieną metų mėnesį (9.1 lentelė, 4 stulpelis). Pvz., balandžio mėnesį, kurio vidutinė temperatūra 5,5 °C, šis prieaugis apskaičiuojamas pagal (4.4) formulę:

.

Pagal (2.13) formulę apskaičiuojamas dalinis vandens garų slėgis patalpose pi (9.2 lentelė, 5 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(qsi) nustatomas įvertinant Reglamento 2 priedo 11 punkto reikalavimus (9.2 lentelė, 6 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Pagal Reglamento 2 priedo 11 punktą ir (2.9) arba (2.10) formules apskaičiuojama minimali priimtina paviršiaus temperatūra qsi. min esant minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(qsi), (9.2 lentelė, 7 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

°C.

9.2 lentelės 8 stulpelyje įrašoma vidaus patalpų temperatūra.
Pagal (2.2) formulę apskaičiuojamas projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi. min (9.2 lentelė, 9 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Pagal Reglamento 2 priede 3.1 punkte pateiktas formules ir įvertinant 2.4 lentelės duomenis apskaičiuojamas atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi. Šis skaičiavimas gali būti atliktas pagal bet kurio mėnesio vidutinę mėnesinę temperatūrą, nes rezultatai gaunami tie patys. Pvz., skaičiuojant pagal sausio mėnesio duomenis:

°C,

.

9.2 lentelė

Sienos vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimo rezultatai, kai vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis vertinamas pagal patalpų drėgnumo klasę

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mėnuo	fe, fC	fe, %	pe, Pa	fp, Pa	pi, Pa	psat siPa	fsi. min, °C	fi, °C	fRsi. min
sausis	-6,4	87	309,4	1080,0	1497,4	1871,8	16,46	20	0,866
vasaris	-5,2	84	331,3	1080,0	1519,3	1899,1	16,69	20	0,869
kovas	-0,9	80	453,4	1080,0	1641,4	2051,7	17,91	20	0,900
balandis	5,5	73	659,0	783,0	1520,3	1900,4	16,70	20	0,773
gegužė	12,3	68	972,2	415,8	1429,5	1786,9	15,74	20	0,446
birželis	15,6	72	1275,2	237,6	1536,6	1920,8	16,87	20	0,289
liepa	16,7	75	1424,9	178,2	1621,0	2026,2	17,72	20	0,308
rugpjūtis	16,0	77	1399,1	216,0	1636,7	2045,9	17,87	20	0,467
rugsėjis	11,3	82	1097,4	469,8	1614,2	2017,7	17,65	20	0,730
spalis	6,3	86	820,6	739,8	1634,4	2043,0	17,85	20	0,843
lapkritis	0,9	89	580,0	1031,4	1714,5	2143,1	18,61	20	0,927
gruodis	-3,2	90	420,8	1080,0	1608,8	2011,0	17,60	20	0,896

Mėnuo, kurio 9.2 lentelės 9 stulpelyje esantis temperatūrinis faktorius fRsi. min didžiausias, yra nepalankiausias. Šis didžiausias temperatūrinis faktorius žymimas simboliu fRsi. max. Atitvara turi būti suprojektuota taip, kad bet kurį metų mėnesį fRsi, apskaičiuotas pagal 2.1 formulę, būtų didesnis už fRsi. max, t. y. fRsi>fRsi. max.
Lentelėje esantys skaičiavimo rezultatai rodo, kad lapkričio mėnesį fRsi. min yra didžiausias, t. y. fRsi. max=0,927. Tuo tarpu šiame pavyzdyje nustatytas fRsi=0,917, t. y. sąlyga fRsi>fRsi. max netenkinama ir lapkričio mėnesį sienos paviršiuje susidaro sąlygos pelėsiams augti. Norint to išvengti, būtina didinti sienos šiluminę varžą. Jei sienos visuminė šiluminė varža būtų padidinta iki Rt=3,5 (m2 K)/W, vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi padidėtų ir atitvara tenkintų Reglamento reikalavimus:

°C,

, t. y. fRsi>fRsi. max.

14 pavyzdys. Atitvaros vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimas siekiant išvengti kritinio paviršiaus drėgnumo. Patalpose palaikoma pastovi temperatūra ir pastovus santykinis oro drėgnis.

Užduotis: įvertinti pelėsių augimo riziką patalpos išorinės sienos vidiniame paviršiuje. Patalpa randasi Vilniuje, vidaus temperatūra 20 °C, santykinis oro drėgnis patalpoje 60 %, sienos visuminė šiluminė varža Rt=3 m2 K/W.

Pagal Reglamento 2 priedo 2.2 lentelę nustatoma vidutinė mėnesinė išorės oro temperatūra Vilniaus mieste (9.3 lentelė,1 stulpelis).
9.3 lentelės 2 ir 3 stulpeliuose surašomos patalpų temperatūrų ir santykinio oro drėgnio vertės.
Pagal (2.7) formulę apskaičiuojamas vidaus oro vandens garų soties slėgis psat. i ir pagal (2.12) formulę apskaičiuojamas vidaus oro dalinis vandens garų slėgis (9.3 lentelė, 4 stulpelis):

;

.

Minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(qsi) nustatomas įvertinant Reglamento 2 priedo 11. e punkto reikalavimus (9.3 lentelė, 5 stulpelis):

.

Pagal Reglamento 2 priedo 11 punktą ir (2.9) formulę apskaičiuojama minimali priimtina paviršiaus temperatūra qsi. min, esant minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(qsi), (9.3 lentelė, 6 stulpelis):

°C.

Pagal (2.2) formulę apskaičiuojamas projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi. min (9.3 lentelė, 7 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Pagal Reglamento 2 priedo 3.1 punkte pateiktas formules ir įvertinant 2.4 lentelės duomenis apskaičiuojamas atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi. Šis skaičiavimas gali būti atliktas pagal bet kurio mėnesio vidutinę mėnesinę temperatūrą, nes rezultatai gaunami tie patys. Pvz., skaičiuojant pagal sausio mėnesio duomenis:

°C,

.

9.3 lentelė

Sienos vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimo rezultatai, kai patalpose palaikoma pastovi temperatūra ir pastovus santykinis oro drėgnis

	1	2	3	4	5	6	7
Mėnuo	fe, °C	fi, °C	fi, %	pi, Pa	psat (fsiPa	fsi. min, °C	fRsi. min
sausis	-6,4	20	60	1519	1899	16,7	0,875
vasaris	-5,2	20	60	1519	1899	16,7	0,869
kovas	-0,9	20	60	1519	1899	16,7	0,841
balandis	5,5	20	60	1519	1899	16,7	0,771
gegužė	12,3	20	60	1519	1899	16,7	0,570
birželis	15,6	20	60	1519	1899	16,7	0,247
liepa	16,7	20	60	1519	1899	16,7	-0,004
rugpjūtis	16,0	20	60	1519	1899	16,7	0,172
rugsėjis	11,3	20	60	1519	1899	16,7	0,619
spalis	6,3	20	60	1519	1899	16,7	0,758
lapkritis	0,9	20	60	1519	1899	16,7	0,827
gruodis	-3,2	20	60	1519	1899	16,7	0,857

Mėnuo, kurio 9.3 lentelės 7 stulpelyje esantis temperatūrinis faktorius fRsi. min didžiausias, yra nepalankiausias. Šis didžiausias temperatūrinis faktorius žymimas simboliu fRsi. max. Atitvara turi būti suprojektuota taip, kad bet kurį metų mėnesį fRsi, apskaičiuotas pagal (2.1) formulę, būtų didesnis už fRsi. max, t. y. fRsi>fRsi. max.
Lentelėje esantys skaičiavimo rezultatai rodo, kad sausio mėnesį fRsi. min yra didžiausias, t. y. fRsi. max=0,875. Tuo tarpu mūsų nustatytas fRsi=0,917, t. y. sąlyga fRsi>fRsi. max tenkinama ir tuo pačiu atitvara tenkina Reglamento reikalavimus.

15 pavyzdys. Atitvaros vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimas siekiant išvengti kritinio paviršiaus drėgnumo. Patalpa ventiliuojama ir joje išsiskiria drėgmė.

Užduotis: įvertinti pelėsių augimo riziką patalpos išorinės sienos vidiniame paviršiuje. Patalpa randasi Vilniuje, patalpos tūris 240 m3, į patalpą patenkantis drėgmės srautas G=0,4 kg/h, oro pasikeitimo dažnis patalpoje n=0,6 h-1, vidaus temperatūra 20 °C, sienos visuminė šiluminė varža Rt=4 m2 K/W.

Pagal Reglamento 2 priedo 2.2 lentelę nustatoma vidutinė mėnesinė išorės oro temperatūra ir vidutinis mėnesinis santykinis oro drėgnis Vilniaus mieste (9.4 lentelė, 1 ir 2 stulpeliai).
Kiekvienam metų mėnesiui pagal (2.7) ar (2.8) formulę apskaičiuojamas išorės oro vandens garų soties slėgis psat. e ir pagal (2.11) formulę apskaičiuojamas išorės oro dalinis vandens garų slėgis (9.4 lentelė, 3 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

;

.

9.4 lentelės 4 stulpelyje įrašytas oro pasikeitimo dažnis patalpoje, kuris pastovus ištisus metus.
Pagal (2.4) formulę apskaičiuojamas vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis kiekvieną metų mėnesį (9.4 lentelė, 5 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį, kurio vidutinė temperatūra -6,4 °C, šis prieaugis yra:

.

Pagal (2.13) formulę apskaičiuojamas dalinis vandens garų slėgis patalpose pi (9.4 lentelė, 6 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(qsi) nustatomas įvertinant Reglamento 2 priedo 11 punkto reikalavimus (9.4 lentelė, 7 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Pagal Reglamento 2 priedo 11. f punktą ir (2.9) arba (2.10) formules apskaičiuojama minimali priimtina paviršiaus temperatūra qsi. min esant minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(qsi) (9.4 lentelė, 8 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

°C.

9.4 lentelės 9 stulpelyje įrašyta patalpos vidaus temperatūra, kuri pastovi ištisus metus.
Pagal (2.2) formulę apskaičiuojamas projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius ¦Rsi. min (9.4 lentelė, 10 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

.

Pagal Reglamento 2 priedo 3.1 punkte pateiktas formules ir įvertinant 2.4 lentelės duomenis apskaičiuojamas atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius fRsi. Šis skaičiavimas gali būti atliktas pagal bet kurio mėnesio vidutinę mėnesinę temperatūrą, nes rezultatai gaunami tie patys. Pvz., skaičiuojant pagal sausio mėnesio duomenis:

°C,

.

9.4 lentelė

Sienos vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimo rezultatai, kai patalpa ventiliuojama ir joje išsiskiria drėgmė

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mėnuo	fe, °C	fe, %	pe, Pa	n, / h-1	fp, Pa	pi, Pa	psat (fsi / Pa	fsi. min, °C	fi, °C	fRsi. min
sausis	-6,4	87	309,4	0,6	359,1	704,4	880,5	5,1	20	0,437
vasaris	-5,2	84	331,3	0,6	359,8	727,1	908,9	5,6	20	0,428
kovas	-0,9	80	453,4	0,6	362,6	852,2	1065,3	7,9	20	0,421
balandis	5,5	73	659,0	0,6	366,7	1062,4	1328,0	11,2	20	0,392
gegužė	12,3	68	972,2	0,6	371,1	1380,3	1725,4	15,2	20	0,375
birželis	15,6	72	1275,2	0,6	373,2	1685,8	2107,2	18,3	20	0,622
liepa	16,7	75	1424,9	0,6	373,9	1836,2	2295,3	19,7	20	0,912
rugpjūtis	16,0	77	1399,1	0,6	373,5	1809,9	2262,4	19,5	20	0,869
rugsėjis	11,3	82	1097,4	0,6	370,4	1504,9	1881,1	16,5	20	0,602
spalis	6,3	86	820,6	0,6	367,2	1224,5	1530,7	13,3	20	0,514
lapkritis	0,9	89	580,0	0,6	363,8	980,1	1225,1	10,0	20	0,475
gruodis	-3,2	90	420,8	0,6	361,1	818,0	1022,5	7,3	20	0,453

Mėnuo, kurio 9.4 lentelės 10 stulpelyje esantis temperatūrinis faktorius fRsi. min didžiausias, yra nepalankiausias. Šis didžiausias temperatūrinis faktorius žymimas simboliu fRsi. max. Atitvara turi būti suprojektuota taip, kad bet kurį metų mėnesį fRsi, apskaičiuotas pagal (2.1) formulę, būtų didesnis už fRsi. max, t. y. fRsi>fRsi. max.
Lentelėje esantys skaičiavimo rezultatai rodo, kad liepos mėnesį fRsi. min yra didžiausias, t. y. fRsi. max=0,912. Tuo tarpu mūsų nustatytas fRsi=0,938, t. y. sąlyga fRsi>fRsi. max tenkinama ir tuo pačiu atitvara tenkina Reglamento reikalavimus.

16 pavyzdys. Lengvos atitvaros (lango rėmo) vidinio paviršiaus temperatūrinio faktoriaus fRsi skaičiavimas siekiant išvengti kritinio paviršiaus drėgnumo. Vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis įvertinamas pagal patalpų drėgnumo klasę, patalpose oro kondicionavimo sistema neįrengta.

Užduotis: įvertinti kondensacijos riziką ant lango rėmo vidinio paviršiaus sporto salės patalpose. Sporto salė Klaipėdoje, vidaus temperatūra 18 °C, lango rėmo šilumos perdavimo koeficientas 1,6 W/(m2 K), t. y. visuminė šiluminė varža Rt=0,62 m2 K/W.

Iš Reglamento 2 priedo 2.3 lentelės surandama minimali metinė išorės oro dienos temperatūra Klaipėdos mieste: -24 °C.
Pagal (2.8) formulę apskaičiuojamas išorės oro vandens garų soties slėgis psat. e ir pagal (2.11) formulę apskaičiuojamas išorės oro dalinis vandens garų slėgis esant 95 % santykiniam išorės oro drėgniui (9.5 lentelė, 3 stulpelis). Pvz., sausio mėnesį:

;

.

Pagal Reglamento 4 priedo duomenis sporto salės patalpos priskiriamos ketvirtai patalpų drėgnumo klasei. Esant -24 °C temperatūrai vidaus oro dalinio vandens garų slėgio prieaugis sudaro 810 Pa (9.5 lentelė, 4 stulpelis).
Pagal Reglamento 2 priedo 7.4 punktą ir (2.13) formulę apskaičiuojamas dalinis vandens garų slėgis patalpose pi (9.5 lentelė, 5 stulpelis):

.

Minimalus priimtinas vandens garų soties slėgis psat(qsi) nustatomas įvertinant Reglamento 2 priedo 12 punkto reikalavimus iš (2.15) formulės (9.5 lentelė, 6 stulpelis):

.

Pagal (2.9) formulę apskaičiuojama minimali priimtina paviršiaus temperatūra qsi. min esant minimaliam priimtinam vandens garų soties slėgiui psat(qsi), (9.5 lentelė, 7 stulpelis):

°C.

9.5 lentelės 8 stulpelyje įrašoma vidaus patalpų temperatūra.
Pagal (2.2) formulę apskaičiuojamas projektinis atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius ¦Rsi. min (9.5 lentelė, 9 stulpelis):

.

Pagal Reglamento 2 priedo 3.1 punkte pateiktas formules ir įvertinant 2.4 lentelės duomenis apskaičiuojamas atitvaros vidaus paviršiaus temperatūrinis faktorius Rsi:

°C,

.

9.5 lentelė

Temperatūrinio faktoriaus Rsi skaičiavimo rezultatai lango rėmo paviršiuje

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mėnuo	fe, °C	fe, %	pe, Pa	fp, Pa	pi, Pa	psat (fsiPa	fsi. min, °C	fi, °C	fRsi. min
sausis	-24,0	95	66,0	810,0	957,0	957,0	6,34	18	0,722

Pagal Reglamento 2 priedo 12 punkto reikalavimus atitvara turi būti suprojektuota taip, kad Rsi, apskaičiuotas pagal (2.1) formulę, būtų didesnis už Rsi. min, t. y. Rsi>Rsi. min. Atliktų skaičiavimų rezultatai rodo, kad ši sąlyga tenkinama, t. y. kondensacijos rizikos ant lango rėmo vidinio paviršiaus nėra.
______________