PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

Dėl PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 26 D. Įsakymo Nr. 1-141 „dėl STATYBOS UŽBAIGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-216
Vilnius

1. P a k e i č i u Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Statybos užbaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 51-2486) patvirtintą Statybos užbaigimo tvarkos aprašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 1-106 „Dėl Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2008).
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. spalio 1 d.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas,
vidaus tarnybos pulkininkas	Vytas Kaziliūnas

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2011 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-141
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo
Nr. 1-216
redakcija)

STATYBOS UŽBAIGIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos užbaigimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų (toliau – VPP pareigūnai) veiklą atliekant statybos užbaigimo procedūras (toliau – Procedūra) [7.7]. Aprašo nuostatos taikomos tik teisės aktų nustatyta tvarka užregistravus statytojo (užsakovo, savininko, valdytojo) (toliau – Statytojas) prašymą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos prie Aplinkos ministerijos struktūriniame padalinyje.
2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatyme [7.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [7.1], Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatuose [7.8] ir statybos techniniame reglamente STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ [7.7].
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo [7.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [7.1], Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų [7.8] ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ [7.7] nuostatomis, reglamentuojančiomis Procedūrą.
4. Be Apraše pateiktų reikalavimų, taip pat būtina vadovautis kitais Procedūrą reglamentuojančiais teisės aktais [7.1, 7.7].
5. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) pavaldžių įstaigų VPP pareigūnai, atlikdami Procedūrą, Aprašo nustatyta tvarka tikrina, ar statinys pastatytas, rekonstruotas arba modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius, lemiančius atitiktį esminiam gaisrinės saugos reikalavimui.
6. Departamentui pavaldžios įstaigos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teritoriniams padaliniams privalo teikti įgaliotų dalyvauti Statybos užbaigimo komisijoje (toliau – Komisija) VPP pareigūnų sąrašą.

II. NUORODOS

7. Apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:
7.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
7.2. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 123-5518);
7.3. Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510);
7.4. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372);
7.5. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
7.6. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902, Nr. 133; 2011, Nr. 45);
7.7. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947);
7.8. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2003, Nr. 57-2549);
7.9. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1-179 (Žin., 2011, Nr. 62-2967);
7.10. Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 (Žin., 2010, Nr. 23-1103).

III. Komisijos nario paskyrimas

8. Departamentui pavaldžios įstaigos – apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau – APGV) privalo suderinti su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI) teritoriniais padaliniais oficialiųjų elektroninių paštų adresus, kuriais bus siunčiami pranešimai apie Procedūrą. Sutrikus interneto ryšiui, APGV kartu su VTPSI teritoriniais padaliniais sprendžia informacijos perdavimo būdus Procedūrai atlikti.
9. APGV ir jų struktūriniai padaliniai – priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – PGT) apie numatomos Procedūros atlikimo datą ir laiką informuojamos oficialiuoju elektroniniu paštu.
10. Sprendimą dėl konkretaus VPP pareigūno delegavimo į Komisiją priima APGV arba PGT viršininkas.
11. VPP pareigūnas, deleguotas dalyvauti Komisijoje, su Statytojo prašymu išduoti Statybos užbaigimo aktą ir prie jo pridėtais dokumentais susipažįsta naudodamasis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) interneto svetainėje (www.planuojustatyti.lt). Kai nėra galimybės naudotis IS „Infostatyba“, Komisijos narys atskiru sutarimu su Komisijos pirmininku gali suderinti kitus šios dokumentacijos perdavimo būdus.
12. Jeigu deleguotas Komisijos narys negali dalyvauti komisijos darbe, vietoj jo deleguojamas kitas kompetentingas VPP pareigūnas ir apie tai raštu informuojamas Komisijos pirmininkas.

IV. STATINIŲ TIKRINIMO TVARKA ir PATIKRINIMO DOKUMENTŲ SURAŠYMAS

13. Jeigu yra pateiktas raštiškas Statytojo prašymas patikrinti statinį, Komisijos narys gali atlikti statinio patikrinimą iki Komisijos pirmininko numatytos Procedūros atlikimo datos. Šiuo atveju Komisijos narys iki Procedūros atlikimo dienos raštu apie atlikto patikrinimo rezultatus informuoja Statytoją ir Komisijos pirmininką.
14. Komisijos narys pagal kompetenciją privalo vizualiai patikrinti statinio atitiktį statinio projektui, išnagrinėti Komisijai pateiktus dokumentus (jų skaičių, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), įvertinti statinio ar jo dalių, kurioms taikoma Procedūra, atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1] ir iš to nustatyti, ar įvykdyti statinio projekto sprendiniai, kurie daro įtaką statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1].
15. Kai dėl nepabaigtų statinio statybos darbų ir (ar) Komisijai pateiktų ne visų dokumentų nėra galimybės įvertinti statinio atitiktį statinio projektui ir esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1], Komisijos narys pildo tik su minėtais klausimais susijusias statinio patikrinimo akto (toliau – Aktas) eilutes. Kito statinio patikrinimo metu surašomas naujas Aktas.
16. Jeigu yra faktinių duomenų apie paslėptus statybos defektus, Komisijos narys apie paslėptus statybos defektus (jei tokių yra) privalo informuoti Komisiją, kuri teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja šiuos duomenis ir turi teisę atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo ir kitus darbus.
17. Komisijos narys pastebėtas statinio projekto ir esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo neatitiktis [7.1] (toliau – neatitiktys) pažymi Akte (1 priedas) ir jas aprašo Akto dalyje „Neatitikčių aprašymas“. Kitos statinio (ar jo projekto sprendinių) esminio statinio gaisrinės saugos reikalavimo neatitiktys [7.1] žymimos Akto eilutėje „Ar nustatytos kitos neatitiktys“.
18. Pakartotinį statinio patikrinimą Komisijos narys atlieka gavęs pranešimą apie neatitikčių pašalinimą ir naują Procedūros atlikimo datą ir laiką.
19. Statinio patikrinimo duomenis Komisijos narys surašo naudodamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinės sistemos (toliau – VPPVAIS) [7.9] Statybų priešgaisrinės priežiūros komponento funkcionalumu.
20. Komisijos narys ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statinio patikrinimo turimą informaciją apie numatomą patikrinti statinį paskelbia VPPVAIS [7.9] Statybų priešgaisrinės priežiūros komponente. Statinio patikrinimo metu Komisijos narys, nenustatęs statinio projekto sprendinių, lemiančių atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui, neatitikčių, pasirašo statybos užbaigimo aktą [7.7] ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po statinio patikrinimo VPPVAIS Statybų priešgaisrinės priežiūros komponente surašo statinio patikrinimo duomenis, nurodo Statybos užbaigimo akto pasirašymo datą. Nustatytas neatitiktis Komisijos narys fiksuoja Akte pagal 1 priedo reikalavimus, o pakartotinio statinio patikrinimo duomenis – pakartotinio statinio patikrinimo akte pagal 2 priedo reikalavimus.
21. Pakartotinai statinį tikrinantis Komisijos narys privalo patikrinti, ar ankstesnio patikrinimo metu nustatytos ir Akte nurodytos neatitiktys yra pašalintos.
22. Pakartotinio statinio patikrinimo metu nustačius naujų neatitikčių, kurių atsiradimą nulėmė neatitikčių šalinimas ar kiti statybos darbai, surašomas naujas Aktas (1 priedas).
23. Tarnybiniai pranešimai, Statinio patikrinimo aktai ir Pakartotinio statinio patikrinimo aktai registruojami teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie patikrintą statinį įrašoma į Statinių patikrinimo apskaitos žurnalą (3 priedas).
24. Aktų (1 ir 2 priedai) kopijos su lydraščiais pateikiamos Komisijos pirmininkui ir Statytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo datos. Statinio projekto sprendinių prieštaravimai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui, nustatyti statinio patikrinimo metu, turi būti nurodomi lydraštyje.
25. Statybos užbaigimo aktą Komisijos narys gali pasirašyti tik tuomet, kai visos Akte aprašytos neatitiktys yra pašalintos arba atšauktos.

V. TARNYBINĖS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

26. Pasitelkus į tarnybinę pagalbą VPP pareigūnus iš kitos Departamentui pavaldžios įstaigos ar Departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos (toliau – VPPV) turi būti tikrinami naujai statomi statiniai, atitinkantys I grupės objektų [7.10] kriterijus ir statiniai, kuriuos projektuojant buvo panaudoti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimai [7.3], arba atlikti atsparumo ugniai skaičiavimai, patvirtinantys statinio konstrukcijų atsparumą ugniai nepadengiant priešgaisrinėmis dangomis. VPP pareigūnai turi teisę kreiptis į VPPV dėl tarnybinės pagalbos suteikimo dėl statinių, nenurodytų šiame punkte.
27. Tarnybinė pagalba organizuojama panaudojant VPPVAIS [7.9]. Tarnybinės pagalbos teikimą koordinuoja VPPV, sprendimą dėl tarnybinės pagalbos teikimo (toliau – Sprendimas) priima vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, jo nesant, VPPV viršininkas.
28. Informacija apie tarnybinės pagalbos poreikį teikiama VPPV panaudojant VPPVAIS [7.9] ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Departamentui pavaldžioje įstaigoje gauto Komisijos pirmininko pranešimo apie numatomą statybos užbaigimą registravimo datos. Departamentui pavaldžios įstaigos pranešime VPPV turi būti nurodyta:
28.1. numatoma statinio patikrinimo data;
28.2. statinio pavadinimas;
28.3. statinio charakteristikos (grupė [7.10], bendras plotas, statybinis tūris, ar projektuojant statinį buvo atlikti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimai [7.3] arba atsparumo ugniai skaičiavimai, patvirtinantys statinio konstrukcijų atsparumą ugniai jų nepadengiant priešgaisrinėmis dangomis, bei kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos Sprendimui priimti;
28.4. statybos adresas.
29. Vyriausiasis valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektorius, atsižvelgdamas į statinio charakteristikas ir sudėtingumą, kitas aplinkybes, ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki numatomos Procedūrų datos priima Sprendimą dėl tarnybinės pagalbos suteikimo.
30. Apie priimtą Sprendimą informuojamos tarnybinės pagalbos prašiusi ir tarnybinę pagalbą įgaliota teikti APGV ar PGT. Kai tarnybinę pagalbą įgaliojamas teikti VPPV pareigūnas, apie priimtą Sprendimą informuojama tik pranešimą pateikusi APGV ar PGT.
31. VPP pareigūnas, įgaliotas teikti tarnybinę pagalbą, padeda tikrinti statinį Komisijos nariui ir, nustatęs neatitiktis, surašo Aktą (1 priedas), kuris registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Įgaliotas teikti tarnybinę pagalbą pareigūnas, nenustatęs statinio projekto sprendinių, lemiančių atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui, neatitikčių, surašo tarnybinį pranešimą.
32. Tiesiogiai su Komisijos pirmininku ir Statytoju statinio tikrinimo klausimus sprendžia Departamentui pavaldi įstaiga, kuriai teikiama tarnybinė pagalba.
33. Tarnybinio pranešimo arba Akto kopija ir lydraštis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo statinio patikrinimo datos turi būti išsiųsti Departamentui pavaldžiai įstaigai, kuriai teikiama tarnybinė pagalba.
34. Komisijos narys Aktą užpildo tik įvertinęs tarnybinės pagalbos rezultatus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Tarnybiniai pranešimai, Aktai kartu su statinio patikrinimo papildomais dokumentais (pvz., fotografijų lentelės, Statytojo raštai ir kt.), nurodančiais neatitikčių pašalinimo arba atšaukimo faktines aplinkybes, saugomi VPPVAIS suformuotoje statinio patikrinimo svetainėje ne mažiau kaip 10 metų. Prie I grupės [7.10] statinių Aktų pridedamos Aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių išbandymo dokumentų kopijos, taip pat statybos produktų, darančių įtaką esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui [7.1], atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir jos priedai, klasifikavimo ataskaita) bei gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos [7.3] arba atsparumo ugniai skaičiavimai, patvirtinantys statinio konstrukcijų atsparumą ugniai jų nepadengiant priešgaisrinėmis dangomis.
36. Už statinio patikrinimo duomenų ir Akte įrašytų reikalavimų pagrįstumą ir jų vykdymo kontrolę VPP pareigūnai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
1 priedas

(Statinio patikrinimo akto formos pavyzdys)
_
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

STATINIO PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr. ____________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)

Statinio pavadinimas
Adresas
Statytojas
Projektuotojas
Rangovas
Komisijos pirmininko pranešimo gavimo data, Nr.
DUOMENYS APIE STATINĮ (-IUS)
Eil. Nr.		Statinio pavadinimas					Paskirtis [7.6]					Statybos rūšis [7.5]

Statinio unikalus numeris					Statinio atsparumo ugniai laipsnis
Objekto grupė [7.9]					Didžiausias žmonių skaičius, vnt.
Atliktas gaisro rizikos vertinimas (taip / ne)					Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (yra / nėra)
Sklypo plotas, ha					Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema (yra / nėra)
Bendras plotas, kv. m					Stacionarioji gaisrų gesinimo sistema (yra / nėra)
Statybinis tūris, kub. m					Mechaninė priešdūminė vėdinimo sistema (yra / nėra)
Aukščiausio aukšto grindų altitudė, m					Gaisriniai hidrantai, vnt.
Kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų					Kiti vandens telkiniai (yra / nėra)
STATINIO PATIKRINIMAS					Taip	Ne	Netaikoma
1. Ar baigti statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui?					[]	[]	[]
2. Ar pateiktų dokumentų pakanka įvertinti statinio atitiktį esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui?					[]	[]	[]
3. Ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai?					[]	[]	[]
4. Ar įrengtos statinio projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisriniai hidrantai, gaisriniai rezervuarai, kiti vandens telkiniai)?					[]	[]	[]
5. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio atsparumo ugniai laipsnis?					[]	[]	[]
6. Ar įgyvendinti statinio projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių?					[]	[]	[]
7. Ar įgyvendinta statinio projekte numatyta statinio gaisro apkrovos kategorija?					[]	[]	[]
8. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio konstrukcijų ir statybos produktų atsparumas ugniai?					[]	[]	[]
9. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas (-ai)?					[]	[]	[]
10. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio suskirstymas priešgaisrinėmis užtvaromis?					[]	[]	[]
11. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose įrengimas?					[]	[]	[]
12. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų?					[]	[]	[]
13. Ar įgyvendinti statinio projekte numatyti žmonių evakavimo(si) techniniai sprendiniai (evakavimo(si) kelių skaičius, plotis, ilgis)?					[]	[]	[]
14. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema?					[]	[]	[]
15. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema?					[]	[]	[]
16. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema?					[]	[]	[]
17. Ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos priešdūminio vėdinimo sistemos ir įrenginiai?					[]	[]	[]
18. Ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema?					[]	[]	[]
19. Ar įrengta statinio projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema?					[]	[]	[]
20. Ar įgyvendintas statinio projekte numatytas konstrukcijų padengimas priešgaisrinėmis dangomis?					[]	[]	[]
21. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės?					[]	[]	[]
22. Ar įgyvendintos statinio projekte numatytos gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai)?					[]	[]	[]
23. Ar objektas aprūpintas informaciniais ženklais (evakavimo(si) krypties, pastatų, patalpų ir įrenginių kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų kt.)?					[]	[]	[]
24. Ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis?					[]	[]	[]
25. Ar nustatytos kitos neatitiktys?					[]	[]
Neatitikčių aprašymas
Eil. Nr.	klausimo (-ų) Nr.			Neatitikties aprašymas (aprašomo (-ų), pažeidimo objektas, kitos svarbios aplinkybės)					Neatitikties teisinis pagrindas (teisės akto (-ų) santrumpa, punktų Nr.)

TAIKYTŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS
Teisės akto santrumpa					Teisės akto pavadinimas, publikavimas

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.			Dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, lapų skaičius

Statinio patikrinimo data					Pradėta:					Baigta:
Statinio patikrinimo trukmė, val.					Pradėta:					Baigta:			Trukmė:
VPP pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) statinio patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data

_________________

Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
2 priedas

(Pakartotinio statinio patikrinimo akto formos pavyzdys)

_
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

PAKARTOTINIO STATINIO PATIKRINIMO AKTAS

__________________ Nr. ____________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)

Statinio pavadinimas
Adresas
Statinio patikrinimo akto registracijos data, Nr.
INFORMACIJA APIE PAKARTOTINĮ STATINIO PATIKRINIMĄ
Pašalintos neatitiktys (Eil. Nr.)
Nepašalintos neatitiktys (Eil. Nr.)
Atšauktos neatitiktys (Eil. Nr.)
INFORMACIJA APIE NEATITIKTIS, KURIOS ATŠAUKTOS
Neatitikties nuoroda / (Eil. Nr.)	Neatitikties atšaukimą nulėmusios priežastys ir aplinkybės (pasikeitė teisės akto taikymo aiškinimas, paaiškėjo naujų faktinių aplinkybių, buvo pakoreguotas statinio projektas ir kt.)

PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.	Dokumento sudarytojo pavadinimas, dokumento pavadinimas, lapų skaičius

Statinio projekto patikrinimo data			Pradėta:			Baigta:
Statinio projekto patikrinimo trukmė, val.			Pradėta:		Baigta:		Trukmė:
VPP pareigūno (-ų), atlikusio (-ių) pakartotinį statinio projekto patikrinimą, struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigos, vardas ir pavardė, parašas, data

_________________

Statybos užbaigimo tvarkos aprašo
3 priedas

(Statinių patikrinimo apskaitos žurnalo forma)

_
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

STATINIŲ PATIKRINIMO APSKAITOS ŽURNALAS

Eil. Nr.	Komisijos pirmininko pranešimo gavimo data, Nr.	Statinio patikrinimo akto, tarnybinio pranešimo registracijos data, Nr.	Statinio pavadinimas	Statybos adresas	Statytojas	Projektuotojas	Rangovas	Objekto grupė	Statybos užbaigimo akto pasirašymo data	Statinį tikrinusio valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūno pareigos, vardas ir pavardė	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

__________________ / (pareigų pavadinimas)	__________ / (parašas)	_______________ / (vardas ir pavardė)

_________________