LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-754 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. D1-281
Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“:
1.	Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) priskiriamos, jei atitinka visus 1 lentelėje išvardintus reikalavimus:

Reikalavimai E, D, C, B, A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)
1 lentelė
Eil. Nr.	Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo klasė	Reikalavimai atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims)
1.	E klasės pastatai (jų dalys)	1.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		1.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus
2.	D klasės pastatai (jų dalys)	2.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		2.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 84 punkto reikalavimus
3.	C klasės pastatai (jų dalys)	3.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		3.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus
		3.3. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		3.4. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus
		3.5. pastatuose suvartojamas suminis atsinaujinančios pirminės energijos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % pastatui šildyti suvartojamos neatsinaujinančios pirminės energijos kiekio
4.	B klasės pastatai (jų dalys)	4.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		4.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 85 punkto reikalavimus
		4.3. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		4.4. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus
		4.5. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus
		4.6. pastatuose suvartojamas suminis atsinaujinančios pirminės energijos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % pastatui šildyti suvartojamos neatsinaujinančios pirminės energijos kiekio
5.	A klasės pastatai (jų dalys)	5.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		5.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 86 punkto reikalavimus
		5.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,65, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,75 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		5.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		5.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		5.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus
		5.7. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus
		5.8. pastatuose suvartojamas suminis atsinaujinančios pirminės energijos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 35 % pastatui šildyti suvartojamos neatsinaujinančios pirminės energijos kiekio
6.	A+ klasės pastatai (jų dalys)	6.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		6.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 87 punkto reikalavimus
		6.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,75 (išskyrus atskirų srautų rekuperatorius, jų naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,68)*, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,55 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		6.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		6.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		6.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus
		6.7. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus
		6.8. pastatuose suvartojamas suminis atsinaujinančios pirminės energijos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % pastatui šildyti suvartojamos neatsinaujinančios pirminės energijos kiekio
7.	Energijos beveik nevartojantys pastatai (jų dalys), t. y. A++ klasės pastatai (jų dalys)	7.1. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių C1 ir C2 vertės turi atitikti Reglamento 15 punkto reikalavimus
		7.2. pastato (jo dalies) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi atitikti Reglamento 2 priedo 88 punkto reikalavimus
		7.3. jei pastate (jo dalyje) įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80 (išskyrus atskirų srautų rekuperatorius, jų naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,68)*, o rekuperatoriaus ventiliatorių naudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Šis reikalavimas netaikomas sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams
		7.4. pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdenginių šiluminės savybės turi atitikti Reglamento IX skyriaus reikalavimus
		7.5. pastato (jo dalies) sandarumas turi atitikti Reglamento X skyriaus reikalavimus
		7.6. šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.1 punkto reikalavimus
		7.8. pastate (jo dalyje) sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi atitikti Reglamento 2 priedo 89 punkto reikalavimus, t. y. didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti atsinaujinančių išteklių energija
		7.9. pastato pirminės energijos sąnaudos turi atitikti Reglamento 2 priedo XXIX skyriaus 93.2 punkto reikalavimus

* pastate (jo dalyje), kurio mikroklimatui ir oro kokybei keliami specialūs higienos reikalavimai, galima įrengti atskirų srautų rekuperatorių.“
2.	Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Naujai projektuojamų pastatų atitvaras ar jos dalis leidžiama projektuoti su blogesnėmis šiluminėmis savybėmis, negu šios savybės reglamentuotos atitinkamos energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) norminiams savitiesiems šilumos nuostoliams skaičiuoti (žr. 3 ̶ 6 lenteles), užtikrinant atitvarų drėgminę būklę pagal Reglamento XII skyriaus reikalavimus. Siekiant atitinkamos energinio naudingumo klasės pastato (jo dalies) atitvarų projektinių savitųjų šilumos nuostolių atitikties norminiams nuostoliams, kitų pastato (jo dalies) atitvarų šiluminės savybės turi būti pagerintos tiek, kad kompensuotų blogesnių šiluminių savybių atitvarų savitųjų šilumos nuostolių padidėjimą.“
3.	Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:
„75. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimui naudojama Aplinkos ministerijos aprobuota kompiuterinė programa ar kita viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros vadovo nustatyta tvarka patvirtinta programa.“
4.	Pakeičiu 2 priedą:
4.1.	Pakeičiu 34.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.2. kiekvieno mėnesio „m“ norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QN.PRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.124)

čia:	ψE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato šildomo ploto vienetui kWh/(m²·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės;
fN.PRn.E – norminis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 10 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).“
4.2.	Pakeičiu 34.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.4. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
- jei pastate naudojama iš bendrų elektros tinklų tiekiama elektros energija arba elektros energija iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių tiekiama viso pastato elektros sistemai,

;	(2.126)

čia:	QE.sum.SK+WE+HE – apskaičiuojama pagal (2.563-3) formulę;

jeigu	,

tada

- jei atskirose pastato zonose įrengtos autonominės (viena nuo kitos atskirtos) elektros sistemos, (2.126) formulės dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto AE,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.127)

čia: fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama fPRn.E =2,3;
QE.Eq,m – apskaičiuojama pagal 35 punkto reikalavimus;
QE.lg,m – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;
QE.e,m – apskaičiuojama pagal 37 punkto reikalavimus;
QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;
QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
Qhw.E,m – pagrindinių pastato karšto vandens ruošimo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.566) formulę;
QE.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintos elektros energijos sąnaudos pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.562) formulę;
QE.PRn.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijos gamybai (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.563) formulę.

Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn (vnt.), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r (vnt.) ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės
2.18 lentelė
Eil. / Nr.	Energijos šaltinis	fPRn, / vnt	fPRr, / vnt	MCO2, kgCO2/kWh
1.	Mazutas[3.18]	1,1	0	0,29
2.	Orimulsija[3.18]	1,1	0	0,29
3.	Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva[3.18]	1,1	0	0,29
4.	Suskystintos dujos[3.18]	1,1	0	0,22
5.	Durpės[3.18]	1,1	0	0,36
6.	Akmens anglis[3.18]	1,2	0	0,36
7.	Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.)[3.18]	0,2	1	0,04
8.	Gamtinės dujos[3.18]	1,1	0	0,22
9.	Elektra, gaminama hidroelektrinėse	0,06	1	0,01
10.	Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis[3.18]	2,3	0,2	0,42
11.	Fotovoltiniai Saulės kolektoriai	0,01	1	0
12.	Vandenį šildantys Saulės kolektoriai[3.18]	0	1	0
13.	Vėjo elektrinės	0,01	1	0
14.	Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis)	0,62	0,63	0,10
15.	Šiluma iš AB „Jonavos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,49	0,60	0,11
16.	Šiluma iš AB „Kauno energija“ šilumos tinklų	0,36	0,74	0,08
17.	Šiluma iš AB „Klaipėdos energija“ šilumos tinklų	0,44	0,70	0,10
18.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ šilumos tinklų	0,43	0,66	0,10
19.	Šiluma iš AB „Prienų šilumos tinklai“ Prienų šilumos tinklų	0,39	0,70	0,09
20.	Šiluma iš AB „Šiaulių energija“ šilumos tinklų	0,49	0,61	0,12
21.	Šiluma iš UAB „Akmenės energija“ šilumos tinklų	0,53	0,67	0,12
22.	Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų	0,50	0,68	0,12
23.	Šiluma iš UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ šilumos tinklų	0,28	0,80	0,06
24.	Šiluma iš UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos tinklų	0,49	0,69	0,11
25.	Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos tinklų	0,54	0,70	0,12
26.	Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,73	0,85	0,17
27.	Šiluma iš UAB „Kaišiadorių šiluma“ šilumos tinklų	0,38	0,76	0,09
28.	Šiluma iš UAB „Kretingos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,43	0,73	0,10
29.	Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų	0,34	0,84	0,08
30.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ Alytaus šilumos tinklų	0,41	0,70	0,10
31.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ šilumos tinklų	0,42	0,77	0,10
32.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ šilumos tinklų	0,36	0,74	0,09
33.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,75	0,10
34.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Kazlų Rūdoje šilumos tinklų	0,27	0,81	0,06
35.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ Marijampolėje šilumos tinklų	0,47	0,65	0,11
36.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ šilumos tinklų	0,31	0,81	0,07
37.	Šiluma iš UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,72	0,10
38.	Šiluma iš UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,84	0,08
39.	Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų	0,29	0,83	0,06
40.	Šiluma iš UAB „Pakruojo šiluma“ šilumos tinklų	0,39	0,73	0,09
41.	Šiluma iš UAB „Plungės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,76	0,08
42.	Šiluma iš UAB „Radviliškio šiluma“ šilumos tinklų	0,34	0,76	0,08
43.	Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,58	0,70	0,17
44.	Šiluma iš UAB „Skuodo šiluma“ šilumos tinklų	0,27	0,85	0,06
45.	Šiluma iš UAB „Šakių šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,39	0,82	0,09
46.	Šiluma iš UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,49	0,65	0,12
47.	Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,29	0,85	0,06
48.	Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,31	0,77	0,08
49.	Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų	0,27	0,86	0,06
50.	Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,29	0,85	0,06
51.	Šiluma iš UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tinklų	0,53	0,61	0,12
52.	Šiluma iš UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos tinklų	0,35	0,81	0,08
53.	Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų	0,28	0,82	0,06
54.	Energijos šaltinis norminėms sąnaudoms skaičiuoti	1,3	0,26	0,29“.

4.3.	Pakeičiu 39.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3.1. jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija arba tam naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:
(2.134)

čia:	jei pagal (2.134) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;
QhwE.,m – apskaičiuojama pagal (2.589-1) formulę (kWh/(m2·mėn.));
Qhw.E.SK+WE+HE – apskaičiuojama pagal (2.563-2) formulę;
Qhw,m– karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.139) formulę;
Qhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal 51 punkto reikalavimus ir pagal (2.183) formulę;
QIhw.hwSK,m – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.206) formulę;
QPRn.hw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal 69 punkto reikalavimus ir pagal (2.559) formulę;
ηhw.eq1 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios nenaudoja elektros energijos, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 1–8 arba 13 eilučių. Jei naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, vietoje ηhw.eq1 turi būti imamas ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režimu, vnt. Jei katilas su absorbciniu šilumos siurbliu naudojamas, bet duomenų apie ηGHP.H vertę nėra, ηGHP.H vertė imama iš 2.16 lentelės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli 1–8 eilutėje nurodyti įrangų tipai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;
fPRn.hw.eq1 – 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardintų energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiavimuose turi būti naudojama šių energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, (2.134) formulėje vietoje fPRn.hw.eq1 turi būti naudojama dujų, kurias vartoja katilas, neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš 2.18 lentelės.
Dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu šildymo galia PGHP.H (kW) turi būti nustatyta ir deklaruota gamintojo prie standartinių bandymo sąlygų pagal [3.46], [3.47] reikalavimus.
Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu šildymo galią PGHP.H (kW), ji apskaičiuojama taip:
;	(2.134-2)

čia:	PH – pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia, W. Apskaičiuojama pagal reglamento 13 priedo reikalavimus;“.
4.4.	Pakeičiu 39.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3.3. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga, tačiau nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:
(2.136)

čia: jei pagal (2.136) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;“.
4.5.	Pakeičiu 39.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3.4. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje 9-12 eilutėse išvardinta elektros energiją naudojanti įranga:

;	(2.136-1)

čia:	QhwE.,m – apskaičiuojama pagal (2.589-1) formulę (kWh/(m2·mėn.));
Qhw.E.SK+WE+HE – apskaičiuojama pagal (2.563-2) formulę;
jei pagal (2.136-1) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;
ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1 vertė;“.
4.6.	Pakeičiu 39.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3.5. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelėje išvardinta elektros energijos nenaudojanti įranga:
(2.136-2)

čia:	QhwE.,m – apskaičiuojama pagal (2.589-1) formulę (kWh/(m2·mėn.));
jei pagal (2.136-2) formulę apskaičiuota QPRn.hw,m<0, imama QPRn.hw,m=0;
ηhw.eq1(1) – pirmosios elektros energijos nevartojančios įrangos, t. y. dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu, 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1 vertė;
ηhw.eq1(2) – antrosios elektros energijos nevartojančios įrangos, nurodytos 2.21 lentelės 1-8 eilutėse, ηhw.eq1 vertė.
Skaičiavimams pagal (2.134) - (2.136-2) formules turi būti taikomos šios ribinės sąlygos:
jei, ,
imama ;
jei ,
imama ;
jei ,
imama ;“.
4.7.	Pakeičiu 39.3.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„39.3.8. jei atskirose pastato zonose naudojamos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos arba atskirose pastato zonose karštam vandeniui ruošti naudojama skirtinga karšto vandens ruošimo įranga, arba pastato atskirose zonose karštam vandeniui ruošti naudojami skirtingi energijos kiekiai iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, (2.134)–(2.136) formulių dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap(m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto Ahw,z(m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m,z (kWh/(m²·mėn.)), o viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRn.hw,m (kWh/(m²·mėn.)) turi būti apskaičiuotos taip:
.	(2.138)

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos mėnesinis šiluminės energijos poreikis Qhw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamas taip:

;	(2.139)

čia (2.138) ir (2.139) formulėse:
ψhw – metinis energijos poreikis karštam vandeniui ruošti (kWh/(m2·metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.
Qhw.dis,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 41 punkto reikalavimus;
QhwSW,m – mėnesiniai skaičiuojamieji šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, esančiose karšto vandens ruošimo sistemoje (kWh/(m2·mėn.)). Nustatomi pagal 42 punkto reikalavimus;
Ahw,z – pastato plotas, kuriame naudojama atitinkama karšto vandens ruošimo sistema (m2). Jei skirtingose pastato dalyse įrengtos skirtingos karšto vandens ruošimo sistemos, šių pastato dalių plotai turi būti įvertinti taip, kad jų suma atitiktų pastato naudingąjį plotą, t. y. turi būti:
.	(2.140).“

4.8.	Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:
„40. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.hw.eq,m (kWh/(m2·mėn.)) ir atskaitinės QR.hw.eq,m (kWh/(m2·mėn.)) karšto vandens ruošimo įrangos energijos sąnaudos apskaičiuojamos taip [3.22], [3.23]:
;	(2.142)

;	(2.143)

čia:	ηN.hw.eq, ηR.hw.eq – karšto vandens ruošimo sistemos įrangos norminis ir atskaitinis naudingumo koeficientai. Imami iš 2.20 lentelės.

Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientas ηhw.eq
Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos naudingumo koeficientai ηhw.eq1 ir ηhw.eq2
2.21 lentelė
Eil. / Nr.	Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipo apibūdinimas	Karšto buitinio vandens ruošimo sistemos įrangos reguliavimo apibūdinimas	ηhw.eq1
1.	Šilumos tinklai + centrinis šilumos punktas	Rankinis	0,77
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,81
2.	Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas	Rankinis	0,88
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,93
		Automatinis, įvertinantis vartotojo elgseną	1,03
3.	Šilumos tinklai + autonominis greitaeigis šildytuvas	-	0,95
4.	Dujinis greitaeigis šildytuvas	-	0,90
5.	Dujinis katilas su greitaeigiu vandens šildymu	-	0,90
6.	Dujinis katilas be greitaeigio vandens šildymo, išskyrus dujinius katilus su absorbciniais šilumos siurbliais	Rankinis	0,81
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal užduotą režimą reguliavimu	1,03
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,08
7.	Skystojo kuro katilas	Rankinis	0,72
		Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,76
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	0,92
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	0,96
8.	Kietojo kuro katilas	-	0,68
			ηhw.eq2
9.	Elektrinis tūrinis šildytuvas	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	1,15
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,20
10.	Elektrinis greitaeigis šildytuvas	-	1
11.	Kombinuoto tūrinio / šildytuvo duomenys	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	1,15
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,20
12.	Šiluminis siurblys + akumuliacinė talpa	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,66·ηSPF*1)
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	0,8·ηSPF*1)
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	0,84·ηSPF*1)
			ηhw.eq1
13.	Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu	Automatinis, su karšto vandens pastovios temperatūros palaikymu	0,95·ηGHP.H 2)
		Automatinis, su karšto vandens temperatūros pagal nustatytą režimą reguliavimu	1,05·ηGHP.H 2)
		Automatinis, įvertinant vartotojo elgseną	1,1·ηGHP.H 2)

1) ηSPF – sezoninis naudingumo koeficientas (SPF). Apskaičiuojamas dauginant COP, nustatytą pagal [3.35] arba [3.44] bandymų metodus prie standartinių bandymo sąlygų, dauginant iš 0,9. COP vertė prie standartinių bandymo sąlygų imama iš siurblio techninės dokumentacijos. Jei nėra duomenų, ηSPF imamas iš 2.17 lentelės;
2) ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režime, vnt. Jei ηGHP.H vertė nežinoma, ji imama iš 2.16 lentelės.“
4.9.	Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:
„49. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H,m (kWh/(m2·mėn.)), atskaitiniai QR.H,m (kWh/(m2·mėn.)) ir skaičiuojamieji QH,m (kWh/(m2·mėn.)) šilumos poreikiai pastatui šildyti apskaičiuojami taip [3.20]:
ir jei QN.H,m≤0,1 , tai QN.H,m =0;	(2.167)

ir jei QR.H,m≤0,1, tai QR.H,m =0;	(2.168)

ir jei QH,m≤0,1 , tai QH,m =0;	(2.169)

čia:	QN.H.env,m, QR.H.env,m, QH.env,m – apskaičiuojama pagal (2.119), (2.120) ir (2.121) formules;
QN.H.vent,m, QR.H.vent,m – apskaičiuojama pagal (2.99) formulę;
QN.e,m, QR.e,m – apskaičiuojama pagal XVI skyriaus reikalavimus;
QN.i,m – apskaičiuojama pagal (2.164) formulę;
QH.vent,m – apskaičiuojama vadovaujantis 28.2 ir 28.3 papunkčių reikalavimais pagal (2.100) arba (2.109) formules;
ηN.H.gn,m, ηR.H.gn,m,ηH.gn,m – atitinkamo mėnesio „m“ šilumos pritekėjimų suvartojimo pastate norminis, atskaitinis ir skaičiuojamasis faktorius, susijęs su energijos poreikio pastatui šildyti skaičiavimu (vnt. d.).
Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamojo faktoriaus ηH.gn,m vertė apskaičiuojama taip [3.20]:
jei γH,m>0 ir γH,m≠1, ,	(2.170)
jei γH,m=1, ,	(2.171)
„jei γH,m<0, ;	(2.172)
	(2.173)
;	(2.174)

čia:	Cp – pastato vidaus šiluminė talpa, J/K [3.20]. Nustatoma pagal 2.36 ir 2.37 lentelėse pateiktus duomenis;
HH.p,m – atitinkamo mėnesio „m“ pastato savitieji šilumos nuostoliai (W/K), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti. Apskaičiuojami pagal (2.118) formulę.

Pastatų vidaus šiluminė talpa Cp ( J/K) [3.20]
2.36 lentelė
Pastatų klasifikavimas pagal jų vidaus šiluminę talpą	Pastato vidaus šiluminė talpa Cp, J/K
Labai lengvas pastatas	80000·Ap
Lengvas pastatas	110000·Ap
Vidutinio masyvumo pastatas	165000·Ap
Masyvus pastatas	260000·Ap
Labai masyvus pastatas	370000·Ap

Kiekvieno mėnesio „m“ norminio ηN.H.gn,m faktoriaus vertė apskaičiuojama pagal (2.170)–(2.174) formules taip: (2.173) formulėje vietoje HH.p,m naudojant HN.H.p,m, apskaičiuotą pagal (2.116) formulę, (2.173) formulėje naudojant Cp =80000·Ap J/K, formulėje (2.174) vietoje Qi,m, QH.env,m ir QH.vent,m naudojant QN.i,m, QN.H.env,m ir QN.H.vent,m, apskaičiuotus pagal (2.164), (2.119) ir (2.99) formules.
Kiekvieno mėnesio „m“ atskaitinio ηR.H.gn,m faktoriaus vertė apskaičiuojama pagal (2.170)–(2.174) formules taip: (2.173) formulėje vietoje HH.p,m naudojant HR.H.p,m, apskaičiuotą pagal (2.117) formulę, (2.173) formulėje naudojant Cp =165000·Ap J/K, formulėje (2.174) vietoje Qi,m, QH.env,m ir QH.vent,m naudojant QR.i,m, QR.H.env,m ir QR.H.vent,m, apskaičiuotus pagal (2.165), (2.120) ir (2.99) formules.
Įvairios vidaus šiluminės talpos pastatų lauko sienų, pertvarų, perdenginių ir grindų konstrukcijos

2.37 lentelė
	Karkasinės arba iš vidaus apšiltintos lauko sienos	Mūrinės arba betoninės lauko sienos	Karkasinės pertvaros	Betoninės ir (arba) mūrinės pertvaros	Įvairios (betoninės, mūrinės ir karkasinės) pertvaros	Visi arba daugiau kaip pusė perdenginių mediniai	Visi arba daugiau kaip pusė perdenginių betoniniai	Visos arba daugiau kaip pusė grindų medinės, laminuotos ir pan.	Visos arba daugiau kaip pusė grindų betoninės, keraminių plytelių, linoleumo ant betono ir pan.	Pastato klasifikavimas / pagal jo vidaus šiluminę / talpą
1	+		+			+		+		Labai lengvas pastatas
2	+		+			+			+	Labai lengvas pastatas
3	+		+				+	+		Labai lengvas pastatas
4	+		+				+		+	Lengvas pastatas
5	+			+		+		+		Vidutinio masyvumo pastatas
6	+			+		+			+	Masyvus pastatas
7	+			+			+	+		Masyvus pastatas
8	+			+			+		+	Labai masyvus pastatas
9	+				+	+		+		Lengvas pastatas
10	+				+	+			+	Vidutinio masyvumo pastatas
11	+				+		+	+		Vidutinio masyvumo pastatas
12	+				+		+		+	Masyvus pastatas
13		+	+			+		+		Labai lengvas pastatas
14		+	+			+			+	Lengvas pastatas
15		+	+				+	+		Lengvas pastatas
16		+	+				+		+	Lengvas pastatas
17		+		+		+		+		Masyvus pastatas
18		+		+		+			+	Labai masyvus pastatas
19		+		+			+	+		Labai masyvus pastatas
20		+		+			+		+	Labai masyvus pastatas
21		+			+	+		+		Vidutinio masyvumo pastatas
22		+			+	+			+	Vidutinio masyvumo pastatas
23		+			+		+	+		Vidutinio masyvumo pastatas
24		+			+		+		+	Masyvus pastatas“.

4.10.	Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:
„55. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
55.1. kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti pastato šildomo ploto vienete QPRn.hw.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:
;	(2.230)

čia:	(2.230) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
,	(2.231)

tai
,	(2.232)

kitais atvejais Qhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.230) formulę;
- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
, tai,	(2.233)

jei
(2.234)

ir pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.235)

jei pagal (2.234) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, o kitais mėnesiais ;	(2.236)

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
Qhw.fvSK,m– fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
;	(2.237)

čia:	jei Qhw.fvSK,m<0, tai Qhw.fvSK,m=0;
Qhw.fvSK.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.238) formulę;

;	(2.238)

čia: paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;“.
4.11.	Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:
„56. Energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastate, kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
56.1 kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti pastato šildomo ploto vienete QPRn.H.fvSK,m(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip [3.26]:
;	(2.240)

čia:	(2.240) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.241)

tai
,	(2.242)

kitais atvejais QH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.240) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
, tai,	(2.243)

jei
,	(2.244)

ir pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.245)

jei pagal (2.244) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, o kitais mėnesiais ;	(2.246)

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.
QH.fvSK,m – atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
;	(2.247)

čia:	jei QH.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.fvSK,m= 0;
QH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.248) formulę;
;	(2.248)

paaiškinimus žiūrėti prie (2.229) formulės;“.
4.12.	Pakeičiu 57.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„57.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojama taip:
;	(2.260)

čia:	QIhw.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.267) formulę;
(2.260) formulės taikymo sąlygos:
- jei QIhw.fvSK,m<0, tai QIhw.fvSK,m=0,
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
,	(2.261)

tai
,	(2.262)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.260) formulę;
- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.263)

tai QIhw.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.262) formulę, bet jei
,	(2.264)

ir pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.265)

jei pagal (2.264) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.266)

čia:	Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589)–(2.591) formules;
Qhw.fvSK,m – mėnesinės Saulės kolektorių sistemų elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.237) formulę;“.
4.13.	Pripažįstu netekusiu galios 57.6 papunktį.
4.14.	Pakeičiu 58.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„58.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.279)

čia:	QIIH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas elektros energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.286) formulę;
(2.279) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIH.fvSK,m< 0 arba QH,m= 0, tai QIIH.fvSK,m= 0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.280)

tai
,	(2.281)

kitais atvejais QIIH.hwSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.279) formulę;
- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.282)

tai QIIH.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.281) formulę, bet jei
,	(2.283)

ir pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.284)

jei pagal (2.283) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.285)

čia:	QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudų ir elektros energijos sąnaudų orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos, kai nenaudojama elektros energija iš Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
QH.fvSK,m – fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos elektros energijos sąnaudos pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247) formulę.“
4.15.	Pripažįstu netekusiu galios 58.6 papunktį.
4.16.	Pakeičiu 59.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„59.3. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemos atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIIIhw.fvSK,m,x (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.291)

čia:	QIIIhw.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.267) formulę;
(2.291) formulės taikymo sąlygos:
- jei QIIIhw.fvSK,m<0, tai QIIIhw.fvSK,m=0,
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.292)

tai
,	(2.293)

kitais atvejais QIIIhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.291) formulę;
- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei:
,	(2.294)

tai QIIIhw.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.293) formulę; jei
(2.295)

ir pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.296)

jei pagal (2.295) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitai mėnesiais ;	(2.297)

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos elektros energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.237) ir (2.260) formules;“.
4.17.	Pripažįstu netekusiu galios 59.5 papunktį.
4.18.	Pakeičiu 59.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„59.6. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIIIH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.300)

čia:	QIIIH.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.307) formulę;
(2.300) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIIH.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai QIIIH.fvSK,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau elektros energijos už elektros energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.301)

tai
(2.302)

kitais atvejais QIIIH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.300) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.303)

tai QIIIH.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.302) formulę, bet jei
(2.304)

ir pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, o kitais mėnesiais ,	(2.305)

o jei pagal (2.304) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / o kitais mėnesiais ;	(2.306)

čia:	QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m – apskaičiuojami pagal (2.247) ir (2.279) formules;“.
4.19.	Pripažįstu netekusiu galios 59.8 papunktį.
4.20.	Pakeičiu 60.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„60.4. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QIVhw.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.320)

čia:	QIVhw.fvSK,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis karštam buitiniam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.327) formulę;
(2.320) formulės taikymo sąlygos:
- jei QIVhw.fvSK,m<0, tai QIVhw.fvSK,m=0,
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.321)

tai
,	(2.322)

kitais atvejais QIVhw.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.320) formulę;
- kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.323)

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.320) formulę, bet jei
(2.324)

ir pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.325)

o jei pagal (2.324) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.326)

čia:	Qhw.fvSK,m, QIhw.fvSK,m, QIIIhw.fvSK,m – Saulės kolektorių sistemų pagamintos energijos mėnesinės sąnaudos karštam vandeniui ruošti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.237), (2.260) ir (2.291) formules;“.
4.21.	Pripažįstu netekusiu galios 60.6 papunktį.
4.22.	Pakeičiu 60.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„60.7. fotovoltinių Saulės kolektorių sistemų atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.fvSK,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.329)

čia:	QIVH.fvSK,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ sistemos fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.336) formulę;
(2.329) formulės taikymo sąlygos:
- jei QIVH.fvSK,m<0 arba QH,m=0, tai QIVH.fvSK,m=0,
- kai pastate nenaudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai fotovoltinės Saulės kolektorių sistemos pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.330)

tai
,	(2.331)

kitais atvejais QIVH.fvSK,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.329) formulę;
-	kai pastate naudojama iš fotovoltinių Saulės kolektorių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.332)

tai QIVE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.329) formulę, bet jei
(2.333)

ir pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ;	(2.334)

jei pagal (2.333) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.335)

čia:	QH.E,m, – elektros energijos poreikis pastatui šildyti. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules;
QH.fvSK,m, QIIH.fvSK,m, QIIIH.fvSK,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.247), (2.279) ir (2.300) formules;“.
4.23.	Pripažįstu netekusiu galios 60.9 papunktį.
4.24.	Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:
„63. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.hw.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik karštam vandeniui ruošti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.363)

čia:	fPRn.WE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos vėjo elektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
fPRn.HE – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius, kai energijai gaminti naudojamos hidroelektrinės. Imamas iš 2.18 lentelės;
Qhw.WE,m,Qhw.HE,m – vėjo ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
;	(2.364)

;	(2.365)

čia:	Qhw.sum.SK,m,x, – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę.
Qhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.378) formulę;
(2.364) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.366)

tai
,	(2.367)

kitu atveju Qhw.WE,matitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.364) formulę.
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,		(2.368)

tai QE.fvSK,m apskaičiuojama pagal (2.364) formulę, bet jei
(2.369)

ir pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.370)

jei pagal (2.369) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.371)

(2.365) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.372)

tai
,	(2.373)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumai, apskaičiuotai pagal (2.364) ir (2.365) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.374)

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.364) ir (2.365) formules, bet jei
(2.375)

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.376)

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.377)

Qhw.HE,m apskaičiuojama taip:
,	(2.3771)

(2.378)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.“
4.25.	Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:
„64. Kiekvieną mėnesį „m“ energijos iš vėjo ir hidroelektrinių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastato šildomo ploto vienetui QPRn.H.WE+HE,m(kWh/(m²·mėn.)), kai ši energija naudojama tik pastatui šildyti, apskaičiuojamos taip:
;	(2.380)

čia:	QH.WE,m, QE.HE,m – vėjo ir pagamintos elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
;	(2.381)

;	(2.382)

čia:	QH.sum.SK,m, – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę.
QH.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas suminis energijos kiekis atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.396) formulę.
(2.381) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QH.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai QH.WE,m= 0,
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.383)

tai
,	(2.384)

kitais atvejais QH.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.381) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.385)

tai QH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.381) formulę, bet jei
(2.386)

ir pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.387)

jei pagal (2.386) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais ;	(2.388)

(2.382) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.389)

tai
,	(2.390)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.381) ir (2.382) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.391)

tai (QH.WE,m+QHHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.381) ir (2.382) formules, bet jei
(2.392)

ir pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.393)

jei pagal (2.392) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	, (2.394)

QH.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.395)

(2.396)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.“
4.26.	Pakeičiu 65.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„65.3. vėjo QIhw.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) ir hidroelektrinių QIhw.HE,m (kWh/(m²·mėn.)) atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:
;	(2.416)

;	(2.417)

čia:	QIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.431) formulę;
(2.416) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.418)

tai
,	(2.419)

kitais atvejais QIhw.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.416) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.420)

tai QIhw.WE,m apskaičiuojama pagal (2.416) formulę, bet jei
(2.421)

ir pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.422)

jei pagal (2.421) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.423)

(2.417) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
,	(2.424)

tai
;	(2.425)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.416) ir (2.417) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.426)

tai (Qhw.WE,m+QhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.416) ir (2.417) formules, bet jei
(2.427)

ir pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais / ,	(2.428)

jei pagal (2.375) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais .	(2.429)

QIhw.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.430)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;

(2.431)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;“.
4.27.	Pripažįstu netekusiu galios 65.4 papunktį.
4.28.	Pakeičiu 66.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„66.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos elektros prietaisų energijos suvartojimui f.IIE.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIH.WE+HE,m (vnt. dalis), apskaičiuojamos taip:
(2.434)
(2.435)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;
QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę.
;	(2.436)

;	(2.437)

čia:	(2.436) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.438)

tai
(2.439)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.436) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.440)

tai QIIE.WE,m apskaičiuojama pagal (2.436) formulę, bet jei
(2.441)

ir pagal (2.3461) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.442)

jei pagal (2.3462) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.443)

(2.437) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas pastate, t. y. jei
(2.444)

tai
(2.445)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.436) ir (2.437) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.446)

tai (QIIhw.WE,m+QIIhwHE,m) apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.436) ir (2.437) formules, bet jei
(2.447)

ir pagal (2.3482) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.448)

jei pagal (2.3482) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.449)

QIIE.HE,m apskaičiuojama taip:
(2.450)

čia: formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės.

;	(2.451)

;	(2.452)

čia:	(2.451) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIH.WE,m< 0 arba QH,m= 0, tai QIIH.WE,m= 0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.453)

tai
,	(2.454)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.451) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.455)

tai QIIH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.451) formulę, bet jei
(2.456)

ir pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.457)

o jei pagal (2.456) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.458)

(2.452) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti t. y. jei
,	(2.459)

tai
,	(2.460)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.451) ir (2.452) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
, (2.461)

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.451) ir (2.452) formules, bet jei
(2.462)

ir pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.463)

jei pagal (2.462) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.464)

QIIH.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.465)

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m – energijos suvartojimai pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.169), (2.340), (2.381) ir (2.382) formules.
QIIH.WE.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.466) formulę;
QIIHSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai pastato šildymo reikmėms naudojamose karšto vandens talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.467) formulę;
(2.466).“

4.29.	Pripažįstu netekusiu galios 66.3 papunktį.
4.30.	Pakeičiu 67.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„67.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui karštam vandeniui ruošti f.IIIhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IIIH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
	(2.469)
;	(2.470)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;
QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;
QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę.
;	(2.471)
;		(2.472)

čia:	(2.471) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
(2.473)

tai
(2.474)

kitais atvejais QIIIhw.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.471) formulę;
- kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.475)

tai QIIIhw.WE,m apskaičiuojama pagal (2.471) formulę, bet jei
(2.476)

ir pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.477)

o jei pagal (2.476) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.478)

(2.472) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti, t. y. jei
(2.479)

-	tai
(2.480)

kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.471) ir (2.472) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.481)

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.471) ir (2.472) formules, bet jei
(2.482)

ir pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.483)

o jei pagal (2.482) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.484)

QIIIhw.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.485)

čia:	Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QIIIhwSW,m,x – kiekvieno mėnesio „m“ šilumos nuostoliai karšto vandens talpose, kurios naudojamos atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagaminto karšto vandens saugojimui (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.487) formulę;
QIIIhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį pastate (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
(2.486)

čia:	formulės paaiškinimus žiūrėti prie (2.345) formulės;
;	(2.488)

;	(2.489)

čia:	(2.488) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIIIH.WE,m<0 arba QH,m=0, tai QIIIH.WE,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.490)

tai
,	(2.491)

kitais atvejais QIIIH.WE,m atitinka skaičiavimo rezultatą, gautą pagal (2.488) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.492)

tai QIIIH.WE,m apskaičiuojama pagal (2.488) formulę, bet jei
(2.493)

ir pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.494)

o jei pagal (2.493) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.495)

(2.489) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
,	(2.496)

-	tai
,	(2.497)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.488) ir (2.489) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.498)

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.488) ir (2.489) formules, bet jei
(2.499)

ir pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais,	(2.500)

o jei pagal (2.499) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais.	(2.501)

QIIIH.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.502)

čia:	QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m – energijos suvartojimas pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.340), (2.381), (2.382), (2.451) ir (2.452) formules;
QIIIH.WE.out,m,x – kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamapagal (2.503) formulę;
(2.503).“

“
4.31.	Pripažįstu netekusiu galios 67.3 papunktį.
4.32.	Pripažįstu netekusiu galios 67.4 papunktį.
4.33.	Pakeičiu 68.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„68.2. vėjo ir hidroelektrinių pagamintos energijos dalys per atitinkamą mėnesį „m“, kurios priskiriamos energijos suvartojimui elektros prietaisams f.IVE.WE+HE,m (vnt. dalis), karštam vandeniui ruošti f.IVhw.WE+HE,m (vnt. dalis) ir energijos suvartojimui pastatui šildyti f.IVH.WE+HE,m (vnt. dalis) apskaičiuojamos taip:
	(2.506)
	(2.507)
;	(2.508)

čia:	QE.eq,m, QE.lg,m, QE.e,m, QE.vent,m, QE.hw.hwSK,m, QE.H.hwSK,m, QE.(hw+H).hwSK,m – elektros energijos suvartojimai atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.128), (2.129), (2.130), (2.242), (2.190), (2.200) ir (2.220) formules;
QE.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.342) formulę;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;
QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;
QH.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.340) formulę;
QH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.381) formulę;
QH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.382) formulę;
QIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.451) formulę;
QIIH.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.452) formulę;
QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.488) formulę;
QIIIH.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.489) formulę;
Qhw.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.338) formulę;
Qhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.364) formulę;
Qhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.365) formulę;
QIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.416) formulę;
QIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;
QIIIhw.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.471) formulę;
QIIIhw.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.472) formulę.

;	(2.509)

;	(2.510)

čia:	(2.509) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei
(2.511)

tai
(2.512)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.509) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.513)

tai apskaičiuojama pagal (2.509) formulę, bet jei
(2.514)

ir pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.515)

o jei pagal (2.514) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.516)

(2.510) formulės taikymo sąlygos:
- kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau elektros energijos už elektros prietaisų energijos sąnaudas, t. y. jei
(2.517)

tai
(2.518)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.509) ir (2.510) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.519)

tai () apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.509) ir (2.510) formules, bet jei
(2.520)

ir pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.521)

o jei pagal (2.520) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.522)

QIVE.HE,m apskaičiuojama taip:
(2.523)

;	(2.524)

;	(2.525)

čia:	QIVhw.WE.out,m,x – atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis karštam vandeniui ruošti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.539) formulę;
(2.524) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
(2.526)

tai
(2.527)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautąpagal (2.524) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.528)

tai apskaičiuojama pagal (2.524) formulę, bet jei
(2.529)

ir pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.530)

o jei pagal (2.529) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.531)

(2.525) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį karštam vandeniui ruošti pastate, t. y. jei
(2.532)

-	tai
(2.533)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka sumą, apskaičiuotą pagal (2.524) ir (2.525) formules;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.534)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.524) ir (2.525) formules, bet jei
(2.535)

ir pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais,	(2.536)

o jei pagal (2.535) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
kitais mėnesiais.	(2.537)

QIVhw.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.538)

(2.539).“

“
4.34.	Pripažįstu netekusiu galios 68.3 papunktį.
4.35.	Pakeičiu 68.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„68.4. vėjo elektrinių atitinkamą „m“ mėnesį pagamintos energijos sąnaudos pastatui šildyti QIVH.WE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.541)

;	(2.542)

čia:	QIVH.WE.out,m,x– kiekvieną mėnesį „m“ atitinkamos „x“ vėjo elektrinių grupės pagamintas energijos kiekis pastatui šildyti (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.556) formulę;
(2.541) formulės taikymo sąlygos:
-	jei QIVH.WE,m<0 arba QH,m=0, tai QIVH.WE,m=0,
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo elektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.543)

tai
(2.544)

o kitais atvejais skaičiavimo rezultatas atitinka gautą pagal (2.541) formulę;
-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.545)

tai apskaičiuojama pagal (2.541) formulę, bet jei
(2.546)

ir pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais ,	(2.547)

o jei pagal (2.546) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais ;	(2.548)

(2.542) formulės taikymo sąlygos:
-	kai pastate nenaudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita ir kai vėjo ir hidroelektrinės pagamina daugiau energijos už energijos poreikį pastatui šildyti, t. y. jei
(2.549)

-	tai
(2.550)

-	kai pastate naudojama iš vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos dvipusė apskaita, jei
,	(2.551)

tai ()apskaičiuojama sumuojant skaičiavimų rezultatus pagal (2.541) ir (2.542) formules, bet jei
(2.552)

ir pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas pirmąjį skaičiuojamąjį mėnesį (sausio mėnesį), tai
, kitais mėnesiais,	(2.553)

o jei pagal (2.552) formulę rezultatas gaunamas kitą (ne sausio) mėnesį, tai šį mėnesį
, / kitais mėnesiais .	(2.554)

QIVH.HE,m apskaičiuojama taip:
;	(2.555)

čia:	QH,m, QH.sum.SK,m, QH.WE,m, QH.HE,m, QIIH.WE,m, QIIH.HE,m, QIIIH.WE,m, QIIIH.HE,m – energijos sąnaudos pastatui šildyti atitinkamą „m“ mėnesį (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.169), (2.340), (2.381), (2.382), (2.451), (2.999a), (2.488) ir (2.489) formules.

(2.556).“

“
4.36.	Pripažįstu netekusiu galios 68.5 papunktį.
4.37.	Pakeičiu 69.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„69.5. kiekvieną mėnesį „m“ Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių pagamintos elektros energijos suminės sąnaudos pastate elektros prietaisams QE.SK+WE+HE,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
(2.562)

čia:	QE.fvSK,m, QIE.fvSK,m, QIIE.fvSK,m, QIVE.fvSK,m – apskaičiuojama pagal (2.229), (2.253), (2.272) ir (2.313) formules;
QE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.345) formulę;
QE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.346) formulę;
QIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.401) formulę;
QIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.402) formulę;
QIIE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.436) formulę;
QIIE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.437) formulę;
QIVE.WE,m – apskaičiuojama pagal (2.509) formulę;
QIVE.HE,m – apskaičiuojama pagal (2.510) formulę;“.
4.38.	Pakeičiu 69.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„69.6. kiekvieną mėnesį „m“ iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių į pastatą pateiktos elektros energijos neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos QPRn.E.SK+WE+HE,m,x(kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
; (2.563)

čia:	QPRn.E.sum.SK,m – apskaičiuojama pagal (2.343) formulę;
QPRn.hw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę;
QPRn.hw.hwSK,m– apskaičiuojama pagal (2.182) formulę;
fhw..hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.203) formulę;
QPRn.(hw+H).hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.202) formulę;
QPRn.H.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;
QPRn.H.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.192) formulę;
fH.hwSK,m – apskaičiuojama pagal (2.204) formulę.“
4.39.	Papildau 69.7 papunkčiu:
„69.7. kiekvieną mėnesį „m“ iš Saulės kolektorių, vėjo elektrinių ir hidroelektrinių į pastatą pateiktos elektros energijos suminės sąnaudos apskaičiuojamos taip:
69.7.1. elektros energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių sąnaudos pastatui šildyti QH.E.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

(2.563-1)

69.7.2. elektros energijos iš fotovoltinių Saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių sąnaudos karšto vandens ruošimo sistemoje Qhw.E.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

(2.563-2)

69.7.3. elektros energijos iš fotovoltinių saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių suminės sąnaudos pastate QE.sum.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

(2.563-3).“

4.40.	Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:
„70. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PR.C,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti laikomos lygios nuliui. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
70.1. jei pastatui vėsinti nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:
(2.564)

        ; (2.564-1)
čia:	QC,m – apskaičiuojama pagal (2.176) formulę;
QC.E1,m – apskaičiuojama pagal (2.566-1) formulę;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė elektros energijai (vnt.). Imama
iš 2.18 lentelės;
ηEER,x – atitinkamo „x“ orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas (vnt.) pagal LST EN 14511-3:2008 [3.35] reikalavimus atitinka koeficientą EER. Jei QC,m>0 ir pastate oro vėsinimo sistema neįrengta, imama ηEER =2,8. Jei oro vėsinimo sistema įrengta, ηEER vertė imama iš įrenginio techninės dokumentacijos; jei nėra duomenų, imama iš 2.43 lentelės;
ACeq,x – pastato šildomas plotas, kuriame orui vėsinti naudojamas atitinkamas „x“ orą šaldantis įrenginys (m²).

Orą šaldančių įrenginių skaičiuojamųjų energinio efektyvumo koeficientų ηEER vertės
2.43 lentelė
Eil. Nr.	Orą šaldančio įrenginio tipas	ηEER
1.	Iš oro energiją imantis šilumos siurblys	2,8
2.	Iš grunto energiją imantis šilumos siurblys	3,8
3.	Iš vandens energiją imantis šilumos siurblys	4,3

70.2. jei pastatui vėsinti naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:

(2.564-2)

;	(2.564-3)

čia:	QC.E2,m – apskaičiuojama pagal (2.566-3) arba (2.566-4) formulę;
PGHP.C –- pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo vėsinimo galia, kW;
ηGHP.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo režimu, vnt.;
fPRr.g – dujų, kurias vartoja dujinis katilas, atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė. Imama iš 2.18 lentelės;
-	jei nėra duomenų apie PGHP.C arba ηGHP.C vertes, tada, jei dujinis katilas naudoja gamtines ar suskystintas dujas, (2.564-3) formulėje imama ηGHP.C =0,6 ir fPRn.GHP.C =1,7, jei naudoja biodujas, tada imama ηGHP.C =0,6 ir fPRn.GHP.C =0,3;
70.3. jei pastato tam pačiam plotui vėsinti naudojami šiluminiai siurbliai kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais:

; (2.564-4)

čia:	QC.E3,m – apskaičiuojama pagal (2.566-5) formulę;
QC.E4,m – apskaičiuojama pagal (2.566-6) formulę;
ηGHP.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo ržimu, vnt.;
-	jei nėra duomenų apie ηGHP.C vertę, imama ηGHP.C =0,6;
70.4. metinės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRn.C (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

;	(2.565)

70.5. kiekvieno mėnesio „m“ suminės skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti QC.E,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:

-	jei QH,m>0, tada QC.E,m =0;
-	kitais atvejais
;	(2.566)

70.6. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti QC.E1,m (kWh/(m²·mėn.)), jei tam naudojami tik šilumos siurbliai arba jei nėra vėsinimo įrenginių, apskaičiuojamos taip:

-	jei QH,m>0, tada QC.E1,m =0;
-	kitais atvejais, jei visam pastatui naudojamas vienas vėsinimo įrenginys,
;	(2.566-1)

jei pastate atskiriems plotams „x“ vėsinti naudojami skirtingi vėsinimo įrenginiai,
;	(2.566-2)

70.7. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti QC.E2,m (kWh/(m²·mėn.)), jei tam naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, apskaičiuojamos taip:
-	jei QH,m>0, tada QC.E2,m =0;
-	kitais atvejais, jei visam pastatui naudojamas vienas vėsinimo įrenginys,

;	(2.566-3)

jei pastate atskiriems plotams „x“ vėsinti naudojami skirtingi vėsinimo įrenginiai,

;	(2.566-4)

čia:	ηGPH.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė vėsinimo režimu, vnt.;
PGHP.C – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo vėsinimo galia, kW;
PGHP.el –- pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW;
-	jei nėra duomenų bent apie vieną iš PGHP.C , PGHP.el arba ηGHP.C verčių, tada imama ηGHP.C =0,6 ir santykis PGHP.el/ PGHP.C =0,05;
70.8. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos pastatui ar jo daliai vėsinti, jei tam naudojami šiluminiai siurbliai kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais, apskaičiuojamos taip:
-	jei QH,m>0, tada QC.E3,m =0 ir QC.E4,m =0;
-	kitais atvejais šilumos siurblio elektros energijos sąnaudos QC.E3,m (kWh/(m²·mėn.)) sudarys

,	(2.566-5)

o dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos QC.E4,m (kWh/(m²·mėn.)) sudarys
(2.5666).“

“
4.41.	Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:
„71. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) ir atskaitinės QR.PRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
;	(2.567)

;	(2.568)

čia:	QN.H,m – apskaičiuojama pagal (2.167) formulę;
ηN.hs – norminis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;
fN.PRn.H – norminė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.). Faktoriaus vertė imama iš 2.18 lentelės 51 eilutės.
QR.H,m – apskaičiuojama pagal (2.168) formulę;
ηR.hs – atskaitinis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, imamas iš 2.48 lentelės;
fR.PRn.H – atskaitinė neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė šildymo sistemos energijos šaltiniui (vnt.), imama iš 2.48 lentelės;
Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
71.1. jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis, tačiau ne dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu,
;	(2.569)

čia: – τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
– jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, imama (1-τH,m)=1 ir ;
71.2. jei pastatui šildyti naudojamas tik dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu

;	(2.569-1)

čia:	QH.E.GHP,m – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)), kurios apskaičiuojamos taip:

;	(2.569-2)

čia:	QH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal pagal 52 punkto reikalavimus ir pagal (2.199) formulę;
QIH.hwSK.SW,m,x – apskaičiuojama pagal 53 punkto reikalavimus ir pagal (2.219) formulę;
η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją, skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;
ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, kurios orui pašildyti naudoja elektros energiją, oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;
τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama taip:

;	(2.570)

71.3. jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, tačiau nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu,

;	(2.571)

čia:	jei , tai;
QHSW.1,m, QHSW.2,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinio prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));
QH,m – apskaičiuojama pagal (2.169) formulę;
QHSW,m – šilumos nuostoliai šildymo sistemos akumuliacinėse talpose (kWh/(m²·mėn.)). Apskaičiuojamapagal (2.151) formulę, kurioje vietoje skaičiaus 50 turi būti naudojamas skaičius 70. Skaičius 70 nusako vidutinę vandens temperatūrą (°C) šildymo sistemos akumuliacinėse talpose. Šie šilumos nuostoliai turi būti skaičiuojami tik tais mėnesiais, kai reikia pastatą šildyti, t. y. kai QH,m>0;
QH2.vent.mvH,m – apskaičiuojama pagal (2.113) formulę;
QH2.vent.reH,m – apskaičiuojama pagal (2.115) formulę;
QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.560) formulę;
QH.PRn.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.561) formulę;
fPRn.hs – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
fPRn.mvH – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
fPRn.reH – skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, oro pašildymui naudojamam energijos šaltiniui (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
khs1, khs2 – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei antrasis šilumos šaltinis, kurio naudingumo koeficientas η2(hs2), elektros energijos nevartoja, tada kE2,m=0 ir khs1= τ1,m, kitu atveju kE2,m=1 ir khs1=1. Jei pirmasis šilumos šaltinis, kurio naudingumo koeficientas η2(hs1), elektros energijos nevartoja η2(hs1), tada kE1,m=0 ir khs2= τ2,m, kitu atveju kE1,m=1 ir khs2=1;
ηhs – skaičiuojamasis pastato šildymo sistemos naudingumo koeficientas, kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis (vnt.). Apskaičiuojamas pagal (2.573) formulę;
τ1,m , τ2,m – kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės, kai šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;
ηhs.1, ηhs.2 – pastato šildymo sistemos su atitinkamai pirmuoju ir antruoju šilumos šaltiniu skaičiuojamieji šildymo sistemos naudingumo koeficientai. Kiekviena šių koeficientų vertė apskaičiuojama atskirai pagal (2.573) formulę, įvertinus kiekvieno šilumos šaltinio naudingumo koeficientą ir šildymo sistemos reguliavimo įtaisų naudingumo koeficientą;
fPRn.hs.1 ir fPRn.hs.2 – atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui naudojamo energijos šaltinio skaičiuojamoji neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus vertė (vnt.). Imama iš 2.18 lentelės;
71.4. jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai ir vienas iš šių šaltinių, t. y. „hs1“, yra dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu,
;	(2.571-1)

čia:	– jei antrasis šilumos šaltinis, kurio naudingumo koeficientas η2(hs2), elektros energijos nevartoja, tada kE2,m=0, kitu atveju kE2,m=1.
QH.E.GHP,m – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)), kurios apskaičiuojamos taip:

,	(2.571-2)

71.5. jei atskirose pastato zonose įrengtos skirtingos šildymo sistemos arba atskiroms pastato zonoms šildyti naudojami skirtingi šilumos šaltiniai arba skirtingas kiekis energijos iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių, kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti turi būti skaičiuojamos ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto AH,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“ turi būti apskaičiuotos kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m,z (kWh/(m²·mėn.)); viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRn.H,m (kWh/(m²·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
;	(2.572)

;	(2.573)

čia:	η1 – pastato šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.). Imamas iš 2.44 lentelės;
η2 – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). Imamas iš 2.45 lentelės arba iš gamintojo deklaracijoje nurodytų duomenų;
k2.reg – pataisos koeficientas (vnt.) šilumos šaltinio skaičiuojamajam naudingumo koeficientui. Kada šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu ir skaičiavimuose naudojama gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento η2 vertė, tada pataisos koeficientas k2.reg imamas iš 2.46 lentelės, lentelėje nenurodytais atvejais k2.reg=1.

Šildymo sistemos reguliavimo įtaisų skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η1 vertės
2.44 lentelė
Eil. Nr.	Reguliavimo įtaisų apibūdinimas	η1
1.	Nėra šildymo sistemos reguliavimo įtaisų	0,88
2.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą, tačiau yra tik termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai arba tik patalpų arba išorės termostatas	0,93
3.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad reguliuoja viso pastato patalpų šildymą. Yra termostatiniai šildymo prietaisų ventiliai ir patalpų arba išorės termostatas	0,98
4.	Reguliavimo įtaisai įrengti taip, kad neapima viso pastato patalpų šildymo reguliavimo	0,90

Šilumos šaltinio skaičiuojamojo naudingumo koeficiento η2 vertės
2.45 lentelė
Eil. Nr.	Šilumos šaltinio apibūdinimas	η2
1.	Šilumos tinklai, rankinis reguliavimas	0,9
2.	Šilumos tinklai, automatinis reguliavimas	1
3.	Dujinis katilas, rankinis reguliavimas	0,8
4.	Dujinis katilas, automatinis reguliavimas	0,94
5.	Dujiniai spindulinio šildymo prietaisai	1
6.	Skystojo kuro katilas, rankinis reguliavimas	0,75
7.	Skystojo kuro katilas, automatinis reguliavimas	0,87
8.	Kietojo kuro katilas, rankinis reguliavimas	0,7
9.	Kietojo kuro katilas, automatinis reguliavimas	0,85
10.	Šildymas elektra, rankinis reguliavimas	0,9
11.	Šildymas elektra, automatinis reguliavimas	1
12.	Šiluminis siurblys	ηSPF* 1)
13.	Krosnys	0,5
14.	Atviro tipo židiniai	0,2
15.	Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas šiltas patalpų oras	0,3
16.	Židiniai su kapsule, kai degimo procesui naudojamas išorės oras	0,5
17.	Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu	ηGHP.H 2)

1) ηSPF – sezoninis naudingumo koeficientas (SPF). Apskaičiuojamas dauginant COP, nustatytą pagal [3.35] arba [3.44] bandymų metodus prie standartinių bandymo sąlygų, iš 0,9. COP vertė prie standartinių bandymo sąlygų imama iš siurblio techninės dokumentacijos. Jei nėra duomenų, ηSPF imamas iš 2.17 lentelės;
2) ηGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficiento vertė šildymo režimu, vnt. Jei ηGHP.H vertė nežinoma, ji imama iš 2.16 lentelės.

Pataisos koeficientai k2.reg šilumos šaltinio naudingumo koeficientui, kai šilumos šaltinis reguliuojamas rankiniu būdu, o skaičiuojant naudojamos šilumos šaltinio gamintojo deklaruojama naudingumo koeficiento vertė
2.46 lentelė
Eil. Nr.	Šilumos šaltinio apibūdinimas	k2.re
1.	Dujinis katilas	0,85
2.	Skystojo kuro katilas	0,86
3.	Kietojo kuro katilas	0,82

Darbo laiko koeficientai pirmajam τ1,m (vnt.) ir antrajam τ2,m (vnt.) šilumos šaltiniui
2.47 lentelė
Eil. / Nr	1-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas	2-ojo šilumos šaltinio apibūdinimas	τ1,m / (1-ojo šilumos šaltinio)	τ2,m / (2-ojo šilumos šaltinio)
1.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,21)	0,81)
2.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,252)	0,75 2)
3.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,33)	0,73)
4.	Šilumos tinklai	Šiluminis siurblys	0,54)	0,54)
5.	Šilumos tinklai	Kietojo kuro katilas, skystojo kuro katilas arba dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	0,5	0,5
6.	Dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	Skystojo kuro katilas	0,6	0,4
7.	Dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	Kietojo kuro katilas	0,4	0,6
8.	Dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	Šildymas elektra	0,9	0,1
9.	Dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	Židinys	0,8	0,2
10.	Dujinis katilas (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu)	Krosnis	0,8	0,2
11.	Skystojo kuro katilas	Kietojo kuro katilas	0,3	0,7
12.	Skystojo kuro katilas	Šildymas elektra	0,9	0,1
13.	Skystojo kuro katilas	Židinys	0,9	0,1
14.	Skystojo kuro katilas	Krosnis	0,9	0,1
15.	Kietojo kuro katilas	Šildymas elektra	0,9	0,1
16.	Kietojo kuro katilas	Židinys	0,9	0,1
17.	Kietojo kuro katilas	Krosnis	0,9	0,1
18.	Šildymas elektra	Židinys	0,8	0,2
19.	Šildymas elektra	Krosnis	0,8	0,2
20.	Šiluminis siurblys	Dujinis (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu) arba skystojo kuro katilas	0,81)	0,21)
21.	Šiluminis siurblys	Dujinis (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu) arba skystojo kuro katilas	0,752)	0,25 2)
22.	Šiluminis siurblys	Dujinis (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu) arba skystojo kuro katilas	0,73)	0,33)
23.	Šiluminis siurblys	Dujinis (taip pat dujinis su absorbciniu šilumos siurbliu) arba skystojo kuro katilas	0,64)	0,44)
24.	Šiluminis siurblys	Kietojo kuro katilas	0,5	0,5
25.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,85 1)	0,151)
26.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,82)	0,2 2)
27.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,753)	0,253)
28.	Šiluminis siurblys	Šildymas elektra	0,74)	0,34)
29.	Šiluminis siurblys	Židinys	0,9	0,1
30.	Šiluminis siurblys	Krosnis	0,9	0,1
31.	Krosnis	Židinys	0,8	0,2
311.	Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu	Dujinis katilas	Darbo laiko koeficientai turi būti apskaičiuoti pagal 15 priedo reikalavimus suteikiant analogišką prioritetą dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu darbui, kaip ir šilumos siurbliui. T. y. skaičiuojant pagal 15 priedo formules dujinių katilų su absorbciniu šilumos siurbliu galia turi būti nurodyta kaip galia P2, o dujinių katilų – kaip galia P1.	Dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu
32.	Paaiškinimai: / 1) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams; / 2) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A+ energinio naudingumo klasės pastatams; / 3) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir pastato sandarumas atitinka reikalavimus A energinio naudingumo klasės pastatams; / 4) kai pastato skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai ir (arba) pastato sandarumas neatitinka reikalavimų A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatams.

Įvairios paskirties pastatų norminių ηN.hs (vnt.), atskaitinių ηR.hs (vnt.) šildymo sistemos naudingumo koeficientų ir atskaitinio neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus pastato šildymo sistemos energijos šaltiniui fR.PRn (vnt.) vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams
2.48 lentelė
Eil. / Nr.	Pastato paskirtis [3.6]	ηN.hs	ηR.hs	fR.PRn.H
1.	Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų namai	0,9	0,80	1,2
2.	Kiti gyvenamieji pastatai (daugiabučiai namai)	0,9	0,88	1,31
3.	Administracinės paskirties pastatai	0,9	0,86	1,31
4.	Mokslo paskirties pastatai	0,9	0,87	1,31
5.	Gydymo paskirties pastatai	0,9	0,88	1,31
6.	Maitinimo paskirties pastatai	0,9	0,90	1,37
7.	Prekybos paskirties pastatai	0,9	0,90	1,3
8.	Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus	0,9	0,87	1,3
9.	Baseinai	0,9	0,89	1,3
10.	Kultūros paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
11.	Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai	0,9	0,87	1,37
12.	Sandėliavimo paskirties pastatai	0,9	0,87	1,2
13.	Viešbučių paskirties pastatai	0,9	0,90	1,31
14.	Paslaugų paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
15.	Transporto paskirties pastatai	0,9	0,87	1,3
16.	Poilsio paskirties pastatai	0,9	0,90	1,31
17.	Specialiosios paskirties pastatai	0,9	0,87	1,31

Metinės norminės QN.PRn.H (kWh/(m²·mėn.)) ir skaičiuojamosios QPRn.H (kWh/(m²·mėn.)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:
;	(2.574)
	(2.575).“

“
4.42.	Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:
„72. Metinės norminės QN.hw.sum (kWh/(m2·metai)), atskaitinės QR.hw.sum (kWh/(m2·metai)) ir skaičiuojamosios Qhw.sum (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti apskaičiuojamos taip:
;	(2.576)

;	(2.577)

(2.578)

Kiekvieno mėnesio šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti Qhw,m.sum (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
-	jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija,
;	(2.578-1)

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama tiktai elektros energija,

(2.578-2)

-	jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga,
;	(2.578-3)

čia:	jei <0, tada ;
jei , tada ;
jei Qhw,m.sum<0, tai imama Qhw,m.sum =0;
formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.136) formule.“
4.43.	Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:
„73. Metinės norminės QIN.H (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QIR.H (kWh/(m2·metai)) šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti apskaičiuojamos taip:

;	(2.579)

;	(2.580)

čia:	formulės paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento XXII skyriuje.
Metinės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QIH (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
,	(2.581)

- jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis,
;	(2.582)

čia: τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
– jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama (1-τH,m)=1 ir ;

– jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai,

;	(2.583)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
-	jeigu šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama (1-τH,m)=1 ir ;
QHSW,m – mėnesiniai šilumos nuostoliai visose prie pirmojo ir antrojo šilumos šaltinių prijungtose akumuliacinėse talpose (kWh/(m2·mėn.));
- jei QH,m<0,1, tai QIH,m=0. QH,m apskaičiuojamas pagal (2.169) formulę;
- jei QIH,m<0, tai imama QIH,m=0;
- kitų formulės narių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento XVIII ir XXII skyriuose.“
4.44.	Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:
„75. Metinės norminės QN.E (kWh/(m²·metai)), atskaitinės QR.E (kWh/(m²·metai)) ir skaičiuojamosios QE (kWh/(m²·metai)) suminės elektros energijos sąnaudos pastate apskaičiuojamos taip:
;	(2.585)

(2.586)

čia:	jei QE,m<0, turi būti imama, kad QE,m =0;
kitus formulių paaiškinimus ir skaičiavimo tvarką žiūrėti Reglamento XIV skyriuje;
Qhw.SK+WE+HE,m – apskaičiuojamas pagal (2.558) formulę;
QH.SK+WE+HE,m – apskaičiuojamas pagal (2.560) formulę;
QE.SK+WE+HE,m – apskaičiuojamas pagal (2.562) formulę;
QH.E,m – pagrindinių pastato šildymo sistemos šilumos šaltinių ir šilumos šaltinių orui pašildyti vėdinimo sistemos įrenginiuose atitinkamo „m“ mėnesio suminės elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.587) arba (2.588) formules.
Qhw.E,m – atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos. Apskaičiuojama pagal (2.589) – (2.591) formules.
75.1. jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis, išskyrus dujinį katilą su absorbciniu šilumos siurbliu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

;	(2.587)

čia:	– elektros energiją oro pašildymui naudojančių įrenginių mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos. Apskaičiuojamos analogiškai kaip ;
 – elektros energiją orui pašildyti naudojančių įrenginių mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos. Apskaičiuojamos analogiškai kaip ;
75.2. jei pastatui šildyti naudojamas tiktai dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:
;	(2.587-1)

čia:	PGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;
PGHP.el – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;
75.3. jei pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, tačiau nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

;	(2.588)

75.4. jei pastatui šildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu kartu su bet kuriuo kitu šilumos šaltiniu, QH.E,m apskaičiuojamas taip:

;	(2.588-1)

čia:	η2(hs1) – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.45 lentelės;
PGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;
PGHP.el – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;
čia: (2.587) ir (2.588) formulių taikymo sąlygos:
kai QH,m=0, tai QH.E,m=0;
kE,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis naudoja elektros energiją;
kE,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį šilumos šaltinis elektros energijos nenaudoja;
kitus formulės paaiškinimus žiūrėti po (2.572) formule;
75.5. atitinkamo „m“ mėnesio pastato karšto vandens ruošimo sistemos pagrindinių šilumos šaltinių elektros energijos sąnaudos Qhw.E,m apskaičiuojamos taip:
75.5.1. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energija (2.21 lentelės 9–11 eilutėse išvardinta įranga), tačiau nenaudojami šiluminiai siurbliai,

;	(2.589)

čia:	ηhw.eq2(1) – karšto buitinio vandens ruošimo įrangų, kurios naudoja elektros energiją, naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 9–11 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojama kelių 9–11 eilutėse nurodytų tipų įranga, apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę;
75.5.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais,
;	(2.589-1)

čia:	ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 13 eilutės;
PGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu šildymo galią, ji apskaičiuojama pagal (1.134-2) formulę;
PGHP.el – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų apie dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos galią, ji apskaičiuojama taip:
;	(2.589-2)

čia:	PH – pastatui (jo daliai) šildyti reikalinga šilumos šaltinio projektinė galia, W. Apskaičiuojama pagal Reglamento 13 priedo reikalavimus;
75.5.3. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kurio kito tipo elektros energiją vartojanti arba nevartojanti įranga,

;	(2.589-3)

čia:	ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1 vertė;
PGHP.H – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo šildymo galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.134-2) formulę;
PGHP.el – pagal [3.46], [3.47] reikalavimus prie standartinių bandymo sąlygų nustatyta dujinio katilo naudojamos elektros energijos galia, kW. Jei nėra duomenų, apskaičiuojama pagal (2.589-2) formulę;
75.5.4. jei karštam vandeniui ruošti naudojami tik šiluminiai siurbliai,

;	(2.590)

čia:	ηhw.eq2(2) – karštam buitiniam vandeniui ruošti naudojamų šiluminių siurblių naudingumo koeficientas. Imamas iš 2.21 lentelės 12 eilutės. Jei karštam vandeniui ruošti naudojami keli šiluminiai siurbliai, apskaičiuojama pagal (2.137) formulę;
75.5.5. jei karštam vandeniui ruošti naudojama 2.21 lentelės 9, 10 arba 11 eilutėse išvardinta įranga ir šiluminiai siurbliai,

;	(2.591)

čia:	ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę.“
4.45.	Papildau 75.5.6 papunkčiu:
„75.5.6. jei karštam vandeniui ruošti naudojama 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardyta elektros energiją vartojanti įranga kartu su bet kuria kita elektros nevartojančia įranga,

;	(2.591-1)

čia:	ηhw.eq2 – karšto buitinio vandens ruošimo įrangos, kuri naudoja elektros energiją (žr. 2.21 lentelės 9–12 eilutes), vidutinis naudingumo koeficientas. Apskaičiuojamas pagal (2.137) formulę.“
4.46.	Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:
„76. Pastato suminės norminės QN.PRn (kWh/(m2·metai)) ir atskaitinės QR.PRn (kWh/(m2·metai)) neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus apskaičiuojamos taip:
;	(2.592)

;	(2.593)

čia:	fN.PRn.E, fR.PRn.E – norminis ir atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriai elektros energijai. Faktorių vertės imamos iš 2.18 lentelės 10 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).
Pastato suminės skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos per metus QPRn (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
.	(2.594).“

4.47.	Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Pastato skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRr (kWh/(m2·metai)) ir pirminės energijos sąnaudos QPR (kWh/(m2·metai)) apskaičiuojamos taip:
(2.594-1)

(2.594-2)

(2.594-3)

(2.594-4)

77.1. pastato karšto vandens ruošimo sistemų mėnesinės skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
77.1.1. jei karštam vandeniui ruošti nenaudojama elektros energija arba tam naudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais:
;	(2.595)

čia:	QhwE.,m – apskaičiuojama pagal (2.589-1 ) formulę (kWh/(m2·mėn.));
jeigu (2.595) formulėje
,
tada ;
jeigu, tada;
fPRr.hw.eq1 – energijos šaltinių, nenaudojančių elektros energijos, atsinaujinančios pirminės energijos faktorius (žr. 2.18 lentelę). Kai naudojami keli 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinti energijos šaltiniai karštam vandeniui ruošti (dujos ir kietasis kuras; dujos ir šilumos tinklai, panašiai), skaičiuojant turi būti naudojama šių energijos šaltinių atsinaujinančios pirminės energijos faktorių vidutinė vertė.
77.1.2. jei karštam vandeniui ruošti naudojama tik elektros energiją naudojanti įranga (dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais nenaudojami):

;	(2.596)

čia:	jei (2.596) formulėje
,
tada
;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq2 ≤2,2 imama khp =0, kitais atvejais khp =1;
ηhw.eq2 – imamas iš 2.21 lentelės;
77.1.3. jei karštam vandeniui ruošti naudojama elektros energiją vartojanti ir nevartojanti įranga, tačiau nenaudojami dujiniai katilai su absorbciniais šilumos siurbliais, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų elektros energijos nevartojančios (QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją vartojančios QPRr.hw2,m (kWh/(m2·mėn.)) įrangos:
;		(2.597)

;	(2.597-1)

čia:	jei (2.597-1) formulėje , tada ;
ηhw.eq1 ir ηhw.eq2 – imami iš 2.21 lentelės.

;	(2.597-2)

čia:	jei (2.597-2) formulėje
,
tada
;

ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
khp – indikatorius šiluminių siurblių pagamintai atsinaujinančiai pirminei energijai skaičiuoti. Jei ηhw.eq2 ≤2,2, imama khp =0, kitais atvejais khp =1;
77.1.4. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelės 9–12 eilutėse išvardinta elektros energiją naudojanti įranga, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų dujinių katilų su absorbciniais šilumos siurbliais (QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją vartojančios įrangos QPRr.hw2,m (kWh/(m2·mėn.)):

;	(2.597-3)

;	(2.597-4)

čia:	jei (2.597-4) formulėje , tada ;
ηhw.eq1 – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu 2.21 lentelės 13 eilutėje nurodytu būdu apskaičiuota ηhw.eq1 vertė;
;	(2.597-5)

čia:	jei (2.597-5) formulėje
jei, tada ;
jei , tada ;
jei ,
tada ;
77.1.5. jei karštam vandeniui ruošti kartu su dujiniais katilais su absorbciniais šilumos siurbliais naudojama bet kuri kita 2.21 lentelės 1–8 eilutėse išvardinta elektros energijos nenaudojanti įranga, atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti QPRr.hw,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos kaip suma atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų dujinių katilų su absorbciniais šilumos siurbliais (QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) ir elektros energiją nevartojančios įrangos QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)):

;	(2.597-6)

čia: QPRr.hw.GHP,m (kWh/(m2·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.597-4) formulę;
QPRr.hw1,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojama taip:

;	(2.597-7)

čia:	jei (2.597-7) formulėje , tada ;
ηhw.eq1 – imama iš 2.21 lentelės.
77.2. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui šildyti QPRr.H,m (kWh/(m2·mėn.)) apskaičiuojamos taip:
77.2.1. jei pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis:
;	(2.598)

čia:	jei , tada ;
- jei nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada

; (2.598-1)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
-	jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama ;
-	jei naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada:

;	(2.598-1-1)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1.
QH.E.GHP,m – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)), kurios apskaičiuojamos pagal (2.569-2) formulę.
-	jei orui pašildyti nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada:

;	(2.598-2)

čia: jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama (1-τH,m)=1;
-	jei orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada:
;	(2.598-2-1)

-	jeigu orui pašildyti nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada:

;	(2.598-3)

čia:	jeigu šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama (1-τH,m)=1;
-	jei orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada:

;	(2.598-4)

čia: (2.598-1) – (2.598-3) formulėse:
jei
,
tada
;
jei
,
tada
;
jei
,

tada
;
jei
,

tada
,

jei
,
tada
,

τH,m – atitinkamą metų mėnesį iš pastato šildymo sistemos tiekiamos šiluminės energijos poreikio dalis nuo bendro pastato poreikio pastatui šildyti (vnt.). Apskaičiuojama pagal (2.570) formulę;
η2(hs1) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės;
η2(hs1.E) – pastato šildymo sistemos šilumos šaltinio, kuris naudoja elektros energiją, skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, (vnt.). η2(hs1.E) vertė nustatoma pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imama iš 2.45 lentelės. Jei šilumos šaltinis elektros energijos nevartoja, imama η2(hs1.E)=0;
ηmvH.E.air, ηreH.E.air – pastato mechaninių vėdinimo sistemų, pašildyti orui pašildyti naudoja elektros energiją, oro pašildymo įrenginių skaičiuojamieji naudingumo koeficientai (vnt.). Koeficientų vertės nustatomos pagal Reglamento 1 priedo reikalavimus, jei nėra duomenų, imamos iš 2.16 lentelės. Jei oro pašildymo įrenginiai elektros energijos nevartoja, koeficiento vertė imama =0;
k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;
k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;
kmvh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηmvh.air≤2,2;
kmvh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηmvh.air>2,2;
kreh=0 – jei vėdinimo sistemoje nenaudojamas šiluminis siurblys arba šiluminio siurblio ηreh.air≤2,2;
kreh=1 – jei vėdinimo sistemoje naudojamas šiluminis siurblys ir šiluminio siurblio ηreh.air>2,2;
ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
77.2.2. jei pastato šildymo sistemoje pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai:
;	(2.599)

čia:	QPRr.H.hs1,m – apskaičiuojamas pagal (2.599-1) formulę;
QPRr.H.hs2,m – apskaičiuojamas pagal (2.599-2) formulę;
QPRr.H.mvH,m – apskaičiuojamas pagal (2.598-2) formulę;
QPRr.H.reH,m – apskaičiuojamas pagal (2.598-3) formulę;
-	jei , tada
;
- jei nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu ir šis šaltinis yra „hs1“, tada:

;	(2.599-1)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
-	jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama ;
-	jei naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu ir šis šaltinis yra „hs1“, tada:
;	(2.599-1-1)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
QH.E.GHP,m– dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)), kurios apskaičiuojamos pagal (2.571-2) formulę;
-	jeigu nenaudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu ir šis šaltinis yra „hs2“, tada:
;	(2.599-2)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
-	jei šilumos šaltinis pastatui šildyti nenaudoja elektros energijos, tada imama ;
-	jei naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu ir šis šaltinis yra „hs2“, tada:

;	(2.599-2-1)

čia:	τH2,m apskaičiuojamas analogiškai kaip τH,m – pagal (2.570) formulę. Pastato zonoje, kurioje vėdinimo įrenginiai nenaudoja elektros energijos orui pašildyti, imama τH2,m=1;
QH.E.GHP,m – dujinio katilo su absorbciniu šilumos siurbliu elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)), kurios apskaičiuojamos taip:

;	(2.599-2-2)

čia: (2.599-1) ir (2.599-2) formulėse:
jei
,
tada
;
jei
,
tada
;
jei
,
tada
;
jei

,
tada
;
τ1,m , τ2,m – kiekvieno mėnesio „m“ darbo laiko koeficientai atitinkamai pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai (vnt.). Imama iš 2.47 lentelės. Jei šios lentelės 1–4, 20–23, 25–28 eilutėse išvardintų šilumos šaltinių šiluminė galia pastatui šildyti žinoma, jų darbo laiko koeficientus galima apskaičiuoti pagal Reglamento 15 priedo reikalavimus;
k1,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)≤2,2;
k1,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti pirmajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs1)>2,2;
k2,m=0 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui nenaudojamas šiluminis siurblys arba šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)≤2,2;
k2,m=1 – jei atitinkamą „m“ mėnesį pastatui šildyti antrajam šilumos šaltiniui naudojamas šiluminis siurblys ir šildymo sistemos šiluminio siurblio η2(hs2)>2,2;
k3=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air≤2,2;
k3=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηmvH.air>2,2;
k4=0 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti nenaudojamas šiluminis siurblys arba vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air ≤2,2;
k4=1 – jei pastato vėdinimo sistemoje orui pašildyti naudojamas šiluminis siurblys ir vėdinimo sistemos šiluminio siurblio ηreH.air>2,2;
khs1, khs2 – koeficientai, įvertinantys elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių panaudojimą pirmajam ir antrajam šilumos šaltiniui, kai pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai. Jei η2(hs2.E) =0, tai khs1= τ1,m, kitu atveju khs1=1. Jei η2(hs1.E) =0, tai khs2= τ2,m, kitu atveju khs2=1;
ηE=0,455 – elektros energijos gamybos naudingumo koeficientas (Europos Sąjungos vidurkis);
-	jei pastatui šildyti pirmasis šilumos šaltinis yra dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.hs1 skaičiuojant turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H vertė;
-	jei pastatui šildyti antrasis šilumos šaltinis yra dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.hs2 skaičiuojant turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H vertė;
-	jei vėdinimo sistemoje be rekuperacijos orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.mvh skaičiuojant turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H vertė;
-	jei vėdinimo sistemoje su rekuperacija orui pašildyti naudojamas dujinis katilas su absorbciniu šilumos siurbliu, tada vietoje fPRr.reh skaičiuojant turi būti naudojama pagal (2.595-1) formulę apskaičiuota fPRr.GHP.H vertė;
77.3. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti QPRr.C,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos pagal 2 priedo XXI skyriaus reikalavimus.
77.4. kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios elektros energijos atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos QPRr.E,m (kWh/(m2·mėn)) apskaičiuojamos taip:

(2.599-3)

77.5. kiti pastato skaičiuojamųjų atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų skaičiavimai atliekami pagal auksčiau pateiktą tvarką ir formules, šiose formulėse, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės.“
4.48.	Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:
„81. Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertė apskaičiuojama taip:
jei ,	(2.600)

tai ;	(2.601)

jei ,	(2.602)

Tai ;	(2.603)

kitais atvejais ;	(2.604)

čia:	QN.PRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.567) formulę;
QR.PRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.568) formulę;
QPRn.H,m – apskaičiuojama pagal (2.569)–(2.571) formules;
QN.E.lg,m , QR.E.lg,m , fN.PRn.E , fR.PRn.E – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;
QIPRn.E – apskaičiuojama taip:
, / ir jei QIPRn.E,m<0, turi būti imama QIPRn.E,m=0;	(2.605)

čia:	QE.lg,m – apskaičiuojama pagal (2.129) formulę;
QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;
QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.566) formulę. Skaičiavimams pagal (2.605) formulę sandėliavimo, garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatams imama QC.E,m =0;
QE.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.562) formulę;
QPRn.E.SK+WE+HE,m – apskaičiuojama pagal (2.563) formulę;
fPRn.E – pirminės energijos faktorius elektros energijai. Vertė imama iš 2.18 lentelės 10 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).“
4.49.	Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:
„84. D ir E energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už šios energinio naudingumo klasės pastatų atitvarų norminius savituosius šilumos nuostolius Henv.R (W/K), kurie skaičiuojami taip:
;	(2.608)

čia:	Kds – atitvarų šilumos perdavimo koeficientų leistinas skaičiavimų paklaidas ir galimus nedidelius skirtumus tarp pastato projekte numatytų ir faktiškai pastate įrengtų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų verčių įvertinantis koeficientas. Imama Kds= 1,05;
wda – poraidis nusako atitvarų grupę, kurią sudaro langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros;
- atitinkamų atitvarų šilumos perdavimo koeficientai UR (W/(m2·K)) ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientai ΨR (W/(m·K)).“
4.50.	Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:
„89. A++ klasės pastatuose didžiąją sunaudojamos energijos dalį turi sudaryti energija iš atsinaujinančių išteklių. Pastate sunaudota energijos dalis Kers (vnt.) iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1 ir apskaičiuota taip:

;	(2.613)

čia:	QPRr(H) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai nereikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m=0), duomenis. Kai pastatui šildyti naudojamas vienas šilumos šaltinis – apskaičiuojama pagal (2.614) formulę, kai naudojami du šilumos šaltiniai – pagal (2.615) formulę;
QPRr(C) – nenaudingai pastate sunaudota energija iš atsinaujinančių išteklių, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kWh/(m2·metai)). Šis energijos kiekis apskaičiuojamas pagal (2.616) formulę pagal atitinkamų mėnesių „m“, kai reikia energijos pastatui vėsinti (kai QC,m>0), duomenis;
QE.vent,m, – pastato vėdinimo sistemos mėnesinės elektros energijos sąnaudos (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama pagal (2.131) formulę;
QE.EP,m – elektros energijos poreikis elektros prietaisams ir vėsinimui (kWh/(m2·mėn.)). Apskaičiuojama taip:
;	(2.613-1)

- jei kurį nors metų mėnesį (QE.vent,m – QE.SK+WE+HE,m)<0, imama (QE.vent,m – QE.SK+WE+HE,m)=0;
fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama 2,3.

(2.614)

čia:	jei kuris nors iš formulę (2.614) sudarančių 7 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.
(2.615)

čia:	jei kuris nors iš formulę (2.615) sudarančių 8 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui.

(2.616)
čia:	Qhw.PRr.SK+WE+HE,m (kWh/(m²·mėn.)) – apskaičiuojama pagal (2.559) formulę taip: (2.559) formulėje ir skaičiuojant jos dedamąsias pagal kitas formules, kuriose yra daugiklis fPRn, vietoje atitinkamo energijos šaltinio fPRn vertės naudojant šio energijos šaltinio atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRr vertę iš 2.18 lentelės (kWh/(m²·mėn.));
- jei kuris nors iš formulę sudarančių 4 narių mažesnis už 0, šis narys prilyginamas nuliui;
- kiti (2.614) ir (2.615) formulių dedamųjų paaiškinimai pateikti XV skyriuje.“
4.51.	Pakeičiu 90.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„90.2. kitais, negu išvardinta 90.1 papunktyje, atvejais, kai išduodamas A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės sertifikatas, turi būti išmatuotas viso pastato sandarumas. Išimtis sudaro 90.3 ir 90.4 punktuose išvardinti atvejai ir atvejai, kai dėl pastato išplanavimo ypatumų vienu metu išmatuoti viso pastato sandarumo neįmanoma (atskiri pastato korpusai tarpusavyje sujungti nešildomomis galerijomis, į atskiras pastato patalpas patenkama tik iš išorės ir pan.). Šiais atvejais, kai įmanoma išmatuoti tik atskirų pastato (jo dalių) patalpų sandarumą, viso pastato (jo dalies) sandarumas pagal šiuos matavimo rezultatus turi būti įvertintas taip:

;	(2.617)

čia:	n50 – pastato (jo dalies) sandarumas esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės (h-1);
n50,x – bandymais pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus nustatytas atitinkamos „x“ patalpos pastate (jo dalyje) sandarumas (h-1);
Vn50,x – atitinkamos „x“ patalpos pastate (jo dalyje) tūris (m3), nustatytas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] reikalavimus.“
4.52.	Papildau 90.3 ir 90.4 papunkčiais:
„90.3. Jeigu pastato sandarumo bandymų metu negalima patekti į dalį patalpų, t. y. dalies pastato šildomų patalpų sandarumo išmatuoti neįmanoma, šių neišmatuotų patalpų tūris neturi sudaryti daugiau kaip 20 % visų šildomų pastato patalpų tūrio. Šildomų garažų sandarumas privalo būti išmatuotas. Patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išvardytos sandarumo bandymų protokole. Skaičiuojant pastato energinį naudingumą, minėtos patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išskirtos į atskirą zoną ir šiai pastato zonai turi būti priskirta pagal (2.97) formulę apskaičiuota n50 sandarumo vertė. Viso pastato (patalpų, kurių sandarumas neišmatuotas ir kurių išmatuotas) sandarumas turi būti apskaičiuojamas pagal (2.617) formulę.
90.4. Bendro naudojimo šildomų patalpų, kuriose neįmanoma užtikrinti sandarumo bandymams atlikti reikiamų sąlygų, sandarumas gali būti nematuojamas. Minėtos bendro naudojimo patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išvardytos sandarumo bandymų protokole. Protokole taip pat turi būti išvardytos priežastys, kodėl neįmanoma užtikrinti sandarumo bandymams atlikti reikiamų sąlygų. Skaičiuojant pastato energinį naudingumą, minėtos patalpos, kurių sandarumas neišmatuotas, turi būti išskirtos į atskirą zoną ir šiai pastato zonai turi būti priskirta pagal (2.97) formulę apskaičiuota n50 sandarumo vertė. Viso pastato (patalpų, kurių sandarumas neišmatuotas ir kurių išmatuotas) sandarumas turi būti apskaičiuojamas pagal (2.617) formulę.“
5.	Pakeičiu 3 priedą:
5.1.	Papildau 3.1 lentelę 15 punktu:
„15.	Neorganinio aerogelio termoizoliaciniai produktai, ≤ 300 kg/m3	0,003	0,004“.

5.2.	Pakeičiu 3.6 lentelės 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8.	Mediena (ąžuolas)	0,18“.

5.3.	Pakeičiu 3.6 lentelės 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9.	Mediena (beržas)	0,17“.

5.4.	Pakeičiu 3.6 lentelės 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10.	Mediena (pušis arba eglė)	0,13“.

5.5.	Papildau 3.7 lentelę 46 ir 47 punktais:
„46.	Neorganinio aerogelio termoizoliaciniai produktai vėdinamoje atitvaroje	0,025
47.	Neorganinio aerogelio termoizoliaciniai produktai nevėdinamoje atitvaroje	0,026“.

6.	Pakeičiu 10 priedo lentelės 69 eilutę ir ją išdėstau taip:
„Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:	www.betalt.lt; / www.apva.lt / www.ena.lt“.

7.	Pakeičiu 12 priedo lentelės 10 eilutę ir ją išdėstau taip:
„Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:	www.betalt.lt; / www.apva.lt / www.ena.lt“.

8.	Pakeičiu 15 priedo 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„1. Jei pastatui šildyti naudojami šiluminiai siurbliai, įrengti kartu su šilumos tinklais, dujiniais, kietojo ar skystojo kuro katilais arba kartu su šiluminiais siurbliais naudojamas šildymas elektra, šiluminių siurblių (τ2, vnt.) ir kartu su jais pastatui šildyti naudojamo kitų minėtų šilumos šaltinių (τ1, vnt.) darbo laiko koeficientai apskaičiuojami taip:“.

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas