LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. 486 „DĖL SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ DIDELIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. spalio 14 d. Nr. D1-685
Vilnius

P a k e i č i u Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“, 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas
Specialiųjų reikalavimų dideliems
kurą deginantiems įrenginiams
4 priedas

IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINIŲ VERČIŲ LAIKYMOSI ĮVERTINIMAS

1. Nuolatinių matavimų atveju laikoma, kad 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų išmetamų teršalų ribinė vertė neviršyta, jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, kad per visą nustatytą kalendoriniais metais eksploatavimo valandų skaičių buvo įvykdytos šios sąlygos:
a) patvirtintos vidutinės mėnesio vertės neviršija 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;
b) patvirtintos dienos vidutinės vertės neviršija 110 % 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;
c) kurą deginančių įrenginių, sudarytų tik iš anglis naudojančių katilų, kurių bendra nominali šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 MW, atveju patvirtintos dienos vidutinės vertės neviršija 150 % 1 ir 2 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;
d) 95 % visų patvirtintų valandinių vidutinių verčių per metus neviršija 200 % 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių.
Patvirtintos vidutinės vertės nustatomos pagal 3 priedo 10 punktą.
Apskaičiuojant vidutines išmetamų teršalų vertes, neatsižvelgiama į Reikalavimų 14–15 punktuose ir IX skyriuje nurodytais laikotarpiais, taip pat ir įrenginio paleidimo ir sustabdymo laikotarpiais išmatuotas vertes.
2. Tais atvejais, kai nereikalaujama vykdyti nuolatinių matavimų arba kitos atitinkamos tvarkos, laikoma, kad Reikalavimų 1, 2 ir 6 prieduose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, jeigu matavimai atliekami, vadovaujantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, o gauti rezultatai neviršija nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių.
_________________