LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2022 m. gegužės 13 d. Nr. 1-160
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu,“.
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisykles ir 206.1 papunktį išdėstau taip:
„206.1. 1000 V ir aukštesnės įtampos visų tipų oro bei mišrioms (kabelių ir oro) linijoms, išskyrus mišrias linijas, kuriose oro linijos dalis yra mažesnė arba lygi 30 procentų nuo viso linijos ilgio; 35 kV ir žemesnės įtampos kabelių linijoms reikia naudoti AKĮ įtaisus, kai yra didelė tikimybė gedimų, kurių metu susidaro atviras lankas (pavyzdžiui, esant kelioms tarpinėms rinklėms, viena linija maitinant kelias pastotes), ir kai reikia ištaisyti neselektyviojo apsaugų suveikimo pasekmes; AKĮ panaudojimas 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijoms turi būti pagrįstas projektavimo metu įvertinant konkrečias sąlygas;“.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys