LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymo nr. 1-82 „Dėl GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO IR VARTOTOJŲ SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1-282
Vilnius

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Dujų sistemų rekonstravimo, remonto darbai atliekami pagal eksploatuojančios įmonės sudarytus rekonstravimo ir remonto darbų planus ar programas. Rekonstravimo ir remonto darbai planuojami įvertinant dujų sistemų naudojimą, techninę būklę, techninės priežiūros metu nustatytus trūkumus, gedimus. Sudarant dujų sistemų rekonstravimo, remonto darbų planus ar programas, atsižvelgti į VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros pateiktą informaciją apie numatomus atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus.“
1.2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„28. Darbai, priskiriami darbams gamtinių dujų aplinkoje, turi būti atliekami vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 51 punkte nurodyto teisės akto reikalavimais.“
1.3. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:
„107. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nustatytais terminais, vadovaujantis Taisyklių 1 priedo 57–58 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimais. Matavimo priemonės metrologinei patikrai turi būti pristatomos paruoštos pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus.“
1.4. Pakeičiu 142.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„142.4. aktyvios apsaugos nuo korozijos įrenginių įrengimas, jų pilnas pakeitimas esamoje dujų skirstymo sistemoje.“
1.5. Pakeičiu 143 punktą ir jį išdėstau taip:
„143. Dujotiekio kapitalinio remonto darbų sričiai priskiriama:
143.1. dujotiekių ar atskirų jo ruožų perklojimas nekeičiant jo vietos, skersmens arba ilgio;
143.2. katodinės saugos įrenginių anodų, galvaninių anodų, katodinių keitiklių keitimas, stacionarių palyginamųjų elektrodų įrengimas ir naujų (papildomų) kabelių paklojimas aktyvios katodinės apsaugos įrenginiuose;
143.3. dujotiekio uždaromųjų įtaisų (išskyrus įvaduose į pastatus) keitimas, papildomų uždaromųjų įtaisų įrengimas;
143.4. izoliuojančių jungčių įrengimas ir keitimas skirstomajame dujotiekyje (išskyrus įvaduose į pastatus).“
1.6. Pakeičiu 144 punktą ir jį išdėstau taip:
„144. Dujotiekio paprastojo remonto darbų sričiai priskiriama:
144.1. atskirų dujotiekio atkarpų keitimas, nekeičiant vamzdyno trasos vietos, skersmens arba ilgio;
144.2. dujotiekio įtaisų, uždaromųjų įtaisų įvaduose į pastatus keitimas, papildomų įrengimas, vamzdynų povandeninės dalies remontas, dujotiekių, jų įtaisų demontavimas;
144.3. dujotiekio, jo apsauginės dangos pažeidimų, dujotiekio įvadų į pastatus, įtaisų remontas;
144.4. izoliuojančių jungčių įvaduose į pastatus įrengimas ir keitimas;
144.5. požeminio dujotiekio įgilinimo koregavimas užpilant (nukasant) gruntą;
144.6. iškasų sutvarkymas ir apželdinimas, kelio dangų atstatymas;
144.7. želdinių, medžių, augančių per arti nuo požeminio dujotiekio, persodinimas ir iškirtimas;
144.8. katodinės saugos įrenginių anodų ir galvaninių anodų atskirų elektrodų, katodinių keitiklių atskirų modulių, spintelių ir (ar) spintelių pagrindų, nekokybiškų kabelių, palyginamųjų elektrodų, kontrolės matavimų kolonėlių ir apsauginių šulinėlių keitimas. Sujungimų tarp anodo elektrodų, apsauginių įžeminimo įrenginių, prijungimo prie dujotiekio mazgų remontas, katodinių keitiklių perkėlimas / iškėlimas į kitą vietą;
144.9. kiti būtini darbai, susiję su dujotiekių remontu (kitų greta paklotų komunikacijų remontas ir pan.).“
1.7. Pakeičiu 147 punktą ir jį išdėstau taip:
„147. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių kapitalinio remonto darbų sričiai priskiriama:
147.1. papildomų redukavimo linijų įrengimas;
147.2. susidėvėjusių dujų slėgio reguliavimo įrenginių pakeitimas naujais, dujų slėgio reguliavimo įrenginių, esančių pastatuose, perkėlimas į spintas;
147.3. naujų (papildomų) elektros, ryšio, signalizacijos, apšvietimo, šildymo sistemų, apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrenginių įrengimas, susidėvėjusių pilnas pakeitimas veikiančiuose dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose;
147.4. naujų (papildomų) NVS sistemų įrengimas, susidėvėjusių pilnas pakeitimas veikiančiuose dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose;
147.5. dujų vamzdynų, dujų slėgio reguliatorių, apsauginių uždarymo ir išmetimo vožtuvų, filtrų, uždaromųjų įtaisų pakeitimas naujais.“
1.8. Pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:
„148. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų paprastojo remonto darbų sričiai priskiriama:
148.1. NVS, signalizacijos, ryšio, elektros, šildymo sistemų pažeidimų remontas, susidėvėjusių elementų keitimas;
148.2. dujų vamzdynų, dujų slėgio reguliatorių, apsauginių uždarymo ir išmetimo vožtuvų, filtrų, uždaromųjų įtaisų pažeidimų remontas;
148.3. matavimo priemonių remontas ir keitimas;
148.4. apsaugos nuo žaibo ir įžeminimo įrenginių remontas;
148.5. dujų slėgio reguliavimo įrenginių konstrukcinių dalių (spintų, tvirtinimų ir pan.) remontas.“
1.9. Nurodytųjų taisyklių 1 priede:
1.9.1. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.9.2. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 „Dėl Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“.“
1.9.3. Pripažįstu netekusiu galios 52 punktą.
1.9.4. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:
„57. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 „Dėl Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“.“
1.9.5. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:
„58. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.“
1.9.6. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:
„59. Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.9.7. Pakeičiu 79 punktą ir jį išdėstau taip:
„79. Lietuvos standartas LST EN 12186:2015 „Dujų infrastruktūra. Dujų slėgio reguliavimo stotys, skirtos dujoms perduoti ir skirstyti. Funkciniai reikalavimai“.“
1.10. Nurodytųjų taisyklių 2 priede:
1.10.1. Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:
„5 lentelė. Dujotiekių apsaugos nuo korozijos darbai ir jų periodiškumas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Periodiškumas
1.	Katodinių stočių techninis patikrinimas: / – katodinių stočių be NVS; / – katodinių stočių su NVS.	Vieną kartą per 3 mėn. / Vieną kartą per metus
2.	Galvaninių anodų įrenginių techninis patikrinimas	Vieną kartą per metus
3.	Drenažinių stočių techninis patikrinimas	Vieną kartą per mėnesį arba dažniau, jei klaidžiojančios srovės yra didelės
4.	Prijungimų prie pašalinių konstrukcijų techninis patikrinimas	Vieną kartą per metus
5.	Srovės atsajos įtaisų ir įžeminimo sistemų techninis patikrinimas	Vieną kartą per metus
6.	Saugos ir apsaugos įrenginių techninis patikrinimas	Vieną kartą per metus
7.	Kontrolės matavimo kolonėlių su nuotoline kontrole techninis patikrinimas	Vieną kartą per metus
8.	Kontrolės matavimo kolonėlių be nuotolinės kontrolės ir drenažinių kabelių techninis patikrinimas	Vieną kartą per 3 metus
9.	Katodinės apsaugos veiksmingumo patikrinimas kontrolės matavimo punktuose	Kasmet pasirinktose vietose ir kas 3 metus visose vietose
10.	Dujotiekio apsauginės dangos vientisumo patikrinimas	Vieną kartą per 6 metus

„
1.10.2. Pakeičiu 6 lentelę ir ją išdėstau taip:
„6 lentelė. Slėgių verčių ribos, taikomos saugos įtaisams1 ir dujų slėgio reguliatoriams

Didžiausio darbinio slėgio (MOP) ribos (bar)	Galimo darbinio slėgio (GDS) ribos	Laikino darbinio slėgio (LDS) ribos2	Didžiausio atsitiktinio slėgio (DAS) ribos3, 4
MOP ≤ 0,1	1,125 MOP	1,5 MOP	2,5 MOP
0,1 < MOP ≤ 2,0	1,125 MOP	1,5 MOP	1,75 MOP
2,0 < MOP ≤ 5,0	1,075 MOP	1,3 MOP	1,4 MOP
5,0 < MOP ≤ 16,0	1,050 MOP	1,2 MOP	1,3 MOP

Pastabos:
1. 1 Naudojant apsauginius dujas išleidžiančius slėgio saugos įtaisus, jų suveikimo slėgis turi būti mažesnis už DAS. Tai numatoma pasirenkant išleidimo įtaiso suveikimo slėgio vertę ir pralaidumą;
2. 2 LDS ribos skirtos nustatyti kontrolinių reguliatorių išėjimo slėgio ribas;
3. 3 DAS ribos skirtos nustatyti apsauginių uždarymo vožtuvų suveikimo viršutines slėgio ribas (jos negali būti didesnės už mechaninio atsparumo bandymo slėgį). Apatines slėgio ribas nustato įrenginių savininkas ar juos eksploatuojanti įmonė;
4. 4 Dujų sistemų, tiesiogiai sujungtų su vartotojų dujų sistemomis, kuriose yra sumontuoti buitiniai dujas deginantys prietaisai DAS ribojamas iki 0,05 bar;
5. Nustatant saugos įtaisų ir dujų slėgio reguliatorių veikimo ribas atsižvelgti į Lietuvos standarto LST EN 12186:2015 reikalavimus.“
2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.9.5 papunktis įsigalioja 2016 m. balandžio 20 d.

Energetikos ministras	Rokas Masiulis