


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1-1 „DĖL STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. spalio 30 d. Nr. 1-642 /2024 (1.4 E)
Vilnius

. P a k e i č i u Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“:
. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Taisyklės taikomos pastatams, patalpoms ir inžineriniams statiniams, kuriuose, vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, privaloma įrengti SGG sistemas šiais atvejais:
.	projektuojant ir statant naujus statinius;
.	rekonstruojamoms statinių dalims;
.	keičiant statinių ar statinių dalių naudojimo paskirtį [15.11];
.	remontuojamoms statinių dalims, jei remontuojant statinius keičiamos SGG sistemos ar kitaip daromas poveikis jų išdėstymui;
. statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimą Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo;
. formuojant naujus ar pertvarkant esamus nekilnojamojo turto kadastro objektus, kai turi būti atliekami statybos darbai, kuriems vykdyti privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.“
. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Projektuojant SGG sistemas turi būti vadovaujamasi šių standartų reikalavimais:
.	miltelių gesinimo sistemų LST EN 12416;
.	gesinimo dujomis sistemų LST EN 12094, LST ISO 14520, LST EN 15004;
.	purkštuvų sistemų LST EN 12845, LST EN 12259, LST CEN/TS 14816;
.	putų sistemų LST EN 13565;
.	žarnų sistemų LST EN 671;
.	vandens rūko sistemų LST EN 14972;
.	gesinimo kondensuotuoju aerozoliu sistemų LST EN 15276;
. deguonies mažinimo sistemų LST EN 16750.“
. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Deguonies mažinimo sistemos (deguonies kontrolės sistemos) saugomoje patalpoje užtikrina ne didesnę kaip 15 procentų deguonies koncentraciją.“
. Pakeičiu 15.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Lietuvos standartą LST EN ISO 13943:2023 „Gaisrinė sauga – žodynas“;“.
. Pakeičiu 15.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“;“. 
. Pripažįstu netekusiu galios 15.10 papunktį.
. Papildau nauju 15.11 papunkčiu:
„. statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.
. Papildau nauju 15.12 papunkčiu:
„. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomuosius saugos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“.“.
. Papildau nauju 151 punktu:
„. Pasikeitus Taisyklių 15 punkte nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.“
. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [15.1], statybos techniniuose reglamentuose, Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [15.6], LST EN ISO 13943 [15.4] ir LST EN 13501 serijos standartuose.“
. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:
„. SGGV sistemose turi būti įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens atvamzdis, turintis B(75) dydžio jungiamąsias movas PN 16, atitinkančias privalomuosius produktų saugos reikalavimus [15.12], skirtas B(75) dydžio gaisrinių slėginių žarnų movoms prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį vamzdyną gaisrine technika tiekti. Jungiamoji mova turi būti įrengiama nuo 1 m iki 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Movos įrengimo vietoje turi būti užrašas „JUNGTIS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI“. Ši jungtis turi būti su sklende ir atbuliniu vožtuvu.“
. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas inžineriniuose statiniuose, išdėstyti 1 lentelėje:

1 lentelė. Inžineriniai statiniai
Eil. Nr.	Paskirtis [15.11]	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas (1 pastaba)
		plotas	(kv. m)	(2 pastaba)	ilgis (m)	tūris (kub. m)	kiti rodikliai
Susisiekimo komunikacijų statiniai
1.	Kelių		≥ 1 000		tuneliuose
2.	Geležinkelių		≥ 1 000		tuneliuose
Inžineriniai tinklai
3. 	Naftos tinklų			≥ 20 000	antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra 120 °C ir didesnė
				≥ 10 000	antžeminiuose rezervuaruose, kai juose laikomų skysčių pliūpsnio temperatūra iki 120 °C
		≥ 100			ypač degių ir labai degių skysčių siurblinėse
4.	Elektros tinklų				vertikaliose kabelių šachtose, kuriose tiesiami aukštesnės kaip 1 000 V įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija 
1 200 MJ/kv. m
					horizontaliuose kabelių tuneliuose, kuriuose tiesiami aukštesnės kaip 1 000 V įtampos kabeliai ir gaisro apkrova viršija 	1 200 MJ/kv. m
					automatizuotose hidroelektrinėse hidrogeneratoriams ir oru aušinamiems sinchroniniams kompensatoriams gesinti
					aukštesnių nei vieno aukšto statinių pirmojo aukšto lygyje esančiose patalpose su transformatorinių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 10 t;	žemiau pirmojo aukšto lygio esančiose patalpose su transformatorinių, transformatorių pastočių arba keitiklių įrenginiais, pripildytais alyvos, virš kurių yra kitos patalpos, kai bendras alyvos kiekis didesnis kaip 0,6 t
Kiti inžineriniai statiniai
5.		Kitos paskirties	(automatizuoti sandėliavimo sistemų statiniai) (3 pastaba)		≥ 750			statiniai priskiriami Asg ir Bsg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų
					kaučiuko, gumos ar šių medžiagų gaminių, vaistų ir reagentų gaminių, taroje laikomų naftos ir jos produktų gaminių, ypač degių, labai degių ir degių skysčių sandėliavimas ir laikymas
		≥ 2 000			statiniai priskiriami Cg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų
		≥ 250			statiniai priskiriami Asg, Bsg ir Cg kategorijai pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų, produkcija ir medžiagos juose laikomos stelažuose (lentynose), kai produkcijos ir medžiagų sandėliavimo aukštis nuo grindų viršija 	5,5 m


Pastabos:
. Nustatant SGG sistemos poreikį, turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai.
. Plotas vertinamas pagal užstatymo arba stogo projekcijos į žemės paviršių plotą.
. Automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plieninėms laikančiosioms konstrukcijoms, taip pat, kai produkcijos ir medžiagų laikymas numatomas plieniniuose stelažuose (lentynose), kurių konstrukcijos naudojamos kaip statinį laikančiosios konstrukcijos, atsparumo ugniai reikalavimai, nustatyti Gaisrinės saugos pagrindiniuose reikalavimuose [15.6], neprivalomi, kai, vadovaujantis LST EN 12845 serijos standartais, stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos tarp stelažų (lentynų) ir numatoma papildoma apsauga automatiniais purkštuvais (sprinkleriais), laikantis vieno iš nurodytų reikalavimų:
a. įrengiami šoniniai purkštuvai (sprinkleriai) yra nukreipti į ne mažiau kaip vieną statinį laikančios konstrukcijos pusę ir išdėstomi tolygiai per visą statinį laikančiosios konstrukcijos aukštį ne rečiau kaip kas 4,6 m, skaičiuojant nuo grindų. Šiuo atveju šoniniais purkštuvais (sprinkleriais) leidžiama apsaugoti neriboto aukščio automatizuotų sandėliavimo sistemų statinių plienines laikančiąsias konstrukcijas;
b. stacionariosios gaisro gesinimo sistemos įrengiamos prie lubų su purkštuvais (sprinkleriais), kurių nominalios temperatūros rodiklis 68 ºC ar 79 ºC, skaičiuojant minimalų skaičiuojamąjį gesinimo plotą – 260 kv. m. Kai medžiagų sandėliavimo aukštis, jį skaičiuojant nuo grindų, yra nuo 4,6 m iki 6,1 m, šie purkštuvai (sprinkleriai) gali būti su aukštesniu kaip 141 ºC nominalios temperatūros rodikliu, skaičiuojant pagal LST EN 12845:2015+A1:2020 standarto 7.2 dalyje nurodytus projektavimo rodiklius;
c. prie lubų įrengiamos ankstyvojo slopinimo greito suveikimo ESFR (angl. Early Suppression Fast Response) purkštuvų (sprinklerių) sistemos arba CMSA (angl. Control Mode Specific Application Sprinklers) purkštuvų (sprinklerių) sistemos.“
. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas pastatuose, išdėstyti 2 lentelėje. Pastatų rodikliai (plotas, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas, nustatomi tarp ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai sienų ir perdangų. Sublokuotų pastatų, neatskirtų nurodyto atsparumo ugniai sienomis ir perdangomis, rodikliai sumuojami. SGG sistemos įrengiamos visose pastato dalyse, kurios vertinamos nustatant pastato rodiklius.


2 lentelė. Pastatų rodikliai
Eil. Nr.	Pastatų paskirtis [15.11]	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas (1 pastaba)
		plotas	(kv. m) 	(2 pastaba)	kategorija pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų	žmonių skaičius (vnt.)	aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo paviršiaus (m)	(3 pastaba)	kiti rodikliai
1. 	Daugiabučių 				≥ 75	
2. 	Įvairių socialinių grupių 				≥ 42	
3.	Viešbučių				≥ 26,5	
4.	Bendro gyvenimo namų				≥ 26,5 	
5. 	Administracinių				≥ 42	
6.	Prekybos	≥ 2 000				
7.	Paslaugų, specialiųjų paslaugų			≥ 5 000		
		≥ 2 000				automobilių servisuose 
8.	Maitinimo			≥ 5 000		
9.	Transporto			≥ 5 000		
		≥ 2 000				
10.	Garažų 	(4 pastaba)					25 vietų ir daugiau požeminėse arba mechanizuotose automobilių saugyklose 
						naftą ir jos produktus gabenantiems automobiliams laikyti skirtose automobilių saugyklose
					≥ 7	
		≥ 1 000				III atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose
		≥ 2 000				II atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose 
		≥ 5 000				I atsparumo ugniai laipsnio automobilių saugyklose
11.	Gamybos, pramonės	≥ 750	Asg ir Bsg			
		≥ 100				bunkeriuose, kuriuose surenkamos ypač degių, labai degių medžiagų (dažų, ir kt.) atliekos
		≥ 2 000	Cg			
	12.		Energetikos	≥ 750	Asg ir Bsg			
		≥ 2 000	Cg			
13. 	Sandėliavimo	≥ 750	Asg ir Bsg			
		≥ 2 000	Cg			
		≥ 750				pastatuose, kuriuose laikomi kaučiuko, gumos ir šių medžiagų techniniai gaminiai; vaistų ir reagentų gaminiai; taroje laikomi naftos ir jos produktų gaminiai 
		≥ 250	Asg, Bsg, Cg			pastato nurodyto ploto sandėliavimo patalpose, kuriose prekės ir medžiagos laikomos stelažuose (lentynose), kai prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m
14.	Kultūros			≥ 5 000		
					≥ 42	
15.	Mokslo, gydymo, viešojo poilsio, specialiųjų, sporto, religinių				≥ 42	
				≥ 5 000		
16. 	Kitų pagalbinių			≥ 1 000		


Pastabos:
. Nustatant SGG sistemos poreikį turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai.
. Patalpų, kuriose, vadovaujantis Taisyklių 19 punktu, SGG sistemos gali būti neįrengiamos, plotas neįskaičiuojamas.
. Antžeminei pastato daliai skirstymas gaisrinių skyrių perdangomis nevertinamas.
. SGG sistemų leidžiama neįrengti atvirojo tipo automobilių saugyklose.“
. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas patalpose, išdėstyti 3 lentelėje. Patalpų rodikliai (plotas, žmonių skaičius ir kt.), kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas, nustatomi patalpoms ar pastato dalims, kurios nuo kitų patalpų atskirtos ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai perdangomis. Patalpų, neatskirtų nurodyto atsparumo ugniai priešgaisrinėmis atitvaromis, rodikliai sumuojami. SGG sistemos įrengiamos visose patalpose, kurios vertinamos nustatant patalpų rodiklius. 

3 lentelė. Patalpų rodikliai (1 pastaba)
Eil. Nr.	Patalpų paskirtis [15.11]	Rodikliai, kuriuos viršijus privaloma įrengti SGG sistemas (2 pastaba)
		plotas (kv. m) (3 pastaba)	kategorija pagal sprogimo ar gaisro kilimo pavojų	žmonių skaičius (vnt.)	kiti rodikliai
1.	Prekybos	≥ 2 000			
2.	Paslaugų, specialiųjų paslaugų			≥ 5 000	
		≥ 2 000			automobilių servisuose
3.	Maitinimo			≥ 5 000	
4.	Transporto			≥ 5 000	
		≥ 2 000			
5.	Garažų (4 pastaba)	≥ 1 000			automobilių saugyklose, esančiose III atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
		≥ 2 000			automobilių saugyklose, esančiose II atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
					
		≥ 5 000			automobilių saugyklose, esančiose I atsparumo ugniai laipsnio pastatuose
					25 vietų ir daugiau požeminėse arba mechanizuotose automobilių saugyklose
		≥ 2 000			automobilių saugyklose, esančiose po kitos paskirties patalpomis
6.	Gamybos		Asg, Bsg Cg, Dg, Eg		dažymo, lakavimo technologiniams įrenginiams gesinti, išskyrus vandens pagrindu naudojamas dažymo, lakavimo technologijas
		≥ 750	Asg ir Bsg		
		≥ 2 000	Cg		
					
		≥ 750	Cg		patalpose, kurios yra rūsyje ar cokoliniame aukšte 
		≥ 500			patalpose, kuriose pilstomi ir fasuojami naftos produktai
		≥ 100			naftos produktų, kurių pliūpsnio temperatūra  ≤ 120°C, gamybos patalpose;	celiulioido, plunksnų, natūralių kailių apdirbimo ir jų gaminių patalpose;	ypač degių, labai degių medžiagų (dažų, ir kt.) ruošimo patalpose;	gamybinėse dirbtuvėse, kurios yra teatruose
7.	Energetikos	≥ 750	Asg ir Bsg		
		≥ 2 000	Cg		
8. 	Sandėliavimo	≥ 250	Asg, Bsg, Cg		patalpose, kuriose prekės ir medžiagos laikomos stelažuose (lentynose), kai prekių sandėliavimo aukštis viršija 5,5 m
		≥ 750	Cg		patalpose, kurios yra rūsyje ar cokoliniame aukšte 
		≥ 750	Asg ir Bsg		
		≥ 2 000	Cg		
		≥ 750			po sporto statinių atviromis tribūnomis, kuriose yra daugiau kaip 
3 000 žiūrovų vietų
		≥ 750			kaučiuko, gumos ir šių medžiagų techninių gaminių patalpose
		≥ 500			ypač degių, labai degių ir degių skysčių sandėliavimo patalpose
9. 	Kultūros	≥ 100			teatrų scenose, kai salėje yra daugiau kaip 800 žiūrovų vietų
		≥ 100			archyvų saugyklose, kuriose ilgai ir nuolat saugomi dokumentai
		≥ 100			degių muziejinių vertybių saugyklose, muziejų fonduose
		≥ 300			kino studijų filmavimo cechuose ir televizijos studijose 
				200	naktiniuose klubuose
				100	naktiniuose klubuose, įrengtuose rūsiuose
		≥ 1 000			parodose, kuriose eksponuojamos ypač degios, labai degios ir degios medžiagos
10. 	Mokslo, gydymo, viešojo poilsio, specialiosios, religinės, sporto			≥ 5 000	
11.	Kitų pagalbinių			≥ 1 000	


Pastabos:
. 3 lentelėje nurodyti reikalavimai turi būti taikomi atskiroms patalpoms, atsižvelgiant į patalpos (-ų) naudojimo paskirties aprašymą ir (arba) vykdomos veiklos pobūdį.
. Nustatant SGG sistemos poreikį turi būti vertinami visi vienoje eilutėje nurodyti rodikliai.
. Patalpų, kuriose, vadovaujantis Taisyklių 19 punktu, SGG sistemos gali būti neįrengiamos, plotas neįskaičiuojamas.
. SGG sistemų leidžiama neįrengti atvirojo tipo automobilių saugyklose.“
. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 1 d.



Direktoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas
vidaus tarnybos pulkininkas							Giedrius Sakalinskas
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