Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. d. Nr. D1- /V-
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir įgyvendindami 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (nauja redakcija) 12 straipsnį,
t v i r t i n a m e Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašą (pridedama).

Aplinkos ministras / Sveikatos apsaugos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2023 m. d. įsakymu Nr. D1- /V-

GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato besiliečiančių su geriamuoju vandeniu Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų (išskyrus biocidus) ir naudojamų geriamajam vandeniui ruošti skirtų cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių saugos, jų grynumo ir kokybės reikalavimus.
2. Aprašo nuostatos taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikos rinkai tiekiantiems ar naudojantiems geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas ir filtravimo priemones, geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, regioniniams viešiesiems geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, garantiniams geriamojo vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams (toliau kartu – geriamojo vandens tiekėjai), taip pat jomis vadovaujasi institucijos, vykdančios geriamajam vandeniui ruošti skirtų cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių tiekimo rinkai ir naudojimo priežiūrą. Aprašo nuostatomis taip pat turi vadovautis ūkio subjektai, kurie vykdydami ūkinę veiklą ruošia ir naudoja pačių išgautą vandenį jiems priklausančiais požeminio vandens gavybai skirtais įrenginiais.
3. Geriamajam vandeniui dezinfekuoti gali būti naudojami tik tie geriamojo vandens dezinfekantai (5 produktų tipo biocidiniai produktai), kuriems pagal 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo išduotas Europos Sąjungos autorizacijos liudijimas arba nacionalinis autorizacijos liudijimas, išduotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras). Geriamojo vandens dezinfekcija privalo būti atliekama laikantis visų autorizacijos liudijime nurodytų su geriamojo vandens dezinfekanto naudojimu susijusių sąlygų.
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Filtravimo priemonė – smulki medžiaga, naudojama kaip geriamojo vandens valymo filtrų užpildas ir kuri nėra geriamojo vandens ruošimo cheminė medžiaga.
4.2. Geriamojo vandens ruošimo cheminė medžiaga – cheminė medžiaga, naudojama gamtinio vandens savybėms gerinti, kad jis atitiktų sveikatos apsaugos ministro nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus.
4.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – higienos norma 24:2017).

ii SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

5. Taikant Europos standartizacijos organizacijos priimtus standartus, kuriuos nacionalinė standartizacijos institucija perėmė kaip nacionalinius standartus (toliau – perimtieji Europos standartai), Aprašo priede nurodytų naudojamų geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių grynumą vertina ir jų kokybę užtikrina geriamojo vandens tiekėjai.
6. Jeigu geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės sauga, kokybė ir grynumas aprašomi perimtajame Europos standarte, geriamojo vandens tiekėjas, įsigydamas šiuos produktus, turi atsižvelgti į to standarto reikalavimus. Geriamojo vandens tiekėjas turi įsitikinti, kad naudojamos geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės atitinka perimtuosius Europos standartus, remdamasis geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių tiekėjo pateiktais dokumentais arba paties atliktais patikrinimais (tyrimais).
7. Geriamajam vandeniui ruošti gali būti naudojamos tik Aprašo priede nurodytos geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės, kurios atitinka šiame priede nurodytame perimtajame Europos standarte konkrečiai cheminei medžiagai ar filtravimo priemonei nustatytus grynumo ir kokybės reikalavimus.
8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prireikus peržiūri Aprašo priedą ir siūlo aplinkos ministrui kartu su sveikatos apsaugos ministru jį atnaujinti įrašant naujas ar išbraukiant neaktualias geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas ir filtravimo priemones, papildant naujausiais perimtaisiais Europos standartais ar Tarptautinės standartų organizacijos (toliau – ISO) standartais.
9. Geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės tiekėjas geriamojo vandens tiekėjui – šių produktų gavėjui – pateikia Aprašo 11.2–11.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus.
10. Geriamojo vandens tiekėjas turi užtikrinti, kad dėl geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ar filtravimo priemonių naudojimo nebūtų daromas neigiamas poveikis vandens spalvai, kvapui ar skoniui, nebūtų atsitiktinai didinama vandens mikrobinė tarša, vanduo nebūtų teršiamas daugiau nei būtina atsižvelgiant į numatytą paskirtį ir kad nedidėtų geriamojo vandens toksinių (cheminių) rodiklių ribinės vertės, nustatytos higienos normoje 24:2017.
11. Jeigu po šio įsakymo įsigaliojimo geriamojo vandens tiekėjas naudoja ar geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių tiekėjas tiekia vandens ruošimo cheminę medžiagą ar filtravimo priemonę, neįrašytą Aprašo priede, jis turi kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą dėl Aprašo priedo papildymo, pateikdamas prašymą įtraukti tą cheminę medžiagą ar filtravimo priemonę ir nurodydamas atitinkamą perimtąjį Europos standartą; jeigu perimtojo Europos standarto nėra, nurodomas atitinkamas ISO standartas. Jeigu ISO standarto geriamojo vandens ruošimo cheminei medžiagai ar filtravimo priemonei nėra, pateikiamos mokslo įrodymais pagrįstos grynumo ir kokybės rekomendacijos. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai ir (ar) duomenys:
11.1. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės tapatybės duomenys:
11.1.1. cheminės medžiagos pavadinimas (pavadinimai) pagal Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) nomenklatūrą;
11.1.2. Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris (CAS numeris);
11.1.3. Europos Bendrijos (EB) numeris (Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo (EINECS), Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo (ELINCS) arba polimerais nebelaikomų cheminių medžiagų (NLP) sąrašo numeris (jei yra));
11.2. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės kokybę, sudėtį, grynumą, naudojimo paskirtį, naudojimo sąlygas, saugą sveikatai ir aplinkai patvirtinantis dokumentas (techninė specifikacija, techninis liudijimas, kokybės pažymėjimas ar kt.);
11.3. geriamojo vandens ruošimo proceso saugą sveikatai ir efektyvumą patvirtinantys laboratorinių tyrimų (bandymų) protokolai;
11.4. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės atitiktį konkrečiam perimtajam Europos standartui ar ISO standartui patvirtinantis dokumentas;
11.5. geriamojo vandens (po apdorojimo konkrečia geriamojo vandens ruošimo chemine medžiaga ar filtravimo priemone) duomenys apie toksinius (cheminius) rodiklius, jų atitiktį higienos normoje 24:2017 nustatytiems rodikliams patvirtinantys dokumentai;
11.6. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės naudojimo instrukcija;
11.7. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės saugos duomenų lapai (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka juos reikia rengti).
12. Teikiant Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui Aprašo 11 punkte nurodytus dokumentus ir duomenis, teikiami laboratorinių bandymų (tyrimų) protokolai turi būti išduoti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės akredituotos (atestuotos) bandymų laboratorijos.
13. Leidžiama naudoti tik tas geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas (įskaitant jų jonus, pagamintus jonų mainų arba elektrolizės būdu), kurios būtinos geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams (rodikliams), nustatytiems higienos normoje 24:2017, pasiekti.
14. Jei geriamojo vandens ruošimo procesui atlikti tinkami keli produktai, kurių sudėtyje yra viena ar daugiau geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų, geriamojo vandens tiekėjas visada turi naudoti didesnio grynumo produktus.
15. Kadangi Europos standartuose, skirtuose geriamojo vandens ruošimo cheminėms medžiagoms ir filtravimo priemonėms, nenustatyti privalomieji atitikties įvertinimo patvirtinimo reikalavimai, šių produktų naudotojas (geriamojo vandens tiekėjas) turi užtikrinti, kad geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ir filtravimo priemonės, kurias pristatė konkretus tiekėjas, atitinka atitinkamame perimtajame Europos standarte nustatytus tyrimų reikalavimus, gaudamas patvirtinimą (sertifikatą ar kitą dokumentą) dėl patiektos geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių partijos arba atlikdamas vidinius patikrinimus savo laboratorijose.
16. Geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių, nurodytų Aprašo priede, naudojamas kiekis ir grynumas turi būti toks, kad šiomis medžiagomis apdorotas geriamasis vanduo atitiktų higienos normoje 24:2017 nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius.
17. Geriamojo vandens tiekėjas turi užtikrinti, kad naudojamos cheminės medžiagos nebūtų perduodamos iš membranų, jonitų ar kitų filtrų medžiagų į išvalytą vandenį.
18. Aprašo priede nurodytos filtravimo priemonės, naudojamos filtravimo sistemose, šias sistemas užpildžius, išplovus, išvalius neturėtų patekti į geriamąjį vandenį ir padidinti vandens mikrobinės taršos.

IV SKYRIUS
GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO PROCESO, GERIAMOJO VANDENS RUOŠIMO CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR FILTRAVIMO PRIEMONIŲ SAUGOS IR KOKYBĖS KONTROLĖ

19. Geriamojo vandens ruošimo proceso, geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių saugos ir kokybės kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis gerąja praktika, perimtuosiuose Europos standartuose, nurodytuose Aprašo priede, nustatytais reikalavimais, įmonės vadovo patvirtintu tvarkos aprašu.
20. Atsižvelgdamas į naudojamas geriamojo vandens ruošimo chemines medžiagas, geriamojo vandens tiekėjas turi vykdyti šių medžiagų dozavimo ir likučių koncentracijos vandenyje, vandens spalvos, skonio ir kvapo patikrinimus. Geriamojo vandens tiekėjas turi vykdyti filtravimo priemonių švarumo ir vandens po filtravimo patikrinimus dėl filtravimo medžiagų patekimo į filtruotą vandenį ir vandens mikrobiologinio užterštumo. Patikrinimų dažnumą ir apimtį, atsižvelgdamas į geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių gamintojų rekomendacijas, nustato geriamojo vandens tiekėjas.
21. Geriamojo vandens tiekėjas turi registruoti geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų naudojimą geriamojo vandens ruošimo procesuose ir įrašyti:
21.1. pridedamos cheminės medžiagos dozes ir įterpimo laiką;
21.2. geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos likučio koncentraciją, nustatytą kiekvieno tyrimo metu.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės tiekėjas turi pateikti geriamojo vandens tiekėjui geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos ar filtravimo priemonės laikymo ir naudojimo instrukciją, kad būtų užtikrinta sauga geriamojo vandens ruošimo objekte.
23. Geriamojo vandens tiekėjas geriamajam vandeniui ruošti skirtų cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių tiekimo rinkai ir naudojimo priežiūrą bei valstybinę geriamojo vandens priežiūrą vykdančių institucijų prašymu privalo pateikti visus naudojamų geriamojo vandens ruošimo cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių saugą, kokybę, grynumą ir atitiktį perimtųjų Europos standartų reikalavimams patvirtinančius dokumentus.
__________________

Geriamojo vandens ruošimo
cheminių medžiagų ir filtravimo priemonių
reikalavimų aprašo
priedas

Geriamajo vandens ruošimo cheminių medžiagų, filtravimo priemonių ir perimtųjų europos standartų sąrašas

Eil. Nr.	Geriamojo vandens ruošimo cheminės medžiagos, filtravimo priemonės pavadinimas	Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris (CAS numeris)	Europos Bendrijos (EB) numeris[1]	Geriamojo vandens ruošimo procesas	Perimtasis Europos standartas
1.	Acto rūgštis	64-19-7	200-580-7	Bionitratų šalinimas	LST EN 13194
2.	Aktyvinta medžio anglis, granuliuota	7440-44-0	231-153-3	Adsorbcija, chloro ir ozono šalinimas, biofiltracija, kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 12915-1
3.	Aktyvinta medžio anglis, miltelių pavidalo	7440-44-0	231-153-3	Adsorbcija	LST EN 12903
4.	Aliuminio chloridas, bazinis	1327-41-9 14215-15-7	215-477-2 238-071-7	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
5.	Aliuminio chloridas, bevandenis	7446-70-0	231-208-1	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
6.	Aliuminio chlorido hidroksido sulfatas	39290-78-3	254-400-7	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
7.	Aliuminio ir geležies (III) chloridas bei oksichloridas (monomerai)	7446-70-0 (AlCl3) 7705-08-0 (FeCl3) 1327-41-9 (Al(OH)aClb: kai (a + b) = 3, o a <1,05) 14215-15-7 (Al(OH)Cl2)	231-208-1 (AlCl3) 231-729-4 (FeCl3) 215-477-2 (Al(OH)aClb) 238-071-7 (Al(OH)Cl2)	Kalcio ir magnio kiekio reguliavimas	LST EN 935
8.	Aliuminio ir geležies (III) sulfatas	10043-01-3 (aliuminio sulfatas) 10028-22-5 (geležies (III) sulfatas)	-	Koaguliacija	LST EN 887
9.	Aliuminio oksidas, aktyvintas, granuliuotas	1344-28-1	215-691-6	Adsorbcinis fluorido šalinimas	LST EN 13753
10.	Aliuminio silikatai, išplėstiniai (išplėstas molis)	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas, biofiltracija	LST EN 12905
11.	Aliuminio silikatai, natūraliai neišplėsti	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 15795
12.	Aliuminio sulfatas	10043-01-3 16828-11-8 7784-31-8 16828-12-9 17927-65-0	233-135-0	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 878
13.	Amoniakinis vanduo	1336-21-6	215-647-6	Mineralizavimo reguliavimas, rūgštingumo reguliavimas	LST EN 12122
14.	Anglies dioksidas	124-38-9	204-696-9	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, sorbentų regeneravimas	LST EN 936
15.	Anijoniniai ir nejoniniai poliakrilamidai	25085-02-3 9003-05-8 9003-04-7	-	Flokuliacija	LST EN 1407
16.	Antracitas	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas, chloro ir ozono šalinimas	LST EN 12909
17.	Bentonitas	1302-78-9	215-108-5	Kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 13754
18.	Cinko dihidrofosfato tirpalas	13598-37-3	237-067-2	Apsauga nuo korozijos	LST EN 1197
19.	Deguonis	7782-44-7	231-956-9	Oksidacija, sodrinimas deguonimi	LST EN 12876
20.	Diatomitas	61790-53-2 91053-39-3 68855-54-9	293-303-4	Nuosėdų filtravimas	LST EN 12913
21.	Dikalio monovandenilio fosfatas	2139900	231-834-5	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1202
22.	Dinatrio divandenilio difosfatas	7758-16-9	231-835-0	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1205
23.	Dinatrio monovandenilio fosfatas	7558-79-4	231-448-7	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1199
24.	Dolomitinės kalkės	58398-71-3 (Kalcio magnio dihidroksido oksidas) / 37247-91-9 (Kalcio magnio oksidas)	261-235-4 253-425-0	Mineralizavimo reguliavimas	LST EN 16409
25.	Etanolis	64-17-5	200-57-86	Bionitratų šalinimas	LST EN 13176
26.	Fosfoninės rūgštys	6419-19-8 22042-96-2 32545-75-8 2809-21-4 15827-60-8 1429-50-1 5995-42-6 37971-36-1 23605-74-5	229-146-5	Apsauga nuo korozijos, apsauga nuo apnašų	LST EN 15040
27.	Fosforo rūgštys	7664-38-2	231-633-2	Nitratų šalinimas	LST EN 974
28.	Geležies (II) sulfatas	7720-78-7 7782-63-0	231-753-5	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 889
29.	Geležies (III) chloridas	7705-08-0 10025-77-1	231-729-4	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 888
30.	Geležies (III) chlorido sulfatas	12410-14-9	235-649-0	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 891
31.	Geležies (III) oksido hidroksidas	51274-00-1	257-098-5	Adsorbcinis arseno šalinimas, adsorbcinis vanadžio šalinimas	LST EN 15029
32.	Geležies (III) sulfatas	10028-22-5	233-072-9	Koaguliacija	LST EN 14664
33.	Geležies (III) sulfatas	10028-22-5	233-072-9	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 890
34.	Geležimi dengtas aliumogelis	Aliumogelis: 1344-28-1 Geležies (III) sulfatas: 100028-22-5	Aliumogelis: / 215-691-6 / Geležies (III) sulfatas: 233-072-9	Adsorbcinis arseno šalinimas	LST EN 14369
35.	Granato smėlis			Kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 12910
36.	Heksafluorsilikato rūgštis	16961-83-4	241-034-8	Cheminis priemaišų šalinimas	LST EN 12175
37.	Kalcio hidroksidas (baltųjų kalkių hidratas)	1305-62-0	215-137-3	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, sorbentų regeneravimas	LST EN 12518
38.	Kalcio karbonatas	1317-65-3 471-34-1	215-279-6 207-439-9	Kietųjų dalelių šalinimas, / rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, geležies ir mangano šalinimas	LST EN 1018
39.	Kalcio magnio karbonatas	16389-88-1	240-440-2	Kietųjų dalelių šalinimas, geležies ir mangano šalinimas, mineralizavimo reguliavimas	LST EN 16003
40.	Kalcio oksidas (baltosios kalkės)	1305-78-8	215-138-9	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas	LST EN 12518
41.	Kalio permanganatas	7722-64-7	231-760-3	Oksidacija	LST EN 12672
42.	Kalio peroksimonosulfatas	70693-62-8	274-778-7	Oksidacija, chloro dioksido gamyba	LST EN 12678
43.	Kalio tripolifosfatas	13845-36-8	237-574-9	Apsauga nuo korozijos, apnašų slopinimas	LST EN 1211
44.	Katijoniniai poliakrilamidai	69418-26-4 26006-22-4 35429-19-7 25568-39-2 60162-07-4	-	Flokuliacija	LST EN 1410
45.	Kvarcinis smėlis ir kvarcinis žvyras (silicio oksidas)	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas, nusodinimas, geležies ir mangano šalinimas, biofiltracija	LST EN 12904
46.	Magnesium oxide	1309-48-4	215-171-9	Mineralizavimo reguliavimas	LST EN 16004
47.	Magnio oksidas	1309-48-4	215-171-9	Rūgštingumo reguliavimas, magnio kiekio reguliavimas	LST EN 16004
48.	Magnis, kietas	7439-95-4	231-104-6	Apsauga nuo korozijos	LST EN 12438
49.	Mangano dioksidas	1313-13-9	215-202-6	Mangano šalinimas	LST EN 13752
59.	Mangano dioksidu dengtas kalkakmenis	Kalcio karbonatas: / 471-34-1 Mangano dioksidas: 1313-13-9	Kalcio karbonatas: 207-439-9 Mangano dioksidas: 215-202-6	Kietųjų dalelių šalinimas, geležies ir mangano šalinimas, vandenilio sulfido šalinimas	LST EN 14368
51.	Metanolis	67-56-1	200-65-96	Organinių priemaišų šalinimas	LST EN 13177
52.	Monokalcio fosfatas	7758-23-8	231-837-1	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1204
53.	Monokalio divandenilio fosfatas (kalio ortofosfatas)	7778-77-0	231-913-4	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1201
54.	Mononatrio divandenilio fosfatas (natrio ortofosfatas)	7558-80-7	231-449-2	Apsauga nuo korozijos, bionitratų šalinimas	LST EN 1198
55.	Natrio aliuminatas	11138-49-1	234-391-6	Flokuliacija	LST EN 882
56.	Natrio chloridas jonitinėms dervoms regeneruoti	7647-14-5	231-598-3	Sorbentų regeneravimas	LST EN 973
57.	Natrio chloritas	7758-19-2	231-836-6	Chloro dioksido gamyba	LST EN 938
58.	Natrio fluoridas	7681-49-4	231-667-8	Nusodinimas	LST EN 12173
59.	Natrio hidroksidas	1310-73-2	215-185-5	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, sorbentų regeneracija	LST EN 896
69.	Natrio hidrosulfatas	7681-38-1	231-665-7	Rūgštingumo reguliavimas	LST EN 16037
61.	Natrio ir kalcio poliortofosfatas	23209-59-8	245-490-9	Mineralizavimo reguliavimas, rūgštingumo reguliavimas	LST EN 1208
62.	Natrio karbonatas	497-19-8	207-838-8	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, sorbentų regeneravimas	LST EN 897
63.	Natrio metabisulfitas	7681-57-4	231-673-0	Redukcija	LST EN 12121
64.	Natrio permanganatas	10101-50-5	233-251-1	Oksidacija	LST EN 15482
65.	Natrio persulfatas	7775-27-1	231-892-1	Oksidacija, skaidrinimas, valymas	LST EN 12926
66.	Natrio polifosfatas	68915-31-1	272-808-3	Apsauga nuo korozijos, nuosėdų slopinimas (antiskalantas)	LST EN 1212
67.	Natrio polifosfatas	68915-31-2	272-808-4	Apsauga nuo korozijos, apsauga nuo apnašų	LST EN 15041
68.	Natrio silikatas	1344-09-8	215-687-4	Apsauga nuo korozijos	LST EN 1209
69.	Natrio sulfitas	7757-83-7	231-821-4	Redukcija	LST EN 12124
70.	Natrio tiosulfatas	7772-98-7 10102-17-7	231-867-5	Redukcija	LST EN 12125
71.	Natrio tripolifosfatas	7758-29-4	231-838-7	Apsauga nuo korozijos, nuosėdų slopinimas (antiskalantas)	LST EN 1210
72.	Natrio vandenilio karbonatas	144-55-8	205-633-8	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, sorbentų regeneracija	LST EN 898
73.	Natrio vandenilio sulfitas	7631-90-5	231-548-0	Redukcija	LST EN 12120
74.	Natūralus bazaltinis ceolitas	1318-02-1	215-283-8	Mangano, geležies, radžio šalinimas	LST EN 16070
75.	Natūralus ceolitas – klinoptilolitas	1318-02-1 12173-10-3 12271-42-0	215-283-8	Mangano, geležies, radžio šalinimas	LST EN 16070
76.	Ozonas	10028-15-6	233-069-2	Oksidacija	LST EN 1278
77.	Pemza	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 12906
78.	Perlitas, miltelių pavidalo	-	-	Nuosėdų filtravimas	LST EN 12914
79.	Pirolizuotos anglys	-	-	Kietųjų dalelių šalinimas	LST EN 12907
80.	Polialiuminio chlorido hidroksidas	1327-41-9	215-477-2	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
81.	Polialiuminio chlorido hidroksidas	12042-91-0	234-933-1	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
82.	Polialiuminio chlorido hidroksidas	10284-64-7	233-632-2	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
83.	Polialiuminio hidroksido chlorido silikatas	94894-80-1	-	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 885
84.	Polialiuminio hidroksido chlorido sulfatatas	39290-78-3	254-400-7	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 17034
85.	Polialiuminio hidroksido silikato sulfatas	131148-05	-	Flokuliacija, nusodinimas	LST EN 886
86.	Poliaminai	25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1	-	Flokuliacija	LST EN 1409
87.	Polidialildimetilamonio chloridas	26062-79-3	-	Koaguliacija, flokuliacija	LST EN 1408
88.	Polikarboksirūgštys	9003-01-4	-	Apsauga nuo apnašų	LST EN 15039
80.	Polikarboksirūgštys	9003-06-9	-	Apsauga nuo apnašų	LST EN 15039
90.	Polikarboksirūgštys	29132-58-9	-	Apsauga nuo apnašų	LST EN 15039
91.	Pusiau degtas dolomitas	83897-84-1	281-192-5	Kietųjų dalelių šalinimas, rūgštingumo reguliavimas, kalcio kiekio reguliavimas, geležies ir mangano šalinimas	LST EN 1017
92.	Sieros dioksidas	7446-09-5	231-195-2	Redukcija	LST EN 1019
93.	Sieros rūgštis	7664-93-9	231-639-5	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, sorbentų regeneravimas	LST EN 899
94.	Tetrakalio difosfatas	7320-34-5	230-785-7	Apsauga nuo korozijos, nitratų šalinimas	LST EN 1207
95.	Tetranatrio difosfatas	7722-88-5	231-767-1	Apsauga nuo korozijos, nitratų šalinimas	LST EN 1206
96.	Trikalio fosfatas	7778-53-2	231-907-1	Apsauga nuo korozijos, nitratų šalinimas	LST EN 1203
97.	Trinatrio fosfatas	7601-54-9 10101-89-0	231-509-8	Apsauga nuo korozijos, nitratų šalinimas	LST EN 1200
98.	Vandenilio chlorido rūgštis	7647-01-0	231-595-7	Rūgštingumo reguliavimas, druskingumo reguliavimas, sorbentų regeneravimas, chloro dioksido gamybos reguliavimas	LST EN 939
99.	Vandenilio peroksidas	7722-84-1	231-765-0	Kalcio kiekio reguliavimas	LST EN 902
100.	Vario sulfatas	7758-98-7 7758-99-7	231-847-6	Cheminis priemaišų šalinimas	LST EN 12386
101.	Žaliasis mangano smėlis (mangano ceolitas, geležies smėlis, žaliasis smėlis)	Glaukonitas: 90387-66-9 Mangano dioksidas: 1313-13-9	Glaukonitas: / 291-341-6 Mangano dioksidas: 215-202-6	Geležies ir mangano šalinimas, vandenilio sulfido šalinimas	LST EN 12911
[1] Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo (EINECS) ,Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo (ELINCS) arba polimerais nebelaikomų cheminių medžiagų (NLP) sąrašo numeris (jei yra)

_____________________